## 様式2(結合) (hidden)
L2-Tech水準表の情報 | [5 empty] | 申請情報
設備・機器等 | 設備・機器等の名称 | L2-Tech水準 |  |  |  | No. | 団体名 | 製品名 | 型番 | 商用化確認 |  | 性能値 |  | 計算方法（準拠する規格） |  | 試験条件（準拠する規格） |  | 問合せ先 |  |  |  | 製品の特徴 | 概要説明資料
No. |  | 能力 | 条件 | L2-Tech水準 | 測定単位名称 |  |  |  |  | 商用化確認資料 有無 | 商用化確認資料 ファイルNo. | 値 | 性能根拠資料 ファイルNo. | 計算方法 | 性能根拠資料 への記載有無 | 試験条件 | 性能根拠資料 への記載有無 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail/URL |  | 概要説明資料 ファイルNo.
2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 2015年度冬版 L2-Tech 水準表参照 | 1から通しで記入 | 社名等 （部署までは不要） | 製品の名称 | 商用化確認資料 及び性能根拠資料記載のもの | あり：○ なし：× 派生型番：派生 | 商用化確認資料 ファイル番号 | 性能根拠資料 記載のもの | 性能根拠資料 ファイル番号 | 性能根拠資料記載のもの | 記載あり：○ 記載なし：× 派生型番：派生 | 性能根拠資料記載のもの | 記載あり：○ 記載なし：× 派生型番：派生 | 認証後に公表 される連絡先 | 認証後に公表 される連絡先 | 認証後に公表 される連絡先 | 認証後に公表 される連絡先 | 認証後に公表される、製品の特徴を記載 | 概要説明資料 ファイル番号
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 1 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M315-S | ○ | 1 | 41.6 | 1 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 2 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M315-W | ○ | 2 | 41.6 | 2 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 3 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M450-S | ○ | 3 | 42 | 3 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 4 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M450-W | ○ | 4 | 42 | 4 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 750kW超1000kW以下 | 50Hz | 42.3 | 発電効率 | 5 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M1000-S | ○ | 5 | 42.3 | 5 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 750kW超1000kW以下 | 50Hz | 42.3 | 発電効率 | 6 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M1000-W | ○ | 6 | 42.3 | 6 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 7 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | ○ | 7 | 49.5 | 7 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 8 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | ○ | 8 | 49.5 | 8 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 9 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | ○ | 9 | 49.5 | 9 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 10 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | ○ | 10 | 49.5 | 10 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 11 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | ○ | 11 | >87 | 11 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 12 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | ○ | 12 | >87 | 12 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 13 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | ○ | 13 | >87 | 13 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 14 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | ○ | 14 | >87 | 14 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 15 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | ○ | 15 | 49.5 | 15 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 16 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | ○ | 16 | 49.5 | 16 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 17 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | ○ | 17 | 49.5 | 17 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 18 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | ○ | 18 | 49.5 | 18 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 19 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | ○ | 19 | >87 | 19 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 20 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | ○ | 20 | >87 | 20 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 21 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | ○ | 21 | >87 | 21 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 22 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | ○ | 22 | >87 | 22 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 23 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M380-S | ○ | 23 | 41.5 | 23 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 24 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M380-W | ○ | 24 | 41.5 | 24 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 8 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １６０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 96% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 9 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １８５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 96% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 10 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２００ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 96% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 11 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２２０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 96% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 12 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２５０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 96% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 13 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３００ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 95.9% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 14 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３１５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 95.9% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 15 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３７５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | ○ | DT-9ZW076-C-A | 95.9% | DT-9ZW076-C-A | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | JISC-4034-2-1:2011 | ○ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 無（プレスリリース）
A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | １０００ｋW超２０００ｋW以下 | 50Hz | 45.5% | 発電効率 | 1 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | ○ | 1 | 45.5% | 1 | JISB8121：2009 | × | JISB8122:2009 | × | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 第一チーム | 03-4366-1221 | http://niigata-power.com |  | 1
A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | １０００ｋW超２０００ｋW以下 | 60Hz | 45.5% | 発電効率 | 2 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | ○ | 2 | 45.5% | 2 | JISB8121：2009 | × | JISB8122:2009 | × | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 第一チーム | 03-4366-1221 | http://niigata-power.com |  | 2
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 1 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-10 | ○ | 1 | 92 | 2 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 1
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 2 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-15 | ○ | 3 | 92 | 4 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 3
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 3 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-20 | 派生 | 3 | 92 | 4 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 3
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 4 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1000G | ○ | 5 | 92 | 6 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 5
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 5 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1300G | 派生 | 5 | 92 | 6 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 5
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 6 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1500G | ○ | 5 | 92 | 6 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 5
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 7 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1800G | 派生 | 5 | 92 | 6 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 5
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 8 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-2000G | 派生 | 5 | 92 | 6 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 5
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 9 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1000 | ○ | 7 | 92 | 8 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 7
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 10 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1300 | 派生 | 7 | 92 | 8 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 7
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 11 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1500 | ○ | 7 | 92 | 8 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 7
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 12 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1800 | 派生 | 7 | 92 | 8 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 7
A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500 kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92 | ボイラ効率（％） | 13 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-2000 | 派生 | 7 | 92 | 8 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 技術部設計課 | 技術部設計課 | 06-6332-5759 | yamane@takao.boiler.co.jp | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 7
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | - | 1 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-05H3 | ○ | 1 | 4.2 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 | 1
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 20kW超30kW以下 | - | 3.9 | - | 2 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-10MB | ○ | 2 | 3.9 | 2 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 2段階圧縮機式“スクロータリーコンプレッサ”搭載 -25℃までの極寒条件でも90℃出湯が可能 | 2
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | - | 3 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-20D | ○ | 3 | 3.7 | 3 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 最大能力モードで56kWの大型機種 外気温度が-15℃の寒冷地にも設置可能 | 3
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | - | 4 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-05H3-K | ○ | 4 | 3.5 | 4 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 -25℃の寒冷地にも設置可能 | 4
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 5 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN | ○ | 5 | 105 | 5 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 5
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 6 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 7 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CN | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 8 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 9 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 10 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CP | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 11 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN-S | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 12 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN-S | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 13 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP-S | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | % | 14 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP-S | 派生 | 派生 | 105 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | % | 16 | 株式会社 日本サーモエナー | 簡易貫流ボイラ エクオス・リンクス | EQRH-1001NM | ○ | 6 | 97 | 6 | JIS B8222-1993 | ○ | JIS B8222-1993 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現した。 送風機の消費電力を約40％削減し、併せて静音性の向上を実現した。 蒸気圧力と燃焼量に応じた水位制御で、全負荷領域において安定した乾き蒸気の提供を実現した。 | 6
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | % | 17 | 株式会社 日本サーモエナー | 簡易貫流ボイラ エクオス・リンクス | EQRH-1001LM | 派生 | 派生 | 97 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現した。 送風機の消費電力を約40％削減し、併せて静音性の向上を実現した。 蒸気圧力と燃焼量に応じた水位制御で、全負荷領域において安定した乾き蒸気の提供を実現した。 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 18 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2000NM | ○ | 7 | 98 | 7 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 7
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 19 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2000LM | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 20 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2500NM | ○ | 8 | 98 | 8 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 8
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 21 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2500LM | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 22 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-3000NM | ○ | 9 | 98 | 9 | JIS B8222-1993 | ○ | JIS B8222-1993 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 燃焼四位置制御を採用し低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上 低騒音設計 給水ポンプ・送風機をインバータ制御を採用 | 9
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 23 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-3000LM | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 燃焼四位置制御を採用し低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上 低騒音設計 給水ポンプ・送風機をインバータ制御を採用 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 24 | 株式会社 日本サーモエナー | 貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-6001NM | ○ | 10 | 99 | 10 | JIS B8222-1993 | ○ | JIS B8222-1993 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 定格効率99％を実現し部分負荷効率では100％以上を達成 幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5以上を実現 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定 新開発のバーナでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。さらに燃焼量を12～100％で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応 給水量変動応答ブロー制御を採用 静音設計・連結設置可能 連続パイロット制御（オプション対応） | 10
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | % | 25 | 株式会社 日本サーモエナー | 貫流ボイラ スーパーエクオス | EQiH-6001NM | ○ | 11 | 98.5 | 11 | JIS B8222-1993 | ○ | JIS B8222-1993 | ○ | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 定格効率99％を実現し部分負荷効率では100％以上を達成 幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5以上を実現 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定 新開発のバーナでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。さらに燃焼量を12～100％で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応 給水量変動応答ブロー制御を採用 静音設計・連結設置可能 連続パイロット制御（オプション対応） | 11
A-09-003 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 26 | 株式会社 日本サーモエナー | 炉筒煙管式ボイラ ＲＥボイラ | RE-15FⅡ | ○ | 12 | 92 | 12 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の比例制御バーナでレイ空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 | 12
A-09-003 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 27 | 株式会社 日本サーモエナー | 炉筒煙管式ボイラ ＲＥボイラ | RE-20FⅡ | ○ | 13 | 92 | 13 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の比例制御バーナでレイ空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 | 13
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 28 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE4000KB | ○ | 14 | 95 | 14 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 14
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 29 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE4000GB | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 派生
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 30 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE4000KB | ○ | 15 | 93 | 15 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 15
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 31 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE4000GB | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 派生
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 32 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE5000KB | ○ | 16 | 95 | 16 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 16
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 33 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE5000GB | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 派生
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 34 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE5000KB | ○ | 17 | 93 | 17 | JIS B8222-1993 | × | JIS B8222-1993 | × | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 17
A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | % | 35 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE5000GB | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | JIS B8222-1993 | 派生 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 9.8kW | 排熱利用型 | 6.1 | 成績係数（COP) | 1 | 株式会社デンソー | ハイブリッド パワーコンディショナー クーラー | HCP0801DS | ○ | 1 | 6.1 | 1 | JISB8615-2に準拠 ただし、ﾕﾆｯﾄ吸い込み温度については55℃とする | ○ | JISB8615-2に準拠 ただし、ﾕﾆｯﾄ吸い込み温度については55℃とする | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 竹内 友浩 | 03-5478-7750 | tomohiro_takeuchi@denso.co.jp | ﾒｶﾞｿｰﾗ等大型の太陽光発電所で使用されるパワーコンディショナーの冷却装置であり、沸騰冷却ｼｽﾃﾑと室内外機一体型クーラの最適制御により、パワーコンディショナー局舎空調の消費電力を削減（70～80％ パッケージエアコン比）する。室内外機一体型のため、現地での冷媒配管工事が不要であり、外気を入れない内気循環方式のため局舎内機器の長寿命化に貢献する。 | 1
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 1 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-2 BL | ○ | 1 | 95.1 | 1 | JISS2109:2010R | × | JISS2093:1996 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 1
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 2 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 3 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-H-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 4 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-JKR-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 5 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 6 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-KS BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 7 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 8 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-L-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 9 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 10 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-PS-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 11 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 12 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-KR-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 13 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 14 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 15 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-TB-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 16 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-T-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 17 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652ARX-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 18 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652ARX-2 BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 19 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SARX-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 20 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SARX-2 BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 21 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 22 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 23 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-H-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 24 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-JKR-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 25 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 26 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-KS BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 27 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 28 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-L-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 29 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 30 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-PS-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 31 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 32 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-KR-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 33 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 34 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 35 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-TB-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 36 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-T-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 37 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 38 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-H-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 39 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 40 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-L-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 41 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 42 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-PS-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 43 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 44 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 45 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-TB-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 46 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-T-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 47 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 48 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-H-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 49 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 50 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-L-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 51 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 52 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-PS-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 53 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 54 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 55 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-TB-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 56 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-T-KS BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 57 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 58 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 59 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 60 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-PS-2 BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 61 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 62 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 63 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-H-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 64 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-L-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 65 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 66 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-PS-2 BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 67 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-T-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 68 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 69 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652AX-2 BL | ○ | 2 | 95.1 | 2 | JISS2109:2010R | × | JISS2093:1996 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 2
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 70 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652SAX-2 BL | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 71 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652SAX-2 BL-TG | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 72 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H BL | ○ | 3 | 93 | 3 | JISS2109:2010R | × | JISS2093:1996 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 3
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 73 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 74 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 75 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 76 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 77 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 78 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 79 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 80 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 81 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 82 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 83 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 84 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 85 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 86 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 87 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 88 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 89 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 90 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 91 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 92 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 93 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 94 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWD BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 95 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 96 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 97 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 98 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 99 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 100 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 101 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 102 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 103 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 104 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 105 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 106 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 107 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAWD BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 108 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 109 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 110 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 111 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 112 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 113 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 114 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 115 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 116 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 117 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 118 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 119 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 120 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 121 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 122 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 123 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 124 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 125 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 126 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 127 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 128 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 129 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 130 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 131 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 132 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 133 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 134 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 135 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 136 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 137 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 138 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 139 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 140 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 141 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 142 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 143 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 144 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 145 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 146 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 147 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 148 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 149 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 150 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 151 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 152 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 153 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 154 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 155 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 156 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 157 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 158 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 159 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 160 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 161 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 162 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 163 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 164 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 165 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 166 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 167 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 168 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 169 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 170 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 171 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-H BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 172 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-L BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 173 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-PFF BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 174 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-TB BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 175 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-T BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 176 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449AWD BL | ○ | 4 | 93 | 4 | JISS2109:2010R | × | JISS2093:1996 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 4
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 177 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449SAWD BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 178 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449SAWD-IS | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 179 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2049AWD BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 180 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2049SAWD BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 181 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 182 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 183 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 184 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 185 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 186 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 187 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 188 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 189 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 190 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 191 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1-KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 192 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 193 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 194 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 195 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 196 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 197 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 198 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 199 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 200 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 201 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 202 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 203 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 204 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 205 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 206 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 207 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 208 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 209 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 210 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 211 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 212 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-T-1-KO | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 213 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWPD-SFF-1-KO | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 214 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWPD-SFF-1-KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 215 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 216 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 217 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 218 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 219 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 220 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 221 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 222 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 223 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 224 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 225 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 226 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 227 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 228 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 229 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 230 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 231 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 232 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 233 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 234 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 235 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 236 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 237 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 238 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 239 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 240 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 241 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 242 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 243 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 244 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWD-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 245 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWD-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 246 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWPD-SFF-1KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 247 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 248 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 249 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 250 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 251 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 252 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 253 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 254 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 255 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 256 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 257 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 258 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 259 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 260 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-PFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 261 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 262 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 263 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 264 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 265 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 266 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 267 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 268 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3HPFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 269 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 270 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 271 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 272 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 273 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-H-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 274 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-H-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 275 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-L-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 276 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-L-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 277 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-PFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 278 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6HPFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 279 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-T-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 280 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-T-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 281 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-TB-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 282 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-TB-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 283 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 284 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 285 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 286 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 287 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 288 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 289 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 290 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 291 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 292 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 293 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 294 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 295 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 296 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AWD-SFF-1-KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 297 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 298 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 299 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 300 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 301 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 302 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 303 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 304 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 305 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 306 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 307 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 308 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 309 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 310 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 311 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 312 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 313 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 314 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 315 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAWD-SFF-1-KR BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 316 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 317 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 318 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047SAW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 319 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047SAW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 320 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 321 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 322 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 323 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 324 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 325 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 326 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 327 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 328 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 329 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 330 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 331 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 332 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 333 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 334 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 335 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 336 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 337 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 338 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 339 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 340 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 341 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 342 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 343 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 344 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 345 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 346 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 347 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 348 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 349 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 350 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 351 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 352 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 353 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 354 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 355 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 356 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 357 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 358 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 359 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 360 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 361 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 362 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 363 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 364 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 365 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-TB-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 366 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 367 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 368 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 369 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 370 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 371 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 372 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 373 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 374 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 375 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 376 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 377 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 378 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 379 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 380 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 381 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-TB-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 382 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 383 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 384 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 385 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 386 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 387 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 388 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 389 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 390 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 391 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-TB-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 392 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 393 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 394 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 395 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-H-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 396 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-H-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 397 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-L-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 398 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-L-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 399 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-T-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 400 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-T-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 401 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-TB-3 BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 402 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | 派生 | 93 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 給湯専用機 | 95 | エネルギー消費効率 | 403 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2432WX BL | ○ | 5 | 95 | 5 | JISS2109:2010R | × | JISS2093:1996 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 5
D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | － | 給湯専用機 | 95 | エネルギー消費効率 | 404 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2032WX BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2093:1996 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 405 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ | ○ | 6 | 95 | 6 | JISS2109:2010R | × | JISS2109:2010R | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 6
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 406 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ-H | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 407 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZQ | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 408 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1622WZD-FH | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 409 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2034WZ-C | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 410 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2422WZD-FH | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 411 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2434WZ-C | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | － | － | 95 | 熱効率 | 412 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C3222WZ-1 | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | JISS2109:2010R | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 413 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AY BL | ○ | 7 | 95 | 7 | JISS3031:2009 | × | JISS3031:2009 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 7
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 414 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AYS BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 415 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAY BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 416 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAYS BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 417 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | HCTQ-C4704SAY | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 418 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AF BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 419 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AFF BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 420 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AFF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 421 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 422 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAF BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 423 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAFF BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 424 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAFF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 425 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 426 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704AWFF BL | ○ | 8 | 95 | 8 | JISS3031:2009 | × | JISS3031:2009 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 8
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 427 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704AWFF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 428 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704SAWFF BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 429 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704SAWFF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 430 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704WFF-RC BL | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 431 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-CG4704WFF | ○ | 9 | 95 | 9 | JISS3031:2009 | × | JISS3031:2009 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 9
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 432 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-CG4704WFF-RC | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 433 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4703Y | ○ | 10 | 95 | 10 | JISS3031:2009 | × | JISS3031:2009 | × | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 10
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 434 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4703YS | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 435 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | HCQB-C4703Y | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 436 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4701WS | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | JISS3031:2009 | 派生 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | － | 1 | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | ○ | ①、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ②、②'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ①、⑦
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | － | 2 | アズビル株式会社 | savic-net FX2compact | savic-net FX2compact | ○ | ③、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ④、④'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ③、⑦
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | － | 3 | アズビル株式会社 | savic-net FXmini | savic-net FXmini | ○ | ⑤、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ⑥、⑥'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ⑤、⑦
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | － | 4 | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | ○ | ①、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ②、②'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ①、⑦
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | － | 5 | アズビル株式会社 | savic-net FX2compact | savic-net FX2compact | ○ | ③、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ④、④'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ③、⑦
A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | － | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | － | 6 | アズビル株式会社 | savic-net FXmini | savic-net FXmini | ○ | ⑤、⑦、⑦'、⑧、⑧'' | － | ⑥、⑥'、⑧、⑧'、⑨ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | 性能根拠資料⑨に含まれる。 | ○ | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ⑤、⑦
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW以下 | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 1 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M315-S | ○ | 1 | 41.6 | 1 | JISB8121：2009 | × | JISB8121：2009 | × | 営業総括部 | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW以下 | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 2 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M315-W | ○ | 2 | 41.6 | 2 | JISB8121：2009 | × | JISB8121：2009 | × | 営業総括部 | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW以下 | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 3 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M380-S | ○ | 3 | 41.5 | 3 | JISB8121：2009 | × | JISB8121：2009 | × | 営業総括部 | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 1
A-10-001 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | 【発電出力】 35kW超500kW以下 | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 4 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M380-W | ○ | 4 | 41.5 | 4 | JISB8121：2009 | × | JISB8121：2009 | × | 営業総括部 | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 1
E-02-001 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | - | - | 22.5 | セル実効変換効率（％） | 1 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 太陽電池モジュール ＨＩＴ Ｐ２５０α Ｐｌｕｓ | VBHN250WJ01 | ○ | 1 | 22.46 | 1 | JIS C 8960:2012 | ○ | JIS C 8914:2005 | ○ | エナジーシステム事業部 ソーラーＢＵ | 企画開発部 営業企画課 | 06-6900-2770 |  | ・独自のヘテロ接合の技術開発により高効率化を実現 ・独自試験を確立し信頼性向上による『出力25年保証』を実現 ・『ＰＳ工法』により、安定した施工品質と省施工を実現 | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 97 | ％ | 1 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-750SE | ○ | 1 | 97 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 97 | ％ | 2 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-1000SE | ○ | 1 | 97 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 98 | ％ | 3 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2000SE | ○ | 1 | 98 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 98 | ％ | 4 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2000SEⅠ | ○ | 1 | 98 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 98 | ％ | 5 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2500SE | ○ | 1 | 98 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 98 | ％ | 6 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2500SEⅠ | ○ | 1 | 98 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する排熱回収型は対象外とする。 | 98 | ％ | 7 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-3000SEⅠ | ○ | 1 | 98 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 1
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 3.2 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 1 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 3.2 | ① | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 3.7 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 2 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 3.7 | ② | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 4.7 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 3 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 4.7 | ③ | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 75℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 2.5 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 4 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 2.5 | ④ | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 3 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 5 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 3 | ⑤ | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 3.8 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 6 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 3.8 | ⑥ | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 加熱能力270ＫＷ以下 | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 3 | 成績係数ＣＯＰ（加熱時ＣＯＰ） | 7 | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | ○ | ① | 3 | ⑦ | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ②
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型（スクエア） | 149.5 | lm/W | 1 | シャープ株式会社 | スクエア型LED照明（埋込型） | DL-MA800N | ○ | 1 | 155.1lm/W | 1 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × |  |  |  | http://www.sharp.co.jp/business/led_lighting/ | ・業界トップクラスの固有エネルギー消費効率150lm/W以上を達成※1 ・当社既存器具と比較し質量が大幅ダウン※2、引っ掛け式ネジ留めで取り付けも簡単になり、施工性がアップ ・従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのままで、優れた経済性を実現 ※1 国内スクエア型LED照明市場において、2015年12月1日時点、当社調べ ※2 当社既存器具DL-AA02NM/WM/HMとの比較 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型（スクエア） | 149.5 | lm/W | 2 | シャープ株式会社 | スクエア型LED照明（埋込型） | DL-MA700N | ○ | 2 | 151.7lm/W | 2 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × |  |  |  | http://www.sharp.co.jp/business/led_lighting/ | ・業界トップクラスの固有エネルギー消費効率150lm/W以上を達成※1 ・当社既存器具と比較し質量が大幅ダウン※2、引っ掛け式ネジ留めで取り付けも簡単になり、施工性がアップ ・従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのままで、優れた経済性を実現 ※1 国内スクエア型LED照明市場において、2015年12月1日時点、当社調べ ※2 当社既存器具DL-AA02NM/WM/HMとの比較 | 2
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 1 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NH*-080 | × | - | 1.43 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさらに進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 2 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NH(G/L/P)-080(A/B/C/D/E/F/G/R)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.1を参照ください | 派生 | 派生 | 1.43 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさらに進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 3 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-080 | × | - | 1.48 | 2 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 4 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-080A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.2を参照ください | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 5 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | × | - | 1.48 | 3 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 6 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.2を参照ください | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷ から３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | *1.42 | 成績係数(COP) | 7 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-080 | ○ | 1 | 1.48 | 4 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | *1.42 | 成績係数(COP) | 8 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-080H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.3を参照ください | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | *1.46 | 成績係数(COP) | 9 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | ○ | 2 | 1.48 | 5 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | *1.46 | 成績係数(COP) | 10 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.3を参照ください | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 派生
A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 11 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTG-160A | ○ | 3 | 1.74 | 6 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 2
A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 12 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTT(G/L/P)-(160/180/300/320)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択 詳細は詳細は型番表示説明_NO.4を参照ください | 派生 | 派生 | 1.74 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 派生
A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 13 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-145A | ○ | 3 | 1.74 | 6 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 2
A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 14 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.4を参照ください | 派生 | 派生 | 1.74 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 15 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080 | × | - | 1.42 | 7 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 高効率・高期間効の超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NHJ型は2014 年4 月に発売した直焚吸収冷温水機「Efficio」NH型に当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、定格時の燃料消費量を大幅に削減します。また、燃料を消費せずに廃熱のみで運転できる領域も拡大し、多くのガス燃料を削減します。同機は、冷房能力281～3,517ｋＷ（80冷凍トン～1000冷凍トン）、18機種をシリーズ化しました。 「Efficio」NHJ型の特長は、以下のとおりです。 ①定格性能と部分負荷性能の向上 ②軽量化 ③リプレース需要への対応 ④操作性・視認性の向上 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 16 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.1を参照ください | 派生 | 派生 | 1.42 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 高効率・高期間効の超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NHJ型は2014 年4 月に発売した直焚吸収冷温水機「Efficio」NH型に当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、定格時の燃料消費量を大幅に削減します。また、燃料を消費せずに廃熱のみで運転できる領域も拡大し、多くのガス燃料を削減します。同機は、冷房能力281～3,517ｋＷ（80冷凍トン～1000冷凍トン）、18機種をシリーズ化しました。 「Efficio」NHJ型の特長は、以下のとおりです。 ①定格性能と部分負荷性能の向上 ②軽量化 ③リプレース需要への対応 ④操作性・視認性の向上 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 17 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080 | × | - | 1.47 | 8 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 18 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.2を参照ください | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 19 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-100 | × | - | 1.47 | 9 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 20 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.2を参照ください | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | - | 成績係数(COP) | 21 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080 | ○ | 4 | 1.41 | 10 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | - | 成績係数(COP) | 22 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080(H/M)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.5を参照ください | 派生 | 派生 | 1.41 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | - | 成績係数(COP) | 23 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080 | ○ | 5 | 1.47 | 11 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | - | 成績係数(COP) | 24 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.3を参照ください | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 派生
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 25 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-100 | ○ | 6 | 1.47 | 12 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 26 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択A 詳細は型番表示説明_NO.3を参照ください | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流 ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外 とする | 98 | ボイラ効率 | 27 | 川重冷熱工業株式会社 | 大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート」シリーズ | IF-3000BGE | ○ | 7 | 98 | 13 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 本製品（ボイラ）は、燃焼排ガスと給水を熱交換し加熱して、大気圧以上の蒸気を発生させる装置です。蒸気発生に使用され、ボイラから排気される排ガスと流入する給水をさらに熱交換し、熱損失を回収する省エネ装置「エコノマイザー」を高性能化することにより、ボイラ効率９８％を達成しています。特色は以下の通りです。 ・PID制御の採用により、定格効率のみならず、部分負荷まで高い効率を維持します。 ・押込送風機/給水ポンプのインバータを標準装備し、部分負荷の消費電力を低減します。 ・オプションで排ガスO2制御の搭載が可能であり、既設変動による空気比のズレを自動補正し、年間を通じた高効率運転が可能です。 | 3
A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流 ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外 とする | 98 | ボイラ効率 | 28 | 川重冷熱工業株式会社 | 大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)(B/C/F)(無/M/H)GE ※()内はいずれかを選択 詳細は型番表示説明_NO.4を参照ください | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | JISB8222-1993 | 派生 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 本製品（ボイラ）は、燃焼排ガスと給水を熱交換し加熱して、大気圧以上の蒸気を発生させる装置です。蒸気発生に使用され、ボイラから排気される排ガスと流入する給水をさらに熱交換し、熱損失を回収する省エネ装置「エコノマイザー」を高性能化することにより、ボイラ効率９８％を達成しています。特色は以下の通りです。 ・PID制御の採用により、定格効率のみならず、部分負荷まで高い効率を維持します。 ・押込送風機/給水ポンプのインバータを標準装備し、部分負荷の消費電力を低減します。 ・オプションで排ガスO2制御の搭載が可能であり、既設変動による空気比のズレを自動補正し、年間を通じた高効率運転が可能です。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 1 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601MTY2 | ○ | 1 | 1.88 | 1 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 2 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601MTY2 | ○ | 2 | 1.88 | 2 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 3 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101MTY2 | ○ | 3 | 1.88 | 3 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 3
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 4 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101MTY2 | ○ | 4 | 1.88 | 4 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 4
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 5 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601MTY2 | ○ | 5 | 1.88 | 5 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 5
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 6 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601MTY2 | ○ | 6 | 1.88 | 6 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 6
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 7 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101MTY2 | ○ | 7 | 1.88 | 7 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 7
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 8 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101MTY2 | ○ | 8 | 1.88 | 8 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 8
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 9 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601KPY2 | ○ | 9 | 1.88 | 9 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 9
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 10 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601KPY2 | ○ | 10 | 1.88 | 10 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 10
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 11 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101KPY2 | ○ | 11 | 1.88 | 11 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 11
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 12 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101KPY2 | ○ | 12 | 1.88 | 12 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 12
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 13 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601KPY2 | ○ | 13 | 1.88 | 13 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 13
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 14 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601KPY2 | ○ | 14 | 1.88 | 14 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 14
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 15 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101KPY2 | ○ | 15 | 1.88 | 15 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 15
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 16 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101KPY2 | ○ | 16 | 1.88 | 16 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 16
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 17 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601KTY2 | ○ | 17 | 1.88 | 17 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 17
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 18 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601KTY2 | ○ | 18 | 1.88 | 18 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 18
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 19 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101KTY2 | ○ | 19 | 1.88 | 19 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 19
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 20 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101KTY2 | ○ | 20 | 1.88 | 20 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 20
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 21 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601KTY2 | ○ | 21 | 1.88 | 21 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 21
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 22 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601KTY2 | ○ | 22 | 1.88 | 22 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 22
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 23 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101KTY2 | ○ | 23 | 1.88 | 23 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 23
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 24 | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101KTY2 | ○ | 24 | 1.88 | 24 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 24
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW以下 | - | 4.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 25 | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP2244HA4 （50Ｈｚ） | ○ | 25 | 4.8 | 25 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 25
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW超45kW以下 | - | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 26 | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP4504HA4 （50Ｈｚ） | ○ | 26 | 4.2 | 26 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 26
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW以下 | - | 4.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 27 | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP2244HA4 （50Ｈｚ） | ○ | 27 | 4.8 | 27 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 27
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW超45kW以下 | - | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 28 | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP4504HA4 （50Ｈｚ） | ○ | 28 | 4.2 | 28 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 28
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 14.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 29 | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti LX4 | FDCP1124HLXAG | ○ | 29 | 6.1 | 29 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 29
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 30 | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti LX4 | FDCP1604HLXAG | ○ | 30 | 5.8 | 30 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 30
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 31 | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti E-LX4 | FDCEP6704HLXB | ○ | 31 | 5.9 | 31 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 三菱重工冷熱株式会社管理本部 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp |  | 31
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 1 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N11 | ○ | 1 | 4.1 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 1
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 2 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N21 | ○ | 2 | 4.1 | 2 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 2
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 3 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N22 | 派生 | 3 | 4.1 | 3 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 3
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 4 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N23 | 派生 | 4 | 4.1 | 4 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 4
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 13 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N11 | 派生 | 13 | 4.1 | 13 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 13
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 14 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N21 | 派生 | 14 | 4.1 | 14 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 14
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 15 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N22 | 派生 | 15 | 4.1 | 15 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 15
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 16 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N23 | 派生 | 16 | 4.1 | 16 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 16
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 25 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N11 | 派生 | 25 | 4.1 | 25 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 25
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 26 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N21 | 派生 | 26 | 4.1 | 26 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 26
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 27 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N22 | 派生 | 27 | 4.1 | 27 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 27
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 28 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N23 | 派生 | 28 | 4.1 | 28 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 28
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 37 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C11 | ○ | 37 | 3.2 | 37 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 37
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 38 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C21 | ○ | 38 | 3.2 | 38 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 38
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 39 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C22 | 派生 | 39 | 3.2 | 39 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 39
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 40 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C23 | 派生 | 40 | 3.2 | 40 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 40
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 49 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C11 | 派生 | 49 | 3.2 | 49 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 49
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 50 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C21 | 派生 | 50 | 3.2 | 50 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 50
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 51 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C22 | 派生 | 51 | 3.2 | 51 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 51
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 52 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C23 | 派生 | 52 | 3.2 | 52 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 52
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 61 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C11 | 派生 | 61 | 3.2 | 61 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 61
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 62 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C21 | 派生 | 62 | 3.2 | 62 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 62
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 63 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C22 | 派生 | 63 | 3.2 | 63 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 63
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 64 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C23 | 派生 | 64 | 3.2 | 64 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 64
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | - | 4.48 | 成績係数(COP) | 1 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P224E | ○ | 1 | 4.48 | 1 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 1
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW超80kW以下 | - | 4.21 | 成績係数(COP) | 2 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P750E | ○ | 2 | 4.21 | 2 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 2
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 3 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P160AK2-H | ○ | 3 | 3.21 | 3 | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | × | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9571 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 3
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 4 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P160AK2-H-BS | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9572 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 5 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P160AK2-H-BSG | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9573 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 6 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P250AK2-H | ○ | 6 | 3.21 | 6 | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | ○ | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9568 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 6
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 7 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P250AK2-H-BS | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9569 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 8 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P250AK2-H-BSG | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9570 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 9 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P500AK2-H | ○ | 9 | 3.21 | 9 | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | ○ | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9565 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 9
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 10 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P500AK2-H-BS | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9566 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 11 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P500AK2-H-BSG | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9567 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 12 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9566 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 13 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H-BS | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9566 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・循環式) | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 14 | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H-BSG | 派生 |  | 3.21 |  | COP=Φ/P COP：成績係数 Φ：定格能力[W] P：定格消費エネルギー[W] | 派生 | 温水出口温度：65℃ 乾球温度：25℃ 温水出入口温度差：5℃ | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9566 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 15 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) | QAHV-N560D | ○ | 15 | 3.7 | 15 | JRA4060:2014に準拠 | ○ | JRA4060:2014に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9574 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 15
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 16 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) (耐塩害仕様) | QAHV-N560D-BS | 派生 |  | 3.7 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9575 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 17 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) (耐重塩害仕様) | QAHV-N560D-BSG | 派生 |  | 3.7 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9576 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 18 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | QAHV-N560D-HWP | ○ | 18 | 3.7 | 18 | JRA4060:2014に準拠 | ○ | JRA4060:2014に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9577 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 18
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 19 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐塩害仕様) | QAHV-N560D-HWP-BS | 派生 |  | 3.7 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9578 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式) | 加熱能力 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | JRA4060:2014 | 20 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | QAHV-N560D-HWP-BSG | 派生 |  | 3.7 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9579 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 寒冷地仕様 散水式 | 3.79 | 成績係数(COP) | 21 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCHV-HP1500AE1 | ○ | 21 | 3.79 | 21 | JISB8613:1994 | ○ | JISB8613:1994 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。 | 21
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 22 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE | ○ | 22 | 4.86 | 22 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 22
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 23 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 24 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 25 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 26 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 27 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 28 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE | ○ | 28 | 4.86 | 28 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 28
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 29 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 30 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 31 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 32 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 33 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 34 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE | ○ | 34 | 5.04 | 34 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 34
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 35 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 36 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 37 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 38 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 39 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 40 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE | ○ | 40 | 5.04 | 40 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 40
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 41 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 42 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 43 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 44 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 45 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 46 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE | ○ | 46 | 5.04 | 46 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 46
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 47 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 48 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 49 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 50 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 51 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 52 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE | ○ | 52 | 5.04 | 52 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 52
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 53 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 54 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 55 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 56 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 57 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 58 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE | ○ | 58 | 5.04 | 58 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 58
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 59 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 60 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 61 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 62 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 63 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 64 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE | ○ | 64 | 5.04 | 64 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 64
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 65 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 66 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 67 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 68 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 69 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 70 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE | ○ | 70 | 5.04 | 70 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 70
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 71 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 72 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 73 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 74 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 75 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 76 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE | ○ | 76 | 5.04 | 76 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 76
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 77 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 78 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 79 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 80 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 81 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 82 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE | ○ | 82 | 5.04 | 82 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 82
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 83 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 84 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 85 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 86 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 87 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 88 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE | ○ | 88 | 5.04 | 88 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 88
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 89 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 90 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 91 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 92 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 93 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 94 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE | ○ | 94 | 5.04 | 94 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 94
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 95 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 96 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 97 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 98 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 99 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 100 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE | ○ | 100 | 5.04 | 100 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 100
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 101 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 102 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 103 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 104 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 105 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 106 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE | ○ | 106 | 5.04 | 106 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 106
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 107 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 108 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 109 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 110 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 111 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 112 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE | ○ | 112 | 5.04 | 112 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 112
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 113 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 114 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 115 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 116 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 117 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 118 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE | ○ | 118 | 5.04 | 118 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 118
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 119 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 120 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 121 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 122 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 123 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.74 | 成績係数(COP) | 124 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCL-P150E | ○ | 124 | 2.97/2.85 | 124 | JISB8613:1994 | ○ | JISB8613:1994 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | コンパクト設置 | 124
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.74 | 成績係数(COP) | 125 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P224E | ○ | 125 | 3.28 | 125 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 125
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.74 | 成績係数(COP) | 126 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P300E | ○ | 126 | 3.12 | 126 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 126
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.74 | 成績係数(COP) | 127 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P450E | ○ | 127 | 2.74 | 127 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 127
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.74 | 成績係数(COP) | 128 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P600E | ○ | 128 | 2.46/2.66 | 128 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 128
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40kW超80kW以下 | ブライン仕様（3℃、0℃） | 2.46 | 成績係数(COP) | 129 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A | ○ | 129 | 3.84 | 129 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 129
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 130 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 131 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 132 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 133 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 134 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 135 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 136 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 137 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 138 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 139 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 140 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 141 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 142 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 143 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 144 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 145 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 146 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 147 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A | ○ | 147 | 3.47 | 147 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 147
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 148 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 149 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 150 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 151 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 152 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 153 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 154 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 155 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 156 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 157 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 158 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 159 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 160 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 161 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 162 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 163 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 164 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 165 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A | ○ | 165 | 3.76 | 165 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 165
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 166 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 167 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 168 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 169 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 170 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 171 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 172 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 173 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 174 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 175 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 176 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 177 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 178 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 179 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 180 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 181 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BS | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 182 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BSG | 派生 |  | 3.76 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 183 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A | ○ | 183 | 3.92 | 183 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 183
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 184 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 185 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 186 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 187 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 188 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 189 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 190 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 191 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 192 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 193 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 194 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 195 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 196 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 197 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 198 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 199 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BS | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 200 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BSG | 派生 |  | 3.92 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 201 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A | ○ | 201 | 3.56 | 201 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 201
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 202 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-BS | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 203 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-BSG | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 204 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 205 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N-BS | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 206 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N-BSG | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 207 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A | ○ | 207 | 3.56 | 207 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 207
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 208 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-BS | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 209 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-BSG | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 210 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 211 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N-BS | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 212 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N-BSG | 派生 |  | 3.56 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 213 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A | ○ | 213 | 3.57 | 213 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 213
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 214 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-BS | 派生 |  | 3.57 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 215 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-BSG | 派生 |  | 3.57 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 216 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N | 派生 |  | 3.57 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 217 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N-BS | 派生 |  | 3.57 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 218 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N-BSG | 派生 |  | 3.57 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 219 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE | ○ | 219 | 4.86 | 219 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 219
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 220 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 221 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 222 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 223 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 224 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 225 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE | ○ | 225 | 4.86 | 225 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 225
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 226 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 227 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 228 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 229 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 230 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 231 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE | ○ | 231 | 4.86 | 231 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 231
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 232 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 233 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 234 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 235 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 236 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 237 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE | ○ | 237 | 4.86 | 237 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 237
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 238 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 239 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 240 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 241 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BS | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 242 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BSG | 派生 |  | 4.86 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 243 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE | ○ | 243 | 5.04 | 243 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 243
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 244 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 245 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 246 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 247 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 248 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 249 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE | ○ | 249 | 5.04 | 249 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 249
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 250 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 251 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 252 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 253 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 254 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 255 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE | ○ | 255 | 5.04 | 255 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 255
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 256 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 257 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 258 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 259 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 260 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 261 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE | ○ | 261 | 5.04 | 261 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 261
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 262 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 263 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 264 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 265 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 266 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 267 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE | ○ | 267 | 5.04 | 267 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 267
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 268 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 269 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 270 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 271 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 272 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 273 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE | ○ | 273 | 5.04 | 273 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 273
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 274 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 275 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 276 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 277 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 278 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 279 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE | ○ | 279 | 5.04 | 279 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 279
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 280 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 281 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 282 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 283 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 284 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 285 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE | ○ | 285 | 5.04 | 285 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 285
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 286 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 287 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 288 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 289 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 290 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 291 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE | ○ | 291 | 5.04 | 291 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 291
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 292 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 293 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 294 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 295 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 296 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 297 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE | ○ | 297 | 5.04 | 297 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 297
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 298 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 299 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 300 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 301 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 302 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 303 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE | ○ | 303 | 5.04 | 303 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 303
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 304 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 305 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 306 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 307 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 308 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 309 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE | ○ | 309 | 5.04 | 309 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 309
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 310 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 311 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 312 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 313 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 314 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 315 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE | ○ | 315 | 5.04 | 315 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 315
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 316 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 317 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 318 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 319 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 320 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 321 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE | ○ | 321 | 5.04 | 321 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 321
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 322 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 323 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 324 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 325 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 326 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 327 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE | ○ | 327 | 5.04 | 327 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 327
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 328 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 329 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 330 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 331 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 332 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160kW超 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 333 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE | ○ | 333 | 5.04 | 333 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 333
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 334 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 335 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 336 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 337 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 338 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 339 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE | ○ | 339 | 5.04 | 339 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 339
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 340 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 341 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 342 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 343 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BS | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 344 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BSG | 派生 |  | 5.04 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.04 | 成績係数(COP) | 345 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A | ○ | 345 | 3.84 | 345 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 345
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 346 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 347 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 348 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 349 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 350 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 351 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 352 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 353 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 354 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 355 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 356 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 357 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 358 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 359 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 360 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 361 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BS | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 362 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BSG | 派生 |  | 3.84 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90kW超120kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 363 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A | ○ | 363 | 3.47 | 363 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 363
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 364 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 365 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 366 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 367 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 368 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 369 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 370 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 371 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 372 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 373 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 374 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 375 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 376 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 377 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 378 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 379 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P-BS | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 380 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P-BSG | 派生 |  | 3.47 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120kW超160kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 381 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A | ○ | 381 | 4 | 381 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 381
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 382 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 383 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 384 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 385 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 386 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 387 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 388 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 389 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 390 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 391 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 392 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 393 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 394 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 395 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 396 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 397 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BS | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 398 | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60kW超90kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 399 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500NA1-D | ○ | 399 | 5.15 | 399 | JISB8613:1994 | ○ | JISB8613:1994 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 399
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000kW超1500kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 400 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500NAH1-D | 派生 |  | 5.15 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000kW超1500kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 401 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500VNA1-D | 派生 |  | 5.15 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000kW超1500kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 402 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500VNAH1-D | 派生 |  | 5.15 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000kW超1500kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 403 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV4016S | ○ | 403 | 7.5 | 403 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 403
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 404 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV5616S | ○ | 404 | 6.7 | 404 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 404
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 5.6W | - | 6.7 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 405 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV6316S | ○ | 405 | 6.5 | 405 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 405
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 6.3kW | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 406 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV7116S | ○ | 406 | 6.1 | 406 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 406
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 7.1kW | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 407 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV8016S | ○ | 407 | 5.7 | 407 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 407
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 8.0kW | - | 5.7 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 408 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV9016S | ○ | 408 | 5 | 408 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 408
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 9.0W | - | 5 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 409 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ4016S | ○ | 409 | 7.5 | 409 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 409
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 410 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ5616S | ○ | 410 | 6.7 | 410 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 410
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 5.6W | - | 6.7 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 411 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ6316S | ○ | 411 | 6.5 | 411 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 411
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 6.3kW | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 412 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ7116S | ○ | 412 | 6.1 | 412 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 412
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 7.1kW | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 413 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ8016S | ○ | 413 | 5.7 | 413 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 413
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 8.0kW | - | 5.7 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 414 | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ9016S | ○ | 414 | 5 | 414 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 414
D-01-001 | ルームエアコン | 冷房能力 9.0W | - | 5 | 通年エネルギー消費効率(APF) | 415 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-S37UZ | ○ | 415 | 2.8 | 415 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 415
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 416 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S37UZ-BS | 派生 |  | 2.8 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 417 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-S37Z | ○ | 417 | 2.8 | 417 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 417
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 418 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S37Z-BS | 派生 |  | 2.8 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 419 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-S43UZ | ○ | 419 | 2.8 | 419 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 419
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 420 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S43UZ-BS | 派生 |  | 2.8 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 421 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-S43Z | ○ | 421 | 2.8 | 421 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 421
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 422 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S43Z-BS | 派生 |  | 2.8 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 423 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-SK37BD | ○ | 423 | 3.3 | 423 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。マイクロバブル入浴で快適性向上。 | 423
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 424 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK37BD-BS | 派生 |  | 3.3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。マイクロバブル入浴で快適性向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 425 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-SK37UD | ○ | 425 | 3.3 | 425 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 425
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 426 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK37UD-BS | 派生 |  | 3.3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 427 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-SK37D | ○ | 427 | 3.3 | 427 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 427
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 428 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK37D-BS | 派生 |  | 3.3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 429 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-WK37D | ○ | 429 | 3.3 | 429 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 429
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 430 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-WK37D-BS | 派生 |  | 3.3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 431 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-SK46BD | ○ | 431 | 3.2 | 431 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。マイクロバブル入浴で快適性向上。 | 431
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 432 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK46BD-BS | 派生 |  | 3.2 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。マイクロバブル入浴で快適性向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 433 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-SK46UD | ○ | 433 | 3.2 | 433 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 433
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 434 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK46UD-BS | 派生 |  | 3.2 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 435 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-SK46D | ○ | 435 | 3.2 | 435 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 435
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 436 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-SK46D-BS | 派生 |  | 3.2 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音、ふろ配管洗浄の自動化を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 437 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-WK46D | ○ | 437 | 3.2 | 437 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 437
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 438 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-WK46D-BS | 派生 |  | 3.2 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 439 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-NK37D | ○ | 439 | 3 | 439 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 439
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 440 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-NK37D-BS | 派生 |  | 3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 441 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-NK46D | ○ | 441 | 3 | 441 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 441
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 442 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) (耐塩害仕様) | SRT-NK46D-BS | 派生 |  | 3 |  | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 443 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-WK37D-IJ | ○ | 443 | 3.3 | 443 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 443
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 444 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-WK46D-IJ | ○ | 444 | 値 | 444 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | さまざまな住宅の外観と美しく調和する､スタンダードな角型タイプ｡高効率・低騒音を実現。 | 444
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 445 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3 | ○ | 445 | 6.2 | 445 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 445
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 446 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3-BS | 派生 |  | 6.2 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 447 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3-BSG | 派生 |  | 6.2 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 448 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3 | ○ | 448 | 6 | 448 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 448
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 449 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3-BS | 派生 |  | 6 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 450 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3-BSG | 派生 |  | 6 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 451 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3 | ○ | 451 | 6.1 | 451 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 451
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 452 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3-BS | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 453 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3-BSG | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 454 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3 | ○ | 454 | 5.8 | 454 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 454
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 455 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3-BS | 派生 |  | 5.8 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 456 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3-BSG | 派生 |  | 5.8 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 457 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3 | ○ | 457 | 6.2 | 457 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 457
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 458 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3-BS | 派生 |  | 6.2 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 459 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3-BSG | 派生 |  | 6.2 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 460 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3 | ○ | 460 | 5.9 | 460 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 460
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 461 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3-BS | 派生 |  | 5.9 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 462 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3－BSG | 派生 |  | 5.9 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 463 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3 | ○ | 463 | 6.1 | 463 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 463
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 464 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3－BS | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 465 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3－BSG | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 466 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3 | ○ | 466 | 6.1 | 466 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 466
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 467 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3－BS | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 468 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3－BSG | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 469 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3 | ○ | 469 | 6.1 | 469 | JISB8616:2015に準拠 | ○ | JISB8616:2015に準拠 | ○ | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 469
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 470 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3－BS | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 471 | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3－BSG | 派生 |  | 6.1 |  | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | JISB8616:2015に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。
A-01-004 | パッケージエアコン （ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF | 472 | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCL-P150VE | 派生 |  | 2.97/2.85 |  | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | コンパクト設置
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 473 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | GE-552SUJ | ○ | 473 | 4 | 473 | JRA4060:2014に準拠 | × | JRA4060:2014に準拠 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9577 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転&外部入出力端子で他機器と連携制御を実現､即湯循環システムに対応 | 473
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 474 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | GE-552SUJ-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9578 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転&外部入出力端子で他機器と連携制御を実現､即湯循環システムに対応
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 475 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | GE-552SU | ○ | 475 | 4 | 475 | JRA4060:2014に準拠 | × | JRA4060:2014に準拠 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9577 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転&外部入出力端子で他機器と連携制御を実現 | 475
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 476 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | GE-552SU-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9578 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転&外部入出力端子で他機器と連携制御を実現
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 477 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | GE-552 | ○ | 477 | 4 | 477 | JRA4060:2014に準拠 | × | JRA4060:2014に準拠 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9577 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転を実現 | 477
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 478 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | GE-552-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9578 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転を実現
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 479 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | GE-552H | ○ | 479 | 4 | 479 | JRA4060:2014に準拠 | × | JRA4060:2014に準拠 | × | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9577 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転を実現､高温給湯に対応 | 479
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式) | - | - | 3.8 | JRA4060:2014 | 480 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | GE-552H-BSG | 派生 |  | 4 |  | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | JRA4060:2014に準拠 | 派生 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9578 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 小型業務用途に徹した給湯器､高効率運転を実現､高温給湯に対応
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28㎥ |  | 4.3 | kg/標準作業 | 1 | コベルコ建機株式会社 | SK75SR | SK75SR-3E | ○ | 1 | 3.9 | 1 | JCMAS H 020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 1
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28㎥ |  | 4.3 | kg/標準作業 | 2 | コベルコ建機株式会社 | SK80SR+ | SK80SR+-3E | 派生 | - | 3.9 | - | JCMAS H 020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | -
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28㎥ |  | 4.3 | kg/標準作業 | 3 | コベルコ建機株式会社 | SK80UR | SK80UR-6E | ○ | 2 | 3.9 | 2 | JCMAS H 020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 2
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8㎥ |  | 10.8 | kg/標準作業 | 4 | コベルコ建機株式会社 | SK200 | SK200-9 | ○ | 3 | 10.3 | 3 | JCMAS H 020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 3
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8㎥ |  | 10.8 | kg/標準作業 | 5 | コベルコ建機株式会社 | SK210LC | SK210LC-9 | 派生 | - | 10.3 | - | JCMAS H 020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | -
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0㎥ |  | 13.9 | kg/標準作業 | 6 | コベルコ建機株式会社 | SK250 | SK250-9 | ○ | 4 | 12.4 | 4 | JCMAS H 020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 4
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0㎥ |  | 13.9 | kg/標準作業 | 7 | コベルコ建機株式会社 | SK260LC | SK260LC-9 | 派生 | - | 12.4 | - | JCMAS H 020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | -
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4㎥ |  | 19.9 | kg/標準作業 | 8 | コベルコ建機株式会社 | SK330 | SK330-9 | ○ | 5 | 17.5 | 5 | JCMAS H 020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 5
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4㎥ |  | 19.9 | kg/標準作業 | 9 | コベルコ建機株式会社 | SK350LC | SK350LC-9 | 派生 | - | 17.5 | - | JCMAS H 020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki @kobelco.com | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | -
A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源・循環式） | - | 0.4MPaG以上 1.0ton/h以上1.5ton/h以下 80℃ | 0.085kWh/kg | 消費電力量 | 1 | ㈱神戸製鋼所 | スチームスターMSRC | MSRC160L | ○ | 1 | 0.085 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 神鋼商事株式会社 西日本機械部 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ | 垣内 豊嗣 | 06-6206-7164 | kaito.toyoshi@kobelco.com | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュ式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | 1
E-04-001 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 200kW未満 | - | 6.2% | 送電端発電効率 | 2 | ㈱神戸製鋼所 | マイクロバイナリー | MB-70H | ○ | 2 | 6.2% | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 金田堅治 | 03-5739-5343 | kaneda.kenji@kobelco.com | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 温水熱源マイクロバイナリーは、70～95℃の温水を熱源とし、最大72kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 2
E-04-002 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 200kW未満 | - | 8.6% | 送電端発電効率 | 3 | ㈱神戸製鋼所 | マイクロバイナリー | MB-125S | ○ | 3 | 8.6% | 3 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 金田堅治 | 03-5739-5343 | kaneda.kenji@kobelco.com | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 蒸気熱源マイクロバイナリーは、110～130℃の蒸気を熱源とし最大125kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 3
D-09-001 | 家庭用燃料電池 （エネファーム・PEFC） | - | - | 39% | 発電効率 | 1 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-70ER13 | × | - | 39% | 1 | JISC8823:2008 | × | JISC8823:2008 | × | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 燃料電池 商品企画部 | 077-561-2084 | shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com | エネファームの一次エネルギー利用効率は、95％という高い数値であり、大規模の火力発電所から供給される電気の一次エネルギー利用効率が41％程度であるのと比較して、非常に効率がいいシステムです。（家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいて2015年3月1日現在、パナソニック調べ） また、エネファームを設置すれば、ガス給湯暖房機使用の住宅と比較して、 CO２排出量を年間約1.3トン削減できます。これはテニスコート１１面分（約2,800m2）のブナの森林が1年間に吸収するCO２量に相当します。（熱および電気のご使用状況により、CO２削減量、一次エネルギー削減量はモデルケースと異なります。） | 1
D-09-001 | 家庭用燃料電池 （エネファーム・PEFC） | - | - | 39% | 発電効率 | 2 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-70ER23 | × | - | 39% | 2 | JISC8823:2008 | × | JISC8823:2008 | × | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 燃料電池 商品企画部 | 077-561-2084 | shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com | エネファームの一次エネルギー利用効率は、95％という高い数値であり、大規模の火力発電所から供給される電気の一次エネルギー利用効率が41％程度であるのと比較して、非常に効率がいいシステムです。（家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいて2015年3月1日現在、パナソニック調べ） また、エネファームを設置すれば、ガス給湯暖房機使用の住宅と比較して、 CO２排出量を年間約1.3トン削減できます。これはテニスコート１１面分（約2,800m2）のブナの森林が1年間に吸収するCO２量に相当します。（熱および電気のご使用状況により、CO２削減量、一次エネルギー削減量はモデルケースと異なります。） | 2
D-09-001 | 家庭用燃料電池 （エネファーム・PEFC） | - | - | 39% | 発電効率 | 3 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-75DD13 | × | - | 39% | 3 | JISC8823:2008 | × | JISC8823:2008 | × | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 燃料電池 商品企画部 | 077-561-2084 | shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com | エネファームは、都市ガスから水素をとりだし、空気中 の酸素と反応させて発電。発電時に発生する熱でお湯 を作り、給湯する、無駄の少ないエネルギーシステムで す。お湯の温度が低いときや、貯湯タンクのお湯がなく なったときは、バックアップ熱源機を稼働させ、給湯し ます。 マンションにお住まいの皆様にも環境に優しい暮らしを 実現できます。今のライフスタイルはそのままに、 CO2 の排出を削減でき、エネルギーのムダが少なく 経済的メリットが生まれます。 | 3
D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 発電効率46.5 | % | 1 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3N | ○ | 1 | 46.5 | 1 | JISC8841-3:2011 | ○ | JISC8841-3:2011 | ○ | エネルギーシステム営業部 | 山森 雅之 | 0566-24-8954 | masa-y@cld.aisin.co.jp | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 1
D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 総合効率90.0 | % | 2 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3N | ○ | 1 | 90 | 1 | JISC8841-3:2011 | ○ | JISC8841-3:2011 | ○ | エネルギーシステム営業部 | 山森 雅之 | 0566-24-8954 | masa-y@cld.aisin.co.jp | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 1
D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 発電効率46.5 | % | 3 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3NJ | 派生 | 派生 | 46.5 | 派生 | JISC8841-3:2011 | 派生 | JISC8841-3:2011 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 山森 雅之 | 0566-24-8954 | masa-y@cld.aisin.co.jp | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 派生
D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 総合効率90.0 | % | 4 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3NJ | 派生 | 派生 | 90 | 派生 | JISC8841-3:2011 | 派生 | JISC8841-3:2011 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 山森 雅之 | 0566-24-8954 | masa-y@cld.aisin.co.jp | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 1 | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BA | ○ | 1 | 6.7 | 1 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 1
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超16.1kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 2 | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAN | 派生 | 派生 | 6.7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超16.2kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 3 | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAG | 派生 | 派生 | 6.7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超16.3kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 4 | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAP | 派生 | 派生 | 6.7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超16.3kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 5 | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAS | 派生 | 派生 | 6.7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 6 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670D | ○ | 2 | 6 | 2 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 2
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 7 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670DE | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 8 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670DH | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 9 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000D | ○ | 3 | 6 | 3 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 3
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 10 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000DE | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 11 | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000DH | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 12 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670D | ○ | 4 | 6 | 4 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 4
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 13 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670DE | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 14 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670DH | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 15 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000D | ○ | 5 | 6 | 5 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 5
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 16 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000DE | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 17 | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000DH | 派生 | 派生 | 6 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 18 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120K | ○ | 6 | 3.5 | 6 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 6
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 19 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KE | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 20 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KH | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 21 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240K | ○ | 7 | 3.5 | 7 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 7
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 22 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KE | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 23 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KH | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 24 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800K | ○ | 8 | 3.5 | 8 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 8
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 25 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KE | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 26 | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KH | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 27 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NT | ○ | 9 | 4.1 | 9 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 9
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 28 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NTE | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 29 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NTH | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 30 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXP-W | ○ | 10 | 5 | 10 | JISC9612:2005 | ○ | JISC9612:2005 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R32の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 10
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 31 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXP-C | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R32の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 32 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXV-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 33 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXV-C | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 34 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | AN90TRP-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 35 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | ATR90TPE4-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 36 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXP-W | ○ | 11 | 5 | 11 | JISC9612:2005 | ○ | JISC9612:2005 | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R34の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 11
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 37 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXP-C | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R34の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 38 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXV-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 39 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXV-C | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 40 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TAP-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 41 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TAPK-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 42 | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TABKP-W | 派生 | 派生 | 5 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | JISC9612:2005 | 派生 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 派生
D-01-002 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 3.6kW | - | 4.2 | 成績係数（COP） | 43 | ダイキン工業株式会社 | ホッとエコフロア | 1MU28RFV | ○ | 12 | 4.2 | 12 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒/水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。ヒートポンプ式を採用している為、温熱を高効率に得ることができる。 | 12
D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 5.0kW | 床暖房・エアコン同時運転 | 4.5 | 成績係数（COP） | 44 | ダイキン工業株式会社 | ホッとく～る | 1MUS40RV | ○ | 13 | 4.5 | 13 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。往き水温35℃戻り水温30℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組合せ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。 | 13
D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 6.7kW | 床暖房・エアコン同時運転 | 4.32 | 成績係数（COP） | 45 | ダイキン工業株式会社 | ホッとく～る | 1MUS56RV | ○ | 14 | 4.32 | 14 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。往き水温35℃戻り水温30℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組合せ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。 | 14
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数（COP） | 46 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 3M68RV | ○ | 15 | 3.9 | 15 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 15
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数（COP） | 47 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 3M68RV | ○ | 16 | 3.91 | 16 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 16
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数（COP） | 48 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 4M80RV | ○ | 17 | 3.4 | 17 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 17
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数（COP） | 49 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 4M80RV | ○ | 18 | 3.6 | 18 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 18
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数（COP） | 50 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 5M100RV | ○ | 19 | 3.4 | 19 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 19
D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数（COP） | 51 | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 5M100RV | ○ | 20 | 3.6 | 20 | 標準条件による標価 | ○ | 当社試験による。室内20℃、外気7℃DB 6℃WB。戻り水温25℃ | ○ | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 20
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97 | ボイラ効率 | 1 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS | ○ | 1 | 97 | 1 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97 | ボイラ効率 | 2 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-800ＺＵ | ○ | 2 | 97 | 2 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 2
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97 | ボイラ効率 | 3 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-1000ＺＵ | ○ | 3 | 97 | 3 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 3
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97 | ボイラ効率 | 4 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-1200ＺＵ | ○ | 4 | 97 | 4 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 4
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 5 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1500AS | ○ | 5 | 98 | 5 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 5
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 6 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS | ○ | 6 | 98 | 6 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 6
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 7 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS | ○ | 7 | 98 | 7 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 7
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 8 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS | ○ | 8 | 98 | 8 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 8
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 9 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16 | ○ | 9 | 98 | 9 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 9
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 10 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20 | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 11 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A16 | ○ | 10 | 98 | 10 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 10
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 12 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A20 | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 13 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000Ｂ16 | ○ | 11 | 98 | 11 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 11
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 14 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000Ｂ20 | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 派生
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 15 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000Ｂ16 | ○ | 12 | 98 | 12 | JISB8222:1993 | × | JISB8222:1993 | × | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 12
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98 | ボイラ効率 | 16 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000Ｂ20 | 派生 | 派生 | 98 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | JISB8222:1993 | 派生 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 派生
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 17 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-30VN | ○ | 13 | 92 | 13 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 13
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 18 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-40VN | ○ | 14 | 92 | 14 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 14
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 19 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-50VN | ○ | 15 | 92 | 15 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 15
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 20 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-60VN | ○ | 16 | 92 | 16 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 16
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 21 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-75VN | ○ | 17 | 92 | 17 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 17
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 22 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-100VN | ○ | 18 | 92 | 18 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 18
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 23 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-125VN | ○ | 19 | 92 | 19 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 19
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 24 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-150VN | ○ | 20 | 92 | 20 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 20
A-09-005 | 熱媒ボイラ | 2000ｋW以上 | - | 92 | ボイラ効率 | 25 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-200VN | ○ | 21 | 92 | 21 | JISB8222:1993 | ○ | JISB8222:1993 | ○ | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 21
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 500L超 | - | 160 | kWh/年 | 1 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド プレミアムＸシリーズ | R-X5200F | ○ | 1 | 160 | 1 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【プレミアムXシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 1
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 500L超 | - | 160 | kWh/年 | 2 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド Ｇシリーズ | R-G5200F | ○ | 2 | 160 | 2 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【Gシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 2
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | kWh/年 | 3 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド Ｇシリーズ | R-G4800F | ○ | 3 | 170 | 3 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【Gシリーズ】定格内容積475L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 3
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | kWh/年 | 4 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド Ｓシリーズ | R-S4700F | ○ | 4 | 170 | 4 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【Sシリーズ】定格内容積470L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 4
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | kWh/年 | 5 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド Ｓシリーズ | R-S4700FL | 派生 | 派生 | 170 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【Sシリーズ】定格内容積470L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 派生
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 400L超450L以下 | - | 180 | kWh/年 | 6 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド Ｆシリーズ | R-F440F | ○ | 5 | 180 | 5 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【Fシリーズ】定格内容積441L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 5
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | kWh/年 | 7 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-S3200FV | ○ | 6 | 240 | 6 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 6
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | kWh/年 | 8 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-S3200FVL | 派生 | 派生 | 240 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 派生
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | kWh/年 | 9 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-K320FV | ○ | 7 | 240 | 7 | JIS C9801-2006年 | ○ | JIS C9801-2006年 | ○ | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 7
D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | kWh/年 | 10 | 日立アプライアンス株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-K320FVL | 派生 | 派生 | 240 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | JIS C9801-2006年 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0KW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 1 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS221M | ○ | 1 | 92.5 | 1 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部機器計画部 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 1
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 2 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS551M4 | ○ | 2 | 94.4 | 2 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部機器計画部 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5KW超45kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 3 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS37K1M | ○ | 3 | 95.8 | 3 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部機器計画部 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 3
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5KW超45kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 4 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS45K1M4 | ○ | 4 | 95.8 | 4 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部機器計画部 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 4
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 1 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 110kW | ○ | 1 | 96.6 | 1 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 1
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 2 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 110kW | 派生 | 派生 | 96.6 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 3 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 110kW | 派生 | 派生 | 96.6 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 4 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 110kW | 派生 | 派生 | 96.6 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 5 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 132kW | ○ | 2 | 97 | 2 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 6 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 132kW | 派生 | 派生 | 97 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 7 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 132kW | 派生 | 派生 | 97 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 8 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 132kW | 派生 | 派生 | 97 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 9 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 160kW | ○ | 3 | 97.2 | 3 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 3
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 10 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 160kW | 派生 | 派生 | 97.2 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 11 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 160kW | 派生 | 派生 | 97.2 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ４５．０ｋW超 | ― | 96.6 | ％ | 12 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 160kW | 派生 | 派生 | 97.2 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 1 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502 | ○ | 11 | 95.8 | 21 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 31
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 2 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-502B | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 3 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502G1 | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 4 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502BG1 | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 5 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502G1H | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 6 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502BG1H | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 7 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR301 | ○ | 12 | 93.1 | 22 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 32
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 8 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR301B | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 9 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR503 | ○ | 13 | 94.7 | 23 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 33
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 10 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR503B | 派生 | 派生 | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 11 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR601 | 派生 | 派生 | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | JISC4034-2-1：2011 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 派生
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0ｋW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 12 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR601B | ○ | 14 | 94.2 | 24 | JISC4034-2-1：2011 | × | JISC4034-2-1：2011 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 田中基広 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 34
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 58 | 全損失 | 1 | 三菱電機 | 油入変圧器Rシリーズ | SF-1R | ○ | 1 | 58 | 1 | JISC4304-2013 | ○ | JISC4304-2013 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 51 | 全損失 | 2 | 三菱電機 | 油入変圧器Rシリーズ | SF-1R | ○ | 2 | 51 | 2 | JISC4304-2013 | ○ | JISC4304-2013 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | 2
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 125 | 全損失 | 3 | 三菱電機 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | ○ | 3 | 125 | 3 | JISC4304-2013 | ○ | JISC4304-2013 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 120 | 全損失 | 4 | 三菱電機 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | ○ | 4 | 120 | 4 | JISC4304-2013 | ○ | JISC4304-2013 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA 超30kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 165 | 全損失 | 5 | 三菱電機 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-1R | ○ | 5 | 165 | 5 | JISC4306-2013 | ○ | JISC4306-2013 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | 5
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA 超150kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 411 | 全損失 | 6 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 6 | 411 | 6 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 6
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA 超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 7 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 7 | 3555 | 7 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 7
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA 超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 8 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 8 | 3360 | 8 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 8
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA 超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 9 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 9 | 4600 | 9 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 9
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA 超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 10 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 10 | 4180 | 10 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 10
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA 超150kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 401 | 全損失 | 11 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 11 | 401 | 11 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 11
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA 超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 12 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 12 | 3590 | 12 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 12
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA 超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 13 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 13 | 3495 | 13 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 13
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA 超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 14 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 14 | 4580 | 14 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 14
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA 超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 15 | 三菱電機 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | ○ | 15 | 4375 | 15 | JEM1501-2012 | ○ | JEC-2200-1995 | ○ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 15
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 1 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz | ○ | 1 | 89.4 | 1 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 2 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 3 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 4 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 5 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | % | 6 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 7 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz | ○ | 2 | 89.5 | 2 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 2
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 8 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 9 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 10 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 11 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | % | 12 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 13 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz | ○ | 3 | 89.9 | 3 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 3
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 14 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 15 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 16 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 17 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 18 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 89.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 19 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz | ○ | 4 | 91.2 | 4 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 4
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 20 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 21 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 22 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 23 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | % | 24 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 25 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz | ○ | 5 | 91.5 | 5 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 5
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 26 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 27 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 28 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 29 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 30 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 31 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz | ○ | 6 | 92.2 | 6 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 6
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 32 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 33 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 34 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 35 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 36 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 37 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 200V 50Hz | ○ | 7 | 93.1 | 7 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 7
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 38 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 39 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 40 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 41 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 42 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 43 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz | ○ | 8 | 93.8 | 8 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 8
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 44 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 45 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 46 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 47 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 48 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 49 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 2P 200V 50Hz | ○ | 9 | 94 | 9 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 9
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 50 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 51 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 52 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 53 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 54 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 55 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 2P 200V 50Hz | ○ | 10 | 94.3 | 10 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 10
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 56 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 57 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 58 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 59 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | % | 60 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 61 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz | ○ | 11 | 86.9 | 11 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 11
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 62 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 63 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 64 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 65 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 66 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | % | 67 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC1K4P | 派生 | 派生 | 86.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 68 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz | ○ | 12 | 92.5 | 12 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 12
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 69 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 70 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 71 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 72 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 73 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 74 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC11K4P | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 75 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz | ○ | 13 | 94.5 | 13 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 13
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 76 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 77 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 78 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 79 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 80 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | % | 81 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC30K4P | 派生 | 派生 | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 82 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz | ○ | 14 | 95.1 | 14 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 14
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 83 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 84 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 85 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 86 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 87 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 88 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC37K4P | 派生 | 派生 | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 89 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz | ○ | 15 | 83.8 | 15 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 15
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 90 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 83.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 91 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 83.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 92 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 83.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 93 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 83.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | % | 94 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 83.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 95 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz | ○ | 16 | 91.1 | 16 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 16
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 96 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 97 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 98 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 99 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 100 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 1 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz | ○ | 1 | 96.3 | 1 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 2 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 3 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 4 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 5 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 6 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz | ○ | 2 | 96.4 | 2 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 2
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 7 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 8 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 9 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数４ | 96.3 | ％ | 10 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 11 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz | ○ | 3 | 96 | 3 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 3
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 12 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 13 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 14 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 15 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 16 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz | ○ | 4 | 96 | 4 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 4
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 17 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 18 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 19 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ５０Hz 極数６ | 96 | ％ | 20 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 21 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz | ○ | 5 | 95.9 | 5 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 5
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 22 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 23 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 24 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 25 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 26 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz | ○ | 6 | 95.9 | 6 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 6
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 27 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 28 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 29 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 30 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 31 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz | ○ | 7 | 96 | 7 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 7
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 32 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 33 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 34 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 35 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 36 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz | ○ | 8 | 96 | 8 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 8
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 37 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 38 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 39 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 40 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 41 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz | ○ | 9 | 96 | 9 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 9
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 42 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 43 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 44 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 45 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 46 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz | ○ | 10 | 96 | 10 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 10
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 47 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 48 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 49 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 50 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 51 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz | ○ | 11 | 96 | 11 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 11
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 52 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 53 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 54 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 55 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 56 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz | ○ | 12 | 96 | 12 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 12
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 57 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 58 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 59 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 60 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 61 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz | ○ | 13 | 95.9 | 13 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 13
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 62 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 63 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 64 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 65 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 66 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz | ○ | 14 | 95.9 | 14 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 14
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 67 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 68 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 69 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 70 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 71 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz | ○ | 15 | 95.9 | 15 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 15
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 72 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 73 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 74 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | ３７．０ｋW超 | ６０Hz 極数２ | 95.9 | ％ | 75 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 派生 | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 派生
E-01-001 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC) | 200kW以下 | - | 50 | % | 1 | Bloom Energy Japan株式会社 | Bloomエナジーサーバー | ES5-JA2AJ0 | ○ | 1 | 66.7 | 1 | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | × | JISC8841-3:2011及びJISC8842:2013 | × | Bloom Energy Japan㈱ 事業企画本部 | 営業管理部 | 03-6889-2775 | info@bloomenergy.co.jp | 固体酸化物形燃料電池（SOFC)により、高い発電効率を実現。常用発電機としてCO2排出量の削減に貢献するとともに、停電時・災害時も電力供給が可能なバックアップ電源としての機能を併せ持つ。 | 1
A-17-001 | 断熱材（押出法ポリスチレンフォーム） | － | － | 0.022 | 熱伝導率 Ｗ／ｍ・Ｋ | １ | ダウ化工株式会社 | スタイロフォームＦＧ | スタイロフォームＦＧ | ○ | 1 | 熱伝導率 ０．０２２ | 1 | ＪＩＳＡ９５１１：２００６Ｒ | ○ | ＪＩＳＡ９５１１：２００６Ｒ | ○ | 技術・開発本部 | 三原 典正 | 03-5460-2362 | nmihara@dow.com | スタイロフォームＦＧは熱伝導率が小さい発泡剤や放射低減剤を採用し、また、気泡形状を微細化することなどにより、断熱性能の最高レベルであるＦランク、熱伝導率０．０２２Ｗ／（ｍ・K）を実現しました。
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105% | ボイラ効率 | 1 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-350 | ○ | 1 | 105% | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 1
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105% | ボイラ効率 | 2 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-500 | ○ | 2 | 105% | 2 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 2
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105% | ボイラ効率 | 3 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-720 | ○ | 3 | 105% | 3 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 3
A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105% | ボイラ効率 | 4 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-1000 | ○ | 4 | 105% | 4 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 4
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 5 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-200YN | ○ | 5 | 89% | 5 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 5
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 6 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-250YN | ○ | 6 | 89% | 6 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 6
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 7 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-300YN | ○ | 7 | 89% | 7 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 7
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 8 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-350YN | ○ | 8 | 89% | 8 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 8
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 9 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-400YN | ○ | 9 | 89% | 9 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 9
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 10 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-200YN | ○ | 10 | 89% | 10 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 10
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 11 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-250YN | ○ | 11 | 89% | 11 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 11
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 12 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-300YN | ○ | 12 | 89% | 12 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 12
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 13 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-350YN | ○ | 13 | 89% | 13 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 13
A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89% | ボイラ効率 | 14 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-400YN | ○ | 14 | 89% | 14 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 14
A-09-002 | 蒸気ボイラ （貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97% | ボイラ効率 | 15 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-750G-F | ○ | 15 | 97% | 15 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 15
A-09-002 | 蒸気ボイラ （貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 16 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-1500G-F | ○ | 16 | 98% | 16 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 16
A-09-002 | 蒸気ボイラ （貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 17 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2000G-F | ○ | 17 | 98% | 17 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | ファン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザも採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 17
A-09-002 | 蒸気ボイラ （貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 18 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2500G-F | ○ | 18 | 98% | 18 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 18
A-09-002 | 蒸気ボイラ （貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 19 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-3000G-F | ○ | 19 | 98% | 19 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 19
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 20 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9603 | ○ | 20 | 96% | 20 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 20
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 21 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9604 | ○ | 21 | 96% | 21 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 21
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 22 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9606 | ○ | 22 | 96% | 22 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 22
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 23 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9608 | ○ | 23 | 96% | 23 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 23
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 24 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9610 | ○ | 24 | 96% | 24 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 24
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | - | 96% | ボイラ効率 | 25 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9615 | ○ | 25 | 96% | 25 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 25
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 26 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-600MF（ガス） | ○ | 26 | 92% | 26 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 26
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 27 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-800F（ガス） | ○ | 27 | 92% | 27 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 27
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 28 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1000F（ガス） | ○ | 28 | 92% | 28 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 28
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 29 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1300F（ガス） | ○ | 29 | 92% | 29 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 29
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 30 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1500F（ガス） | ○ | 30 | 92% | 30 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 30
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 31 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1700F（ガス） | ○ | 31 | 92% | 31 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 31
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 32 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-600MF（油） | ○ | 32 | 92% | 32 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 32
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 33 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-800F（油） | ○ | 33 | 92% | 33 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 33
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 34 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1000F（油） | ○ | 34 | 92% | 34 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 34
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 35 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1300F（油） | ○ | 35 | 92% | 35 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 35
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 36 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1500F（油） | ○ | 36 | 92% | 36 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 36
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 37 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1700F（油） | ○ | 37 | 92% | 37 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 37
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 38 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-10 | ○ | 38 | 92% | 38 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 38
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 39 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-15 | ○ | 39 | 92% | 39 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 39
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 40 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-20 | ○ | 40 | 92% | 40 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 40
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | - | 92% | ボイラ効率 | 41 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-200 | ○ | 41 | 92% | 41 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 41
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 42 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-10 | ○ | 42 | 92% | 42 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 42
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 43 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-15 | ○ | 43 | 92% | 43 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 43
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 92% | ボイラ効率 | 44 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-20 | ○ | 44 | 92% | 44 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 44
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | - | 92% | ボイラ効率 | 45 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-200 | ○ | 45 | 92% | 45 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 45
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | - | 92% | ボイラ効率 | 46 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series | MP ADF-250 | ○ | 46 | 92% | 46 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追求した燃焼室を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 46
A-09-003 | 蒸気ボイラ （炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | - | 92% | ボイラ効率 | 47 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series | MP ADF-300 | ○ | 47 | 92% | 47 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追求した燃焼室を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 47
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 1 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06112LE1 | ○ | 1 | 105 | 1 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 2 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06502LE1 | ○ | 2 | 110 | 2 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 3 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06512LE1 | ○ | 3 | 110 | 3 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 4 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06602LE1 | ○ | 4 | 110 | 4 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 5 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06612LE1 | ○ | 5 | 110 | 5 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 6 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SLLZ9 | ○ | 6 | 107.9 | 6 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 7 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SSLZ9 | ○ | 7 | 134.6 | 7 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 8 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SVLZ9 | ○ | 8 | 111.7 | 8 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 9 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SLLZ9 | ○ | 9 | 108.7 | 9 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 10 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SSLZ9 | ○ | 10 | 135.5 | 10 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 11 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SVLZ9 | ○ | 11 | 112.5 | 11 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 12 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3564SSLZ9 | ○ | 12 | 133.5 | 12 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 13 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3564SVLZ9 | ○ | 13 | 110.8 | 13 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 14 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SLLZ9 | ○ | 14 | 110.4 | 14 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 15 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SSLZ9 | ○ | 15 | 137.5 | 15 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 16 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SVLZ9 | ○ | 16 | 114.3 | 16 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 17 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5557SLLZ9 | ○ | 17 | 104.5 | 17 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 18 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5557SVLZ9 | ○ | 18 | 107.3 | 18 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 19 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SLLZ9 | ○ | 19 | 106.7 | 19 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 20 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SSLZ9 | ○ | 20 | 131.7 | 20 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 21 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SVLZ9 | ○ | 21 | 109.6 | 21 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 22 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7534SLLZ9 | ○ | 22 | 109.1 | 22 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 23 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7534SSLZ9 | ○ | 23 | 136.4 | 23 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 24 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7534SVLZ9 | ○ | 24 | 112.7 | 24 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 25 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SLLZ9 | ○ | 25 | 105 | 25 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 26 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SSLZ9 | ○ | 26 | 131.2 | 26 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 27 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SVLZ9 | ○ | 27 | 108.3 | 27 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 28 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7554SSLZ9 | ○ | 28 | 135.3 | 28 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 29 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7554SVLZ9 | ○ | 29 | 111.7 | 29 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 30 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SLLZ9 | ○ | 30 | 107.5 | 30 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 31 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SSLZ9 | ○ | 31 | 134.4 | 31 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 32 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SVLZ9 | ○ | 32 | 111 | 32 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 33 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7564SSLZ9 | ○ | 33 | 135.3 | 33 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 34 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7564SVLZ9 | ○ | 34 | 111.8 | 34 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 35 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SLLZ9 | ○ | 35 | 109.2 | 35 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 36 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SSLZ9 | ○ | 36 | 136.5 | 36 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 37 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SVLZ9 | ○ | 37 | 112.7 | 37 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 38 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7574SSLZ9 | ○ | 38 | 133.9 | 38 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 39 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7574SVLZ9 | ○ | 39 | 110.6 | 39 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 40 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7577SSLZ9 | ○ | 40 | 135.1 | 40 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 41 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7577SVLZ9 | ○ | 41 | 111.6 | 41 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 42 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SLLZ9 | ○ | 42 | 112.4 | 42 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 43 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SSLZ9 | ○ | 43 | 139 | 43 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 44 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SVLZ9 | ○ | 44 | 116.4 | 44 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 45 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SLLZ9 | ○ | 45 | 108.8 | 45 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 46 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SSLZ9 | ○ | 46 | 134.5 | 46 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 47 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SVLZ9 | ○ | 47 | 112.7 | 47 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 48 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SLLZ9 | ○ | 48 | 111.4 | 48 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 49 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SSLZ9 | ○ | 49 | 137.8 | 49 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 50 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SVLZ9 | ○ | 50 | 115.4 | 50 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 51 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SLLZ9 | ○ | 51 | 111.5 | 51 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 52 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SSLZ9 | ○ | 52 | 137.9 | 52 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 53 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SVLZ9 | ○ | 53 | 115.5 | 53 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 54 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SLLZ9 | ○ | 54 | 111.8 | 54 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 55 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SSLZ9 | ○ | 55 | 138.2 | 55 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 56 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SVLZ9 | ○ | 56 | 115.7 | 56 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 57 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SLLZ9 | ○ | 57 | 112.3 | 57 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W | 58 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SSLZ9 | ○ | 58 | 138.8 | 58 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | lm/W | 59 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SVLZ9 | ○ | 59 | 116.3 | 59 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 60 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SLLZ9 | ○ | 60 | 110.9 | 60 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 61 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SSLZ9 | ○ | 61 | 137.2 | 61 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 62 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SVLZ9 | ○ | 62 | 114.9 | 62 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 63 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SLLZ9 | ○ | 63 | 111.4 | 63 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W | 64 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SSLZ9 | ○ | 64 | 137.8 | 64 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | lm/W | 65 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SVLZ9 | ○ | 65 | 115.5 | 65 | JIS C8105-5：2014 | × | JIS C8105-5：2014 | × | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 1
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 3000kW以上 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 1 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-12-Ｖ | ○ | 1 | 49.5 | 1 | JISB8121：2009 | × | JISB8122：2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,200kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 1
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 3000kW以上 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 2 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-12-Ｖ | ○ | 2 | 49.5 | 2 | JISB8121：2009 | × | JISB8122：2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 2
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 3000kW以上 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 3 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-18-Ｖ | ○ | 3 | 49.5 | 3 | JISB8121：2009 | × | JISB8122：2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 3
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 3000kW以上 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 4 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-18-Ｖ | ○ | 4 | 49.5 | 4 | JISB8121：2009 | × | JISB8122：2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,500kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 4
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 1000kW超 2000kW以下 | 50Hz | 84 | 総合効率 | 5 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC17D | ○ | 5 | 84 | 5 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 5
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 1000kW超 2000kW以下 | 60Hz | 84 | 総合効率 | 6 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC17D | ○ | 6 | 84 | 6 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 6
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 2000KW超3000KW以下 | 50Hz | 81.8 | 総合効率 | 7 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC30D | ○ | 7 | 81.8 | 7 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 7
A-01-002 | ガスタービン コージェネレーション | 2000KW超3000KW以下 | 60Hz | 81.8 | 総合効率 | 8 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC30D | ○ | 8 | 81.8 | 8 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 8
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 7000kW超 10000kW以下 | 50Hz | 85.2 | 総合効率 | 9 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC80D | ○ | 9 | 85.2 | 9 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 9
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 7000kW超 10000kW以下 | 60Hz | 85.2 | 総合効率 | 10 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC80D | ○ | 10 | 85.2 | 10 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 10
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 10000kW超40000kW以下 | 50Hz | 38.8 | 発電効率 | 11 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC300D | ○ | 11 | 38.8 | 11 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 11
A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 10000kW超40000kW以下 | 60Hz | 38.8 | 発電効率 | 12 | 川崎重工業 株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC300D | ○ | 12 | 38.8 | 12 | JISB8121:2009 | × | JISB8122:2009 | × | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 12
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 1 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Wi | ○ | 1 | 2.1 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 2 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-WPi | 派生 | 派生 | 2.1 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 3 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Ei | ○ | 2 | 2.16 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 4 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-EPi | 派生 | 派生 | 2.16 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 5 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Ai | 派生 | 派生 | 2.16 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 6 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Wi | ○ | 3 | 2.25 | 3 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 7 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-WPi | 派生 | 派生 | 2.25 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 8 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Ei | ○ | 4 | 2.31 | 4 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 9 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-EPi | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 10 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Ai | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 11 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Wi | ○ | 5 | 2.25 | 5 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 12 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-WPi | 派生 | 派生 | 2.25 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 13 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Ei | ○ | 6 | 2.31 | 6 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 14 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-EPi | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kw超 150kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 15 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Ai | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kw超 250kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 16 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-Ei | ○ | 7 | 2.29 | 7 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kw超 250kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 17 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-EPi | 派生 | 派生 | 2.29 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kw超 250kw以下 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 18 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-Ai | 派生 | 派生 | 2.29 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 19 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-Ei | ○ | 8 | 2.29 | 8 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 20 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-EPi | 派生 | 派生 | 2.29 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超 -20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 21 | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-Ai | 派生 | 派生 | 2.29 | 派生 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 046-272-3025 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 1 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27812 | ○ | 1 | 108.8 | 1 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率108.8lm/Ｗ 定格光束2720ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 2 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27824 | ○ | 2 | 107.2 | 2 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率107.2lm/Ｗ 定格光束2680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 2
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 3 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27836 | ○ | 3 | 106 | 3 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率106.0lm/Ｗ 定格光束2650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 4 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27860 | ○ | 4 | 104 | 4 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率104.0lm/Ｗ 定格光束2600ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 4
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 5 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27890 | ○ | 5 | 118.2 | 5 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率118.2lm/Ｗ 定格光束1690ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 5
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 6 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27902 | ○ | 6 | 115 | 6 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率115.0lm/Ｗ 定格光束1645ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 7 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27914 | ○ | 7 | 112.9 | 7 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率112.9lm/Ｗ 定格光束1615ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 7
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 8 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27938 | ○ | 8 | 111.5 | 8 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率111.5lm/Ｗ 定格光束1595ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 8
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 9 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27956 | ○ | 9 | 110.8 | 9 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率110.8lm/Ｗ 定格光束1585ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 9
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 10 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29564 | ○ | 10 | 110 | 10 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率110.0lm/Ｗ 定格光束2750ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 10
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 11 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29648 | ○ | 11 | 119.5 | 11 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率119.5lm/Ｗ 定格光束1710ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 11
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 12 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29672 | ○ | 12 | 116.4 | 12 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率116.4lm/Ｗ 定格光束1665ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 12
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 13 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29696 | ○ | 13 | 114.3 | 13 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 13
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 14 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29720 | ○ | 14 | 112.5 | 14 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率112.5lm/Ｗ 定格光束1610ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 14
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 15 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29732 | ○ | 15 | 111.8 | 15 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率111.8lm/Ｗ 定格光束1600ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 15
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 16 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29046 | ○ | 16 | 109.4 | 16 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束1565ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ86 1/2照度角31° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 16
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 17 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29566 | ○ | 17 | 111.2 | 17 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率111.2lm/Ｗ 定格光束2780ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 17
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 18 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29590 | ○ | 18 | 109.4 | 18 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束2735ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 18
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 19 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29614 | ○ | 19 | 108.2 | 19 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率108.2lm/Ｗ 定格光束2705ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 19
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 20 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29362 | ○ | 20 | 98.8 | 20 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率98.8lm/Ｗ 定格光束2470ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 20
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 21 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29638 | ○ | 21 | 106.2 | 21 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 21
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 22 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27878 | ○ | 22 | 104.2 | 22 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率104.2lm/Ｗ 定格光束2605ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 23 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29650 | ○ | 23 | 120.6 | 23 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率120.6lm/Ｗ 定格光束1725ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 23
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 24 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29674 | ○ | 24 | 117.4 | 24 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束1680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 24
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 25 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29698 | ○ | 25 | 115.3 | 25 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率115.3lm/Ｗ 定格光束1650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 25
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 26 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29374 | ○ | 26 | 106.2 | 26 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束1520ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 26
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 27 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29722 | ○ | 27 | 113.9 | 27 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率113.9lm/Ｗ 定格光束1630ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 27
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 28 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29734 | ○ | 28 | 113.2 | 28 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率113.2lm/Ｗ 定格光束1620ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 28
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 29 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29558 | ○ | 29 | 119.4 | 29 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率119.4lm/Ｗ 定格光束2985ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 29
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 30 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29562 | ○ | 30 | 117.2 | 30 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率117.2lm/Ｗ 定格光束2930ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 30
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 31 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29582 | ○ | 31 | 117.4 | 31 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束2935ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 31
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 32 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29586 | ○ | 32 | 115.2 | 32 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率115.2lm/Ｗ 定格光束2880ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 32
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 33 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29606 | ○ | 33 | 116.2 | 33 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率116.2lm/Ｗ 定格光束2905ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 33
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 34 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29610 | ○ | 34 | 113.8 | 34 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率113.8lm/Ｗ 定格光束2845ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 34
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 35 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29354 | ○ | 35 | 106.2 | 35 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 35
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 36 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29358 | ○ | 36 | 103.8 | 36 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率103.8lm/Ｗ 定格光束2595ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 36
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 37 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29630 | ○ | 37 | 113.4 | 37 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率113.4lm/Ｗ 定格光束2835ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 37
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 38 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29634 | ○ | 38 | 111.4 | 38 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率111.4lm/Ｗ 定格光束2785ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 38
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 39 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27866 | ○ | 39 | 112 | 39 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率112.0lm/Ｗ 定格光束2800ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 39
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 40 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27872 | ○ | 40 | 109.8 | 40 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率109.8lm/Ｗ 定格光束2745ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 40
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 41 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29642 | ○ | 41 | 129.7 | 41 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率129.7lm/Ｗ 定格光束1855ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 41
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 42 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29646 | ○ | 42 | 126.9 | 42 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率126.9lm/Ｗ 定格光束1815ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 42
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 43 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29666 | ○ | 43 | 125.8 | 43 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率125.8lm/Ｗ 定格光束1800ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 43
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 44 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29670 | ○ | 44 | 123.4 | 44 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率123.4lm/Ｗ 定格光束1765ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 44
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 45 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29690 | ○ | 45 | 123.7 | 45 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率123.7lm/Ｗ 定格光束1770ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 45
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 46 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29694 | ○ | 46 | 121.3 | 46 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率121.3lm/Ｗ 定格光束1735ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 46
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 47 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29366 | ○ | 47 | 114.3 | 47 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 47
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 48 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29370 | ○ | 48 | 112.2 | 48 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率112.2lm/Ｗ 定格光束1605ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 48
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 49 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29714 | ○ | 49 | 122.3 | 49 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率122.3lm/Ｗ 定格光束1750ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 49
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 50 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29718 | ○ | 50 | 119.9 | 50 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率119.9lm/Ｗ 定格光束1715ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 50
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 51 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29726 | ○ | 51 | 121.6 | 51 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率121.6lm/Ｗ 定格光束1740ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 51
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光/昼白/白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 （lm/W） | 52 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29730 | ○ | 52 | 119.2 | 52 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | ○ | 品質管理部 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp http://www.light-beam.co.jp/ | 固有エネルギー消費効率119.2lm/Ｗ 定格光束1705ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 52
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 1 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71000L | ○ | 1 | 87 | 1 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 1
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 2 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70998L | 派生 | 派生 | 87 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 3 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70996L | ○ | 2 | 93.5 | 2 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 4 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70994L | 派生 | 派生 | 93.5 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 5 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70988L | ○ | 3 | 81.8 | 3 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 6 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70986L | 派生 | 派生 | 81.8 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・30°超60°以下 | 86.2 | lm/W | 7 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71002L | ○ | 4 | 77.8 | 4 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・30°超60°以下 | 86.2 | lm/W | 8 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71004L | ○ | 5 | 89 | 5 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 9 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71009L | ○ | 6 | 75.3 | 6 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 10 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71010L | 派生 | 派生 | 75.3 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・30°超60°以下 | 86.2 | lm/W | 11 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42905L | ○ | 7 | 85 | 7 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 12 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42907L | ○ | 8 | 81.8 | 8 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 13 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42911L | 派生 | 派生 | 81.8 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 14 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42931L | ○ | 9 | 84.7 | 9 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 15 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42933L | ○ | 10 | 74.2 | 10 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 16 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42792L | ○ | 11 | 81.8 | 11 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・30°超60°以下 | 86.2 | lm/W | 17 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42783L | ○ | 12 | 75 | 12 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 18 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42781L | ○ | 13 | 77 | 13 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 19 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42780L | 派生 | 派生 | 77 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 20 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42777L | ○ | 14 | 83.1 | 14 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 21 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42776L | 派生 | 派生 | 83.1 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 22 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42785L | ○ | 15 | 76.7 | 15 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 23 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42784L | 派生 | 派生 | 76.7 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 24 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42635L | ○ | 16 | 95 | 16 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・30°超60°以下 | 86.2 | lm/W | 25 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42637L | ○ | 17 | 93.3 | 17 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 26 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41794L | ○ | 18 | 74.2 | 18 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 27 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41793L | ○ | 19 | 84.7 | 19 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 28 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71001L | ○ | 20 | 95 | 20 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 29 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70999L | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 30 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70997L | ○ | 21 | 102.6 | 21 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 31 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70995L | 派生 | 派生 | 102.6 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 32 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70989L | ○ | 22 | 89.8 | 22 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 33 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70987L | 派生 | 派生 | 89.8 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・30°超60°以下 | 94.7 | lm/W | 34 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71005L | ○ | 23 | 98.1 | 23 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・30°超60°以下 | 94.7 | lm/W | 35 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71003L | ○ | 24 | 85.8 | 24 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・30°超60°以下 | 94.7 | lm/W | 36 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42906L | ○ | 25 | 93 | 25 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 37 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42908L | ○ | 26 | 89.8 | 26 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 38 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42912L | 派生 | 派生 | 89.8 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 39 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42932L | ○ | 27 | 92.6 | 27 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 40 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42793L | ○ | 28 | 89.8 | 28 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 41 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42636L | ○ | 29 | 105 | 29 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・30°超60°以下 | 94.7 | lm/W | 42 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42638L | ○ | 30 | 101.7 | 30 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 43 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41799L | ○ | 31 | 89.8 | 31 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 44 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41797L | ○ | 32 | 81.8 | 32 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 45 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41795L | ○ | 33 | 92.6 | 33 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 46 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42802L | ○ | 34 | 83.3 | 34 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 2
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 47 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42800L | 派生 | 派生 | 83.3 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 48 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42798L | ○ | 35 | 85.5 | 35 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型電球色配光角・60°超 | 73.2 | lm/W | 49 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42796L | 派生 | 派生 | 85.5 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 50 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42803L | ○ | 36 | 89.6 | 36 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 51 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42801L | 派生 | 派生 | 89.6 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 52 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42799L | ○ | 37 | 93.4 | 37 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・60°超 | 83 | lm/W | 53 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42797L | 派生 | 派生 | 93.4 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | 派生 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 派生
D-11-001 | LED照明器具 |  | ダウンライト型昼白色配光角・30°以下 | 90.5 | lm/W | 54 | コイズミ照明株式会社 | ﾚﾝｽﾞｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42712L | ○ | 38 | 94.7 | 38 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び、 JISZ8113:1998に準拠 | × | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | http:/www.koizumi-lt.co.jp/ | 大型シングルレンズの中角タイプは、必要な場所に「光だまり」をつくるダウンライト。飲食店舗のように容易に「陰影」の演出が可能。ダイニングやリビングのテーブル用としておすすめです | 3
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 1 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AND-JX14A | ○ | 1 | 137 | 1 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 2 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANN-JX14A | ○ | 2 | 138.5 | 2 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 2
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 3 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMD-JX14A | ○ | 3 | 135.6 | 3 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 3
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 4 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMN-JX14A | ○ | 4 | 137 | 4 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 4
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 5 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANWW-JX14A | ○ | 5 | 113.9 | 5 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 5
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 6 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANL-JX14A | ○ | 6 | 109.6 | 6 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 6
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 7 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMWW-JX14A | ○ | 7 | 112.5 | 7 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 7
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 8 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AML-JX14A | ○ | 8 | 108.2 | 8 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 8
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 9 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AND-JX14A | ○ | 9 | 137 | 9 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 9
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 10 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANN-JX14A | ○ | 10 | 138.8 | 10 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 10
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 11 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMD-JX14A | ○ | 11 | 135.3 | 11 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 11
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 12 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMN-JX14A | ○ | 12 | 137 | 12 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 12
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 13 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANWW-JX14A | ○ | 13 | 112.4 | 13 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 13
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 14 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANL-JX14A | ○ | 14 | 112.4 | 14 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 14
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 15 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMWW-JX14A | ○ | 15 | 110.7 | 15 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 15
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 16 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AML-JX14A | ○ | 16 | 108.9 | 16 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 16
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 17 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AND-JX14A | ○ | 17 | 137.7 | 17 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 17
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 18 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANN-JX14A | ○ | 18 | 140.1 | 18 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 18
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 19 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMD-JX14A | ○ | 19 | 135.3 | 19 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 19
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 20 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMN-JX14A | ○ | 20 | 137.7 | 20 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 20
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 21 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANWW-JX14A | ○ | 21 | 114 | 21 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 21
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 22 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANL-JX14A | ○ | 22 | 111.6 | 22 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 22
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 23 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMWW-JX14A | ○ | 23 | 111.6 | 23 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 23
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 24 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AML-JX14A | ○ | 24 | 106.8 | 24 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 24
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 25 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AND-JX14A | ○ | 25 | 132.8 | 25 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 25
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 26 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANN-JX14A | ○ | 26 | 136.3 | 26 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 26
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、中白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 27 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AMN-JX14A | ○ | 27 | 132.8 | 27 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 27
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 28 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANWW-JX14A | ○ | 28 | 111.8 | 28 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 28
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 29 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANL-JX14A | ○ | 29 | 108.3 | 29 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 29
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 30 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AMWW-JX14A | ○ | 30 | 108.3 | 30 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 30
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 31 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AML-JX14A | ○ | 31 | 104.8 | 31 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 31
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 32 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE3304WL | ○ | 32 | 104.2 | 32 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT32形クラス】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 32
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー 消費効率 | 33 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | WLDE3307WL | ○ | 33 | 104.2 | 33 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【FHT32形クラス 軒下用】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 33
A-12-001 | LED照明器具 | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 （スクエア） | 149.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 34 | 日立アプライアンス 株式会社 | 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ | NE324AN-JZU14A | ○ | 34 | 150.9 | 34 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 4灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | 34
A-12-001 | LED照明器具 | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 （スクエア） | 149.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 35 | 日立アプライアンス 株式会社 | 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ | NE324AN-JZ14A | ○ | 35 | 150.3 | 35 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 3灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | 35
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 1 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP560F1NF | × | - | 1.88 | 1 | JIS-B8627：2015 | ○ | JIS-B8627：2015 | ○ | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 2 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP560F1NEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 3 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP560F1NF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 4 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP560F1NEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 5 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1NF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 6 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1NEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 7 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1PF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 8 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1PEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 9 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1NF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 10 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1NEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 11 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1PF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 12 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1PEF | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 13 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP850F1NF | × | - | 1.8 | 2 | JIS-B8627：2015 | ○ | JIS-B8627：2015 | ○ | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 14 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP850F1NEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 15 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP850F1NF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 16 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP850F1NEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 17 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1NF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 18 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1NEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 19 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1PF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 20 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1PEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 21 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1NF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 22 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1NEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 23 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1PF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 24 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1PEF | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 25 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1N | × | - | 1.8 | 3 | JIS-B8627：2015 | ○ | JIS-B8627：2015 | ○ | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 3
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 26 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1ND | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 27 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1NDE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 28 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHYGP850F1ND | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 29 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHYGP850F1NDE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 30 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1ND | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 31 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1NDE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 32 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1P | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 33 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1PE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 34 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1ND | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 35 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1NDE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 36 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1P | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | 37 | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1PE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | JIS-B8627：2015 | 派生 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 500kw超え１０００ｋｗ以下 | ー | 6 | COP | 1 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM１５０Ⅱ | ○ | 1 | 6 | 1 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | NEDOムーンライト計画SHP技術採用。スクリュチラー業界で NO1のCOP
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 3.2 | 加熱COP | 2 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 2 | 3.68 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 4 | 加熱COP | 3 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 3 | 4.28 | 3 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 3.7 | 加熱COP | 4 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 4 | 4.36 | 4 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 4.7 | 加熱COP | 5 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 5 | 4.96 | 5 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 75℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 2.5 | 加熱COP | 6 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 6 | 3.13 | 6 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 3.2 | 加熱COP | 7 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 7 | 3.73 | 7 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ２７０ｋｗ以下 | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 3 | 加熱COP | 8 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | ○ | 8 | 3.72 | 8 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 熱回収運転最適の小型容量
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270kw越え３５０ｋｗ以下 | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 2.75 | 加熱COP | 9 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR90 | ○ | 9 | 2.75 | 9 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 70℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | ３５０ｋｗ越え５４０ｋｗ以下 | ６５℃・17℃・7℃・10℃ | 3.2 | 加熱COP | 10 | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEMⅡーHR | ○ | 10 | 3.2 | 10 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 90℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP
A－０６－００５ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源・循環式） | ー | 水熱源運転65℃・20℃以下、15℃以下・5℃ | 2.9 | 加熱COP | 11 | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | ○ | 11 | 3.29 | 11 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 85℃取り出し可能なヒートバランスヒートポンプ
A－０６－００５ | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源・循環式） | ー | 水熱源運転 ７5℃・１７℃・７℃・１０℃ | 2.05 | 加熱COP | 12 | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | ○ | 12 | 3.05 | 12 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 85℃取り出し可能なヒートバランスヒートポンプ
A－０６－００８ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源・一過式） | ー | ０．１MPaG・65℃・60℃ | 3.53 | 加熱COP | 13 | 神戸製鋼所 | 高効率蒸気供給ヒートポンプシステム | SGH１２０ | ○ | 13 | 3.53 | 13 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 世界初の蒸気供給システム
A－０６－００８ | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源・一過式） | ー | ０．６MPaG・ ７０℃・6５℃ | 2.45 | 加熱COP | 14 | 神戸製鋼所 | 高効率蒸気供給ヒートポンプシステム | SGH１６５ | ○ | 14 | 2.46 | 14 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 世界初の蒸気供給システム
A－０６－００１ | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | ー | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 加熱COP | 15 | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | ○ | 15 | 3.16 | 15 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 暖房単独も可能
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | ー | 4.3 | COP | 16 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０A | ○ | 16 | 4.3 | 16 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | 冷水出入り口温度差7℃ | 3.58 | COP | 17 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０A | ○ | 17 | 4.3 | 17 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | 冷房専用 | 4.3 | COP | 18 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０C | ○ | 18 | 4.3 | 18 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | 冷房専用散水式 | 5.5 | COP | 19 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０CW | ○ | 19 | 5.5 | 19 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | 散水式 | 5.5 | COP | 20 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０AW | ○ | 20 | 5.5 | 20 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
Aー０２－００３ | 空冷ヒートポンプチラー | １６０ｋｗ越え | 散水式冷水出入り口温度差7℃ | 5.5 | COP | 21 | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０AW | ○ | 21 | 5.5 | 21 | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | JISB8613:1994またはJRA４０６６：２０１４ | × | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | http//www.kobelco.co.jp | 業界NO１のCOP
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 1 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70 | ○ | 1 | 1.43 | 1 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 2 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70 | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 3 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70C | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 4 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70C | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 5 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70P | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 6 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX70P | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 7 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70P | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 8 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70H | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 9 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70H | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 10 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70HC | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 11 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70HC | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 12 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70HP | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 13 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX70HP | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 14 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70HP | × | － | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 15 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80 | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 16 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80 | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 17 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80C | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 18 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80C | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 19 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80P | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 20 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX80P | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 21 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80P | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 22 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80H | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 23 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80H | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 24 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80HC | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 25 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80HC | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 26 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80HP | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 27 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX80HP | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度 12℃、 冷水出口温度 ７℃ | 1.43 | 成績係数 （COP） | 28 | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80HP | 派生 | 1 | 1.43 | 派生 | JISB8622-2009 | × | JISB8622-2009 | × | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 1
F-02-001 | 近赤外線樹脂選別機 | - | - | 3 | 選別樹脂種類数 | 1 | パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社 | パナソニック樹脂選別システム | SRS-700 | × | - | 3 | 1 | H27年度二酸化 炭素排出抑制対 策事業費等補助 金（省CO2 型リ サイクル高度化 設備導入促進事 業）交付規定 | × | 環境省により 独自に設定 | × | 新規事業推進室 新規事業推進部 | 環境事業開発課 | 06-6905-4396 | iwabuchi.hiroshi@jp.panasonic.com | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 1
F-02-001 | 近赤外線樹脂選別機 | - | - | 3 | 選別樹脂種類数 | 2 | パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社 | パナソニック樹脂選別システム | SRS-1400 | 派生 | 派生 | 3 | 派生 | H27年度二酸化 炭素排出抑制対 策事業費等補助 金（省CO2 型リ サイクル高度化 設備導入促進事 業）交付規定 | 派生 | 環境省により 独自に設定 | 派生 | 新規事業推進室 新規事業推進部 | 環境事業開発課 | 06-6905-4396 | iwabuchi.hiroshi@jp.panasonic.com | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～6畳 | シーリングライト 型 | 137 | 固有エネルギー 消費効率 | 1 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS610E | ○ | 1 | 137 | 1 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～6畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 1
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 2 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS810E | ○ | 2 | 137.7 | 2 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 2
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 3 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS810EH | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 4 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH800E | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 5 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH811E | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 6 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS816E | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 7 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH850E | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト 型 | 137.7 | 固有エネルギー 消費効率 | 8 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH860EKS | 派生 | 派生 | 137.7 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト 型 | 137.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 9 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1010E | ○ | 3 | 137.6 | 3 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 3
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト 型 | 137.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 10 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1000E | 派生 | 派生 | 137.6 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト 型 | 137.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 11 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1011E | 派生 | 派生 | 137.6 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト 型 | 137.6 | 固有エネルギー 消費効率 | 12 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1060EKS | 派生 | 派生 | 137.6 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 13 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1210E | ○ | 4 | 140.2 | 4 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 4
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 14 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1210EH | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 15 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1200E | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 16 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1211E | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 17 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1216E | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 18 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1250E | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト 型 | 140.2 | 固有エネルギー 消費効率 | 19 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1260EKS | 派生 | 派生 | 140.2 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 20 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1410E | ○ | 5 | 140.5 | 5 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 5
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 21 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1410EH | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 22 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1400E | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 23 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1411E | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 24 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1416E | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 25 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1450E | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト 型 | 140.5 | 固有エネルギー 消費効率 | 26 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1460EKS | 派生 | 派生 | 140.5 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 27 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA800EJ | ○ | 6 | 124.8 | 6 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 6
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 28 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA801EJ | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 29 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA802EJ | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 30 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA800E | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト洋風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 31 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA801E | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト洋風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 32 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA802E | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 33 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA805EJ | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 34 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA803E | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 35 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA803E | 派生 | 派生 | 124.8 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト 型 | 102.9 | 固有エネルギー 消費効率 | 36 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA806EJ | ○ | 7 | 110.3 | 7 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 7
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト 型 | 88.3 | 固有エネルギー 消費効率 | 37 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1200EJ | ○ | 8 | 130.9 | 8 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 8
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト 型 | 88.3 | 固有エネルギー 消費効率 | 38 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1201EJ | 派生 | 派生 | 130.9 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト 型 | 88.3 | 固有エネルギー 消費効率 | 39 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1202EJ | 派生 | 派生 | 130.9 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト 型 | 88.3 | 固有エネルギー 消費効率 | 40 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1205EJ | 派生 | 派生 | 130.9 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | 派生 | お客様相談センター |  | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 1 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR | ○ | 1 | 3.8 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 1
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 2 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 3 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 4 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 5 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 6 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 7 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 8 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 9 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 10 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR | ○ | 2 | 4.3 | 2 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 2
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 11 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-PSH | 派生 | 派生 | 4.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 12 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON | 派生 | 派生 | 4.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 13 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 派生 | 4.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 14 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400 | 派生 | 派生 | 4.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 15 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 派生 | 4.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 16 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR | ○ | 3 | 3.9 | 3 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 3
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 17 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PS | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 18 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 19 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 20 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PS | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 21 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 22 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 23 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 24 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 25 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR | ○ | 4 | 4.1 | 4 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 4
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 26 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PS | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 27 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 28 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 29 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PS | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 30 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 31 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 32 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 33 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 派生 | 4.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 派生
A-06-007 | 熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式） | - | - | 3.54 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 34 | 株式会社前川製作所 | エコシロッコ | ES-HAW12 Ver.1.2 | ○ | 5 | 3.54 | 5 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 世界初 ヒートポンプで高効率に空気を加熱！ 単独120℃、他熱源とのハイブリッドでより高温にも！ 各種乾燥や加熱用途にCO2削減、省エネ、省コストで貢献します。 | 5
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 35 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR | ○ | 6 | 3.8 | 6 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 6
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 36 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 37 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 38 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 39 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 40 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 41 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 42 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PS | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源・一過式） | 50kW超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 43 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PSH | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 派生
D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | ％ 熱効率 | 1 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-811DF | ○ | 1 | 77 | 1 | JHIAN-5601:2004 | × | JHIAN-5601:2004 | × | 営業開発課 |  | 0198-37-1199 | http://www.sunpot.co.jp/ | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 1
D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | ％ 熱効率 | 2 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-7202TS | ○ | 2 | 77 | 2 | JHIAN-5601:2004 | × | JHIAN-5601:2004 | × | 営業開発課 |  | 0198-37-1199 | http://www.sunpot.co.jp/ | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 2
D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | ％ 熱効率 | 3 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-702DF | ○ | 3 | 77 | 3 | JHIAN-5601:2004 | × | JHIAN-5601:2004 | × | 営業開発課 |  | 0198-37-1199 | http://www.sunpot.co.jp/ | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 3
E-06-001 | トランスヒートコンテナ | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | 4.8 | εq | 1 | 三機工業㈱ | 標準容量輸送型間接接触式低温ﾀｲﾌﾟ(簡易型) | THC10-LIM-350 | ○ | 1,2 | 4.8 | 3-1 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 03-6367-7141 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 3-1
E-06-001 |  | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | 6.8 | εq | 2 | 三機工業㈱ | 標準容量輸送型間接接触式高温ﾀｲﾌﾟ(簡易型) | THC10-HIM-500 | ○ | 1,2 | 6.8 | 3-2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿｼｭｰﾘｮﾝｾﾝﾀｰ | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 03-6367-7141 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 3-2
E-06-001 |  | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | 8.8 | εq | 3 | 三機工業㈱ | 大容量輸送型直接接触式低温ﾀｲﾌﾟ(従来型) | THC24-LDM-1100 | ○ | 1,2 | 8.8 | 3-3 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿｼｭｰﾘｮﾝｾﾝﾀｰ | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 03-6367-7141 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ（24t)に充填し、融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 3-3
E-06-001 |  | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | 11.2 | εq | 4 | 三機工業㈱ | 大容量輸送型直接接触式高温ﾀｲﾌﾟ(従来型) | THC24-HDM-1400 | ○ | 1,2 | 11.2 | 3-4 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿｼｭｰﾘｮﾝｾﾝﾀｰ | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 03-6367-7141 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(24t)に充填し、融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 3-4
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97% | ボイラ効率 | 1 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（RBO-GNシリーズ） | RBO-750PGN-H | ○ | 1 | 97 | 1 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 1
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h未満 | - | 97% | ボイラ効率 | 2 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（RBO-GNシリーズ） | RBO-1000PGN-H | ○ | 2 | 97 | 2 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 2
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 3 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-2000EPG | ○ | 3 | 98 | 3 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 3
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 4 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-2000EPPG | ○ | 4 | 100 | 4 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 4
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 5 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-2500EPG | ○ | 5 | 98 | 5 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 5
A-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | - | 98% | ボイラ効率 | 6 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-3000EPG | ○ | 6 | 98 | 6 | JISB8222-1993 | × | JISB8222-1993 | × | 営業本部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 6
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | 後方旋回仕様 | 4.3 | kg/標準動作 | 1 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH75X-6A | ○ | 1 | 4.204 | 1 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 1
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | 超小旋回仕様 | 4.3 | kg/標準動作 | 2 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH75XU-6A | 派生 | 2 | 4.204 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | 後方旋回仕様 | 6.4 | kg/標準動作 | 3 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH125X-6 | ○ | 3 | 6.189 | 2 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 2
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | 超小旋回仕様 | 6.4 | kg/標準動作 | 4 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH125XU-6 | 派生 | 4 | 6.189 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | 後方旋回仕様 | 6.4 | kg/標準動作 | 5 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH135X-6 | 派生 | 3 | 6.189 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | 標準仕様 | 6.9 | kg/標準動作 | 6 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH120-6 | ○ | 5 | 6.536 | 3 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 3
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | ﾛﾝｸﾞｸﾛｰﾗ仕様 | 6.9 | kg/標準動作 | 7 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH120LC-6 | 派生 | 6 | 6.536 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | 後方旋回仕様 | 10.8 | kg/標準動作 | 8 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH235X-6 | ○ | 7 | 10.549 | 4 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 4
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | 後方旋回・ﾛﾝｸﾞｸﾛｰﾗ仕様 | 10.8 | kg/標準動作 | 9 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH235XLC-6 | 派生 | 7 | 10.549 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | 標準仕様 | 10.8 | kg/標準動作 | 10 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH200-6 | ○ | 8 | 10.762 | 5 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 5
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | ﾛﾝｸﾞｸﾛｰﾗ仕様 | 10.8 | kg/標準動作 | 11 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH200LC-6 | 派生 | 8 | 10.762 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.1m3 | 標準仕様 | 13.9 | kg/標準動作 | 12 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH250-6 | ○ | 9 | 13.229 | 6 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 6
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | 標準仕様 | 19.9 | kg/標準動作 | 13 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH330-6 | ○ | 10 | 19.876 | 7 | JCMASH020:2010 | ○ | JCMASH020:2010 | ○ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 7
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | ﾛﾝｸﾞｸﾛｰﾗ仕様 | 19.9 | kg/標準動作 | 14 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH330LC-6 | 派生 | 10 | 19.876 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨ仕様 | 19.9 | kg/標準動作 | 15 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH350HD-6 | 派生 | 10 | 19.876 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | JCMASH020:2010 | 派生 | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効 率 | 1 | 株式会社デンソー | エコキュート | DN372DHP | ○ | 1 | 2.8 | 1 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、環境負荷の削減を実現している。 | 1
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効 率 | 2 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH372DHP | ○ | 2 | 2.8 | 2 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、環境負荷の削減を実現している。 | 2
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯保温効 率 | 3 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH371DHBXK | ○ | 2 | 3.1 | 2 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 2
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯保温効 率 | 4 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH461DHBXK | ○ | 2 | 3 | 2 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 2
D-04-002 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 【貯湯容量】 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効 率(床暖房部分除く) | 5 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH461BM | ○ | 2 | 3.1 | 2 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 1 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1D | ○ | 1 | 1.3 | 1 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 2 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DE | 派生 | 派生 | 1.3 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 3 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DJ | 派生 | 派生 | 1.3 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 4 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DR | ○ | 2 | 1.3 | 2 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 5 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DRE | 派生 | 派生 | 1.3 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | 6 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.3 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 7 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1D | ○ | 3 | 1.85 | 3 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 3
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 8 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 9 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 10 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DR | ○ | 4 | 1.85 | 4 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 4
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 11 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DRE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 12 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 13 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1D | ○ | 5 | 1.85 | 5 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 5
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 14 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 15 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 16 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DR | ○ | 6 | 1.85 | 6 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 6
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 17 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DRE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 18 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 19 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1D | ○ | 7 | 1.14 | 7 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 7
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 20 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DE | 派生 | 派生 | 1.14 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 21 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DJ | 派生 | 派生 | 1.14 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 22 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DR | ○ | 8 | 1.14 | 8 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 8
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 23 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DRE | 派生 | 派生 | 1.14 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 24 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.14 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 25 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1D | ○ | 9 | 1.85 | 9 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 9
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 26 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 27 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 28 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DR | ○ | 10 | 1.85 | 10 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 10
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 29 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DRE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 30 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 31 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1D | ○ | 11 | 1.85 | 11 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 11
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 32 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 33 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 34 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DR | ○ | 12 | 1.85 | 12 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 12
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 35 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DRE | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 36 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 37 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1D | ○ | 13 | 1.97 | 13 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 13
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 38 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 39 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 40 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DR | ○ | 14 | 1.97 | 14 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 14
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 41 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DRE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 42 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 43 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1D | ○ | 15 | 1.97 | 15 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 15
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 44 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 45 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 46 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DR | ○ | 16 | 1.97 | 16 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 16
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 47 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DRE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 48 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 49 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1D | ○ | 17 | 1.97 | 17 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 17
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 50 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 51 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 52 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DR | ○ | 18 | 1.97 | 18 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 18
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 53 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DRE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 54 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 55 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1D | ○ | 19 | 1.97 | 19 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 19
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 56 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 57 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 58 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DR | ○ | 20 | 1.97 | 20 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 20
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 59 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DRE | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数 （APFp） | 60 | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DRJ | 派生 | 派生 | 1.97 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 派生
A-13-001 | プリンタ | 毎分20枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.1 | kWh | 1 | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-S7050 | ○ | 1 | 0.5 | 1 | 国際エネルギースタープログラムで定める計算式 | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | セイコーエプソン株式会社 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。 | 1
A-13-001 | プリンタ | 毎分20枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.1 | kWh | 2 | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-S7050PS | ○ | 2 | 0.5 | 2 | 国際エネルギースタープログラムで定める計算式 | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | セイコーエプソン株式会社 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | 2
A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | kWh | 3 | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050FT | ○ | 3 | 0.7 | 3 | 国際エネルギースタープログラムで定める計算式 | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | セイコーエプソン株式会社 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。 | 3
A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | kWh | 4 | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050F | ○ | 4 | 0.7 | 4 | 国際エネルギースタープログラムで定める計算式 | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | セイコーエプソン株式会社 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。増設用紙カセット3段付きモデル。 | 4
A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | kWh | 5 | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050FP | ○ | 5 | 0.7 | 5 | 国際エネルギースタープログラムで定める計算式 | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | セイコーエプソン株式会社 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | コストや生産性もハイレベルなPS対応のA3ノビ対応カラー複合機。 PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | 5
D-17-001 | [6 empty] | NTT東日本
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | kWh | 1 | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C831 | ○ | 1 | 2.19 | 2 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・生産性と省エネを高い次元で両立 50 枚/ 分 の高速プリントや高耐久設計という基本性能に加え、リコー独自の「カラーQSU技術」により、スリープモードからの復帰時間を短縮。 ・環境性能と使いやすさの両立 日常的な使いやすさと、環境性能を高めたIPSiOSP C831/C831Mは、標準消費電力量（TEC）をクラストップレベルの2.19kWhにまで低減。明るさを検知して周囲が暗くなったら自動で電源オフにする機能も新たに搭載している。 | 2
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | kWh | 2 | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C831M | ○ | 1 | 2.19 | 2 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・生産性と省エネを高い次元で両立 50 枚/ 分 の高速プリントや高耐久設計という基本性能に加え、リコー独自の「カラーQSU技術」により、スリープモードからの復帰時間を短縮。 ・環境性能と使いやすさの両立 日常的な使いやすさと、環境性能を高めたIPSiOSP C831/C831Mは、標準消費電力量（TEC）をクラストップレベルの2.19kWhにまで低減。明るさを検知して周囲が暗くなったら自動で電源オフにする機能も新たに搭載している。 | 2
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | kWh | 3 | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C830 | ○ | 1 | 1.68 | 2 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・生産性と省エネを高い次元で両立 ・環境性能と使いやすさの両立 | 2
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | kWh | 4 | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C830M | ○ | 1 | 1.68 | 2 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・生産性と省エネを高い次元で両立 ・環境性能と使いやすさの両立 | 2
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分85枚以上 | カラー印刷機能無 | 14.1 | kWh | 5 | 株式会社リコー | モノクロプロダクションプリンター基幹プリンティング | RICOH Pro 8110HT | ○ | 3 | 14.1 | 4の1 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・グリーン購入法に適合 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」のプリンタ基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 | 3
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分85枚以上 | カラー印刷機能無 | 14.1 | kWh | 6 | 株式会社リコー | モノクロプロダクションプリンター基幹プリンティング | RICOH Pro 8110Y | ○ | 3 | 14.1 | 4の1 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・グリーン購入法に適合 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」のプリンタ基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 | 3
A-13-001 | プリンタ | 【印刷速度】 毎分40枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.7 | kWh | 7 | 株式会社リコー | モノクロプリンタ | RICOH SP 4510 | ○ | 5 | 1.71 | 5 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・高速復帰と低消費電力を両立 ・インフォメーション画面にeco 指数 ・トナーカートリッジ回収/ リサイクル ・工場キッティング ・明るさを検知して自動で電源をOFF/ON ・ウィークリータイマー ・各種の環境基準に適合 ・植物由来樹脂のパーツを使用 | 5
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分20枚以上30枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1 | kWh | 8 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 2554 | ○ | 6 | 0.95 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.44Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分30枚以上40枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1.5 | kWh | 9 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 3554 | ○ | 6 | 1.45 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.44Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上50枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1.7 | kWh | 10 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 4054 | ○ | 7 | 1.68 | 7 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4W[の省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 7
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分50枚以上60枚未満 | 最大複写サイズA3 | 2.4 | kWh | 11 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 5054 | ○ | 7 | 2.38 | 7 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4W[の省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 7
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分60枚以上70枚未満 | 最大複写サイズA3 | 2.9 | kWh | 12 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 6054 | ○ | 7 | 2.91 | 7 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 7
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分70枚以上80枚未満 | 最大複写サイズA3 | 8.6 | kWh | 13 | 株式会社リコー | 環境調和型デジタルモノクロ複写機 | imagio MP 7501RC | ○ | 8 | 8.56 | 8 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・製造工程の環境負荷を約97%削減 ・ライフサイクル全体の環境負荷も、年換算で約17%削減 ・リコー独自の省エネルギー設計 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・循環型エコ包装 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・リユース部品を平均85%（質量比）使用 | 8
A-13-002 | 複写機 | 【印刷速度】 毎分70枚以上80枚未満 | 最大複写サイズA3 | 8.6 | kWh | 14 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | imagio MP 7502 | ○ | 9 | 8.08 | 9 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・インフォメーション画面にeco指数 ・省エネ技術「HYBRID QSU」搭載 ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・循環型エコ包装 ・標準消費電力量（TEC）低減 ・各種環境基準に対応 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | 9
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | kWh | 15 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C2503 SP | ○ | 10 | 0.82 | 10 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 カラーQSU技術と低融点カラーPxP-EQトナーの採用により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラスの標準消費電力量（TEC）を実現しています。さらに、スリープモード時の消費電力はわずか0.5W。 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・平成26年度省エネ大賞を受賞 ・さまざまな環境基準に適合 | 10
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | kWh | 16 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C2503 SPF | ○ | 10 | 0.82 | 10 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 カラーQSU技術と低融点カラーPxP-EQトナーの採用により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラスの標準消費電力量（TEC）を実現しています。さらに、スリープモード時の消費電力はわずか0.5W。 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・平成26年度省エネ大賞を受賞 ・さまざまな環境基準に適合 | 10
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能有 | 1 | kWh | 17 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3003 SP | ○ | 11 | 1.01 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能有 | 1 | kWh | 18 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3003 SPF | ○ | 11 | 1.01 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | kWh | 19 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503 SP | ○ | 11 | 1.18 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | kWh | 20 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503 SPF | ○ | 11 | 1.18 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | kWh | 21 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503Z SPF | ○ | 11 | 1.22 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.7Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | kWh | 22 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503 SP | ○ | 11 | 1.66 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | kWh | 23 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503A SP | ○ | 11 | 1.66 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | kWh | 24 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503 SPF | ○ | 11 | 1.66 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | kWh | 25 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503AZ SP | ○ | 11 | 1.69 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.8Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | kWh | 26 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503Z SPF | ○ | 11 | 1.69 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.8Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | kWh | 27 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503 SP | ○ | 11 | 2.33 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | kWh | 28 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503A SP | ○ | 11 | 2.33 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | kWh | 29 | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503 SPF | ○ | 11 | 2.33 | 11 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 11
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分15枚以上20枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.7 | kWh | 30 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 1601 SP | ○ | 12 | 0.68 | 12 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。 ・省エネと使い勝手を両立 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・グリーン購入法適合商品 ・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合） ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | 12
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分15枚以上20枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.7 | kWh | 31 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 1601 SPF | ○ | 12 | 0.68 | 12 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。 ・省エネと使い勝手を両立 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・グリーン購入法適合商品 ・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合） ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | 12
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.8 | kWh | 32 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 2554 SP | ○ | 6 | 0.83 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.8 | kWh | 33 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 2554 SPF | ○ | 6 | 0.83 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.2 | kWh | 34 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 305+ SPF | ○ | 13 | 1.16 | 13 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | 省スペースとともに磨きぬいた、省エネルギー＆環境性能 ・使いやすさと省エネを両立 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・省エネキーで、さらなる節電を ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 13
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | kWh | 35 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554 SP | ○ | 6 | 1.27 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | kWh | 36 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554 SPF | ○ | 6 | 1.27 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-13-003 | 複合機 | 【印刷速度】 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | kWh | 37 | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554Z SPF | ○ | 6 | 1.29 | 6 | 国際エネルギースタープログラム | ○ | 国際エネルギースタープログラム | ○ | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.65Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 6
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 1 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060LM) AHN | ○ | 1 | 106.8 | 1 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 2 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060WWM) AHN | ○ | 2 | 110.3 | 2 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 2
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 3 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060WWM) AHZ | ○ | 3 | 104.9 | 3 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 3
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 4 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(10027M) AHN | ○ | 4 | 104.1 | 4 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 4
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 5 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100LM) AHN | ○ | 5 | 108.3 | 5 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 5
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 6 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100LM) AHZ | ○ | 6 | 104 | 6 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 6
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 7 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100WWM) AHN | ○ | 7 | 111.1 | 7 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 7
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 8 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100WWM) AHZ | ○ | 8 | 106.6 | 8 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 8
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 9 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(060WWM) AHN | ○ | 9 | 106.8 | 9 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 9
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 10 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100LM) AHN | ○ | 10 | 104.1 | 10 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 10
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 11 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100WWM) AHN | ○ | 11 | 108.3 | 11 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 11
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 12 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100WWM) AHZ | ○ | 12 | 104 | 12 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 12
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 13 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(06027M) AHN | ○ | 13 | 105.1 | 13 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 13
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 14 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060LM) AHN | ○ | 14 | 110.3 | 14 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 14
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 15 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060LM) AHZ | ○ | 15 | 104.9 | 15 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 15
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 16 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060WWM) AHN | ○ | 16 | 113.7 | 16 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 16
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 17 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060WWM) AHZ | ○ | 17 | 108.1 | 17 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 17
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 18 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(10027M) AHN | ○ | 18 | 106.9 | 18 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 18
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 19 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100LM) AHN | ○ | 19 | 111.1 | 19 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 19
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 20 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100LM) AHZ | ○ | 20 | 106.6 | 20 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 20
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 21 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100WWM) AHN | ○ | 21 | 115.2 | 21 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 21
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 22 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100WWM) AHZ | ○ | 22 | 110.6 | 22 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 22
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 23 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(150WWM) AHN | ○ | 23 | 106.2 | 23 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 23
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 24 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(200WWM) AHN | ○ | 24 | 105.9 | 24 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 24
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 25 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(250WWM) AHN | ○ | 25 | 104.3 | 25 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 25
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 26 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060LM) AHN | ○ | 26 | 106.8 | 26 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 26
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 27 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060WWM) AHN | ○ | 27 | 110.3 | 27 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 27
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 28 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060WWM) AHZ | ○ | 28 | 104.9 | 28 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 28
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 29 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(10027M) AHN | ○ | 29 | 104.1 | 29 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 29
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 30 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100LM) AHN | ○ | 30 | 108.3 | 30 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 30
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 31 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100LM) AHZ | ○ | 31 | 104 | 31 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 31
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 32 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100WWM) AHN | ○ | 32 | 111.1 | 32 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 32
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 33 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100WWM) AHZ | ○ | 33 | 106.6 | 33 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 33
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 34 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(06027M) AHN | ○ | 34 | 105.1 | 34 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 34
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 35 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060LM) AHN | ○ | 35 | 110.3 | 35 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 35
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 36 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060LM) AHZ | ○ | 36 | 104.9 | 36 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 36
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 37 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060WWM) AHN | ○ | 37 | 113.7 | 37 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 37
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 38 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060WWM) AHZ | ○ | 38 | 108.1 | 38 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 38
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 39 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(10027M) AHN | ○ | 39 | 106.9 | 39 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 39
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 40 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100LM) AHN | ○ | 40 | 111.1 | 40 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 40
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 41 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100LM) AHZ | ○ | 41 | 106.6 | 41 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 41
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 42 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100WWM) AHN | ○ | 42 | 115.2 | 42 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 42
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 43 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100WWM) AHZ | ○ | 43 | 110.6 | 43 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 43
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 44 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(150WWM) AHN | ○ | 44 | 107 | 44 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 44
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 45 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(200WWM) AHN | ○ | 45 | 106.5 | 45 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 45
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 46 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(250WWM) AHN | ○ | 46 | 104.9 | 46 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 46
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 47 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060LM) AHN | ○ | 47 | 108.6 | 47 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 47
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 48 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060WWM) AHN | ○ | 48 | 112 | 48 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 48
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 49 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060WWM) AHZ | ○ | 49 | 106.5 | 49 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 49
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 50 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(10027M) AHN | ○ | 50 | 105.5 | 50 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 50
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 51 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100LM) AHN | ○ | 51 | 108.3 | 51 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 51
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 52 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100LM) AHZ | ○ | 52 | 104 | 52 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 52
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 53 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100WWM) AHN | ○ | 53 | 112.5 | 53 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 53
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 54 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100WWM) AHZ | ○ | 54 | 108 | 54 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 54
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 55 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(150WWM) AHN | ○ | 55 | 104.7 | 55 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 55
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 56 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(060LM) AHN | ○ | 56 | 105.1 | 56 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 56
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 57 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(060WWM) AHN | ○ | 57 | 106.8 | 57 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 57
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 58 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100LM) AHN | ○ | 58 | 105.5 | 58 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 58
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 59 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100WWM) AHN | ○ | 59 | 108.3 | 59 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 59
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 60 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100WWM) AHZ | ○ | 60 | 104 | 60 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 60
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 61 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(060LM) AHN | ○ | 61 | 105.1 | 61 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 61
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 62 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(060WWM) AHN | ○ | 62 | 108.6 | 62 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 62
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 63 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100LM) AHN | ○ | 63 | 106.9 | 63 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 63
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 64 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100WWM) AHN | ○ | 64 | 109.7 | 64 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 64
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 65 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100WWM) AHZ | ○ | 65 | 105.3 | 65 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 65
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 66 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(06027M) AHN | ○ | 66 | 105.1 | 66 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 66
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 67 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060LM) AHN | ○ | 67 | 108.6 | 67 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 67
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 68 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060WWM) AHN | ○ | 68 | 112 | 68 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 68
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 69 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060WWM) AHZ | ○ | 69 | 106.5 | 69 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 69
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 70 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(10027M) AHN | ○ | 70 | 105.5 | 70 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 70
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 71 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100LM) AHN | ○ | 71 | 109.7 | 71 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 71
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 72 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100LM) AHZ | ○ | 72 | 105.3 | 72 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 72
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 73 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100WWM) AHN | ○ | 73 | 113.8 | 73 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 73
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 74 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100WWM) AHZ | ○ | 74 | 109.3 | 74 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 74
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 75 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(150WWM) AHN | ○ | 75 | 105.5 | 75 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 75
A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | ｌｍ/W | 76 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(200WWM) AHN | ○ | 76 | 105.2 | 76 | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011、 JISC8105-5:2011及び JISZ8113:1998 | × | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 76
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | ‐ | 94.1 | % | 1 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518L | ○ | 1 | 94.3 | 1 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 1
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | ‐ | 94.1 | % | 2 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518H | ○ | 2 | 94.5 | 2 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45kW以下 | ‐ | 95.8 | % | 3 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-011018L | ○ | 3 | 96 | 3 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 3
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45kW以下 | ‐ | 95.8 | % | 4 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018L | ○ | 4 | 96.2 | 4 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 4
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45kW以下 | ‐ | 95.8 | % | 5 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L | ○ | 5 | 96.3 | 5 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 5
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45kW以下 | ‐ | 95.8 | % | 6 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-045018L | ○ | 6 | 95.9 | 6 | JISC4034-2-1:2011参考 | × | JISC4034-2-1:2011参考 | × | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 6
A-12-001 | LED照明器具 | － | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 1 | ローム株式会社 | LEDライトユニット型ベースライト | R-LU4501ND | ○ | 1 | 183.6 | 2 | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | htpp://www.rohm.co.jp | シンプルなフォルムで新設にも蛍光灯のリニューアルにもおすすめです。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型(スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | 2 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2004NW | ○ | 1 | 150.4 | 2 | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | htpp://www.rohm.co.jp | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型(スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | 2 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2005NW | ○ | 1 | 150.9 | 2 | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | htpp://www.rohm.co.jp | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 1
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型(スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | 2 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2006NW | ○ | 1 | 153.5 | 2 | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | JIS C 8105-3:2011 JIS C 8105-5:2011 JIS Z 8113:1998 | ○ | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | htpp://www.rohm.co.jp | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 |  | 8.9 | 期間成績係数(IPLV) | 1 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV500BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 9 | 性能根拠資料20 | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 |  | 8.9 | 期間成績係数(IPLV) | 2 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV550BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 9 | 性能根拠資料20 | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 600RT以上700RT未満 |  | 9 | 期間成績係数(IPLV) | 3 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV600BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 9 | 性能根拠資料20 | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 |  | 8.7 | 期間成績係数(IPLV) | 4 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV700BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 9.1 | 性能根拠資料１ | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 |  | 8.7 | 期間成績係数(IPLV) | 5 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV750BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 9.1 | 性能根拠資料20 | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 |  | 8.7 | 期間成績係数(IPLV) | 6 | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV800BX（R) ※ | ○ | 商用化資料１ | 8.8 | 性能根拠資料20 | JIS8621:2011 | × | JIS8621:2011 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料1
A-01-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 |  | 5.15 | 成績係数(COP) | 7 | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット 大容量シリーズ | ZUWD300BA5（R) ※ | ○ | 商用化資料２ | 5.22 | 性能根拠資料2 図番：3D058575 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料2
A-01-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | 8 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWP25AZ（R) ※ | ○ | 商用化資料３ | 2.57 | 性能根拠資料3 図番：3D037815A | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾛｰﾙ圧縮機を搭載した水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料3
A-01-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | 9 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWP30AZ（R) ※ | ○ | 商用化資料３ | 2.49 | 性能根拠資料4 図番：3D037815A | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾛｰﾙ圧縮機を搭載した水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料3
A-01-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | 10 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWD40F5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料４ | 2.61 | 性能根拠資料5 図番：3D060809 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料3
A-01-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | 11 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWD40F5ZY（R) ※ | 派生 | 派生 | 2.61 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料3
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 12 | ダイキン工業株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1500B5W（R) ※ | ○ | 商用化資料５ | 4.86 | 性能根拠資料6 図番：3D070216 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 13 | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット | UWVA1500B5W（R) ※ | ○ | 商用化資料６ | 4.86 | 性能根拠資料7 図番：3D070216 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.71 | 成績係数(COP) | 14 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY1500B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料７ | 2.71 | 性能根拠資料8 図番：3D061694 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.71 | 成績係数(COP) | 15 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY1800B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料７ | 2.71 | 性能根拠資料9 図番：3D061695 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.62 | 成績係数(COP) | 16 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY2360B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料７ | 2.63 | 性能根拠資料10 図番：3D061696 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.71 | 成績係数(COP) | 17 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY3000B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料７ | 2.71 | 性能根拠資料11 図番：3D061697 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.71 | 成績係数(COP) | 18 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY3550B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料７ | 2.72 | 性能根拠資料12 図番：3D061698 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料4
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | 19 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1180B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料８ | 2.62 | 性能根拠資料13 図番：3D061747 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | 20 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1180B6Z（R) ※ | ○ | 商用化資料８ | 2.44 | 性能根拠資料14 図番：3D061747 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | 21 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1500B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料８ | 2.71 | 性能根拠資料15 図番：3D061748 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | 22 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1500B6Z（R) ※ | ○ | 商用化資料８ | 2.47 | 性能根拠資料16 図番：3D061748 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | 23 | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1800B5Z（R) ※ | ○ | 商用化資料８ | 2.72 | 性能根拠資料17 図番：3D061749 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料5
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | 25 | ダイキン工業株式会社 | ヘキサゴンﾓｼﾞｭｰﾙチラー ブライン仕様 | UWXA1180DLZ（R) ※ | ○ | 商用化資料９ | 2.41 | 性能根拠資料18 図番：3D079134 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料6
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | 26 | ダイキン工業株式会社 | ヘキサゴンﾓｼﾞｭｰﾙチラー ブライン仕様 | UWXA1500DLZ（R) ※ | ○ | 商用化資料９ | 2.07 | 性能根拠資料19 図番：3D079135 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | × | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 概要説明資料6
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 1 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4 （50Hz） | ○ | 1 | 3.9 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 1
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 2 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-4000U-5 （50Hz） | ○ | 1 | 3.9 | 2 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 3 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 4 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 5 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 6 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 7 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 8 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 9 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500U-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 10 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4 （60Hz） | ○ | 2 | 3.8 | 3 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 11 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-4000U-5 （60Hz） | ○ | 2 | 3.8 | 4 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 12 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 13 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 14 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 15 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 16 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 17 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 18 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500U-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 19 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4C （50Hz） | ○ | 3 | 3.9 | 5 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 20 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500UC-5 （50Hz） | ○ | 4 | 3.9 | 6 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 21 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 22 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 23 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 24 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 25 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 26 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500UC-5 （50Hz） | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 27 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4C （60Hz） | ○ | 5 | 3.8 | 7 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 28 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500UC-5 （60Hz） | ○ | 6 | 3.8 | 8 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 29 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 30 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 31 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 32 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 33 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 34 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500UC-5 （60Hz） | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 35 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-80Y2C | ○ | 7 | 3.8 | 9 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 36 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801054C-2 | ○ | 8 | 3.8 | 10 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 37 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801042C-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 38 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802054C-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 11 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 39 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802042C-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 40 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801100CK-2 | ○ | 派生 | 3.8 | 12 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 41 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 42 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 43 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 13 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 44 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802080CK-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 45 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802060CK-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 46 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-80Y2 | ○ | 9 | 3.8 | 14 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 47 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801060-2 | ○ | 9 | 3.8 | 15 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 48 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801048-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 49 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802060-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 16 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 50 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802048-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 51 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801100K-2 | ○ | 派生 | 3.8 | 17 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 52 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801080K-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 53 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801060K-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 54 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802100K-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 18 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 55 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802080K-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
A-06-002 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 56 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802060K-2 | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 派生
D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | - | 電球型 昼光色、 昼白色、白色 | 135.7 | エネルギー 消費効率 | 1 | 東芝ライテック 株式会社 | 電球形LEDランプ | LDA11N-G/100W | ○ | 1 | 135.7 | 1 | JISC8157:2011JISC7801:2009JISC7620-2:2010及びJISZ8113:1998に準拠 | × | JISC8157:2011JISC7801:2009JISC7620-2:2010及びJISZ8113:1998に準拠 | × | 住空間照明機器 事業部 光源販売企画担当 | 販売企画担当 | 044-331-7560 | info.lamp@tlt.co.jp | 白熱電球100W形相当の明るさで、省エネ法2017年度 トップランナー目標基準値達成しており、電球のように光が広がる全方向タイプです（昼白色：240度）。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率[%] | 1 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKA21E-2P-11kW | ○ | 1 | 91.9 | 1 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率[%] | 2 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKAW21E-2P-11kW | 派生 | 派生 | 91.9 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率[%] | 3 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-2P-11kW | 派生 | 派生 | 91.9 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率[%] | 4 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-2P-11kW | 派生 | 派生 | 91.9 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率[%] | 5 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKA21E-2P-15kW | ○ | 2 | 92.2 | 2 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率[%] | 6 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKAW21E-2P-15kW | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率[%] | 7 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLA21E-2P-15kW | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率[%] | 8 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLAW21E-2P-15kW | 派生 | 派生 | 92.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率[%] | 9 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-4P-2.2kW | ○ | 3 | 88.6 | 3 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率[%] | 10 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-4P-2.2kW | 派生 | 派生 | 88.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率[%] | 11 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-4P-2.2kW | 派生 | 派生 | 88.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率[%] | 12 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-4P-2.2kW | 派生 | 派生 | 88.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率[%] | 13 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW | ○ | 4 | 89.4 | 4 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率[%] | 14 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-4P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率[%] | 15 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-4P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率[%] | 16 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.4 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率[%] | 17 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKA21E-4P-15kW | ○ | 5 | 93.1 | 5 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率[%] | 18 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKAW21E-4P-15kW | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率[%] | 19 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLA21E-4P-15kW | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率[%] | 20 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLAW21E-4P-15kW | 派生 | 派生 | 93.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率[%] | 21 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-1.5kW | ○ | 6 | 87.2 | 6 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率[%] | 22 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-1.5kW | 派生 | 派生 | 87.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率[%] | 23 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-1.5kW | 派生 | 派生 | 87.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率[%] | 24 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-1.5kW | 派生 | 派生 | 87.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率[%] | 25 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | ○ | 7 | 89.3 | 7 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率[%] | 26 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率[%] | 27 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率[%] | 28 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率[%] | 29 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | ○ | 8 | 89.3 | 8 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率[%] | 30 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率[%] | 31 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率[%] | 32 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 89.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率[%] | 33 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | ○ | 9 | 91.1 | 9 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率[%] | 34 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率[%] | 35 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率[%] | 36 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 91.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率[%] | 37 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | ○ | 10 | 94.2 | 10 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率[%] | 38 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率[%] | 39 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率[%] | 40 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.2 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率[%] | 41 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | ○ | 11 | 90.6 | 11 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率[%] | 42 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 90.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率[%] | 43 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 90.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率[%] | 44 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 90.6 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率[%] | 45 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | ○ | 12 | 90.8 | 12 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率[%] | 46 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 90.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率[%] | 47 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 90.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率[%] | 48 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | 派生 | 90.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率[%] | 49 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | ○ | 13 | 92.3 | 13 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率[%] | 50 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 92.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率[%] | 51 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 92.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率[%] | 52 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 92.3 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率[%] | 53 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | ○ | 14 | 94.8 | 14 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率[%] | 54 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率[%] | 55 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率[%] | 56 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | 派生 | 94.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 1
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | － | 92.5 | エネルギー消費効率[%] | 57 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBKA-6P-2.2kW | ○ | 15 | 92.5 | 15 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | － | 92.5 | エネルギー消費効率[%] | 58 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCKA-6P-2.2kW | 派生 | 派生 | 92.5 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | － | 94.1 | エネルギー消費効率[%] | 59 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBKA-6P-5.5kW | ○ | 16 | 94.1 | 16 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | － | 94.1 | エネルギー消費効率[%] | 60 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCKA-6P-5.5kW | 派生 | 派生 | 94.1 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | － | 95.8 | エネルギー消費効率[%] | 61 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBK-6P-45kW | ○ | 17 | 95.8 | 17 | JIS C 4034-2-1:2011 | × | JIS C 4034-2-1:2011 | × | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | － | 95.8 | エネルギー消費効率[%] | 62 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCK-6P-45kW | 派生 | 派生 | 95.8 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | JIS C 4034-2-1:2011 | 派生 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 2
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 1 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HN-LS9 | ○ | 1 | 182.1 | 1 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 1
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 2 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HN-LD9 | ○ | 2 | 182.1 | 2 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 2
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 3 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HPN-LS9 | ○ | 3 | 182.1 | 3 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ・プルスイッチ付 ＞ | 3
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 4 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HYN-LD9 | ○ | 4 | 182.1 | 4 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ・人感センサ付き＞ | 4
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 5 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423521HN-LS9 | ○ | 5 | 182.1 | 5 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 5
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 6 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423521HN-LD9 | ○ | 6 | 182.1 | 6 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 6
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 7 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407521HN-LS9 | ○ | 7 | 182.1 | 7 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 7
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 8 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407521HN-LD9 | ○ | 8 | 182.1 | 8 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 8
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 9 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT413521HN-LS9 | ○ | 9 | 182.1 | 9 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 9
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 10 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT413521HN-LD9 | ○ | 10 | 182.1 | 10 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 10
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 11 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKR423522HN-LS9 | ○ | 11 | 182.1 | 11 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 11
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽﾄﾚｰﾄ） | 182.1 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 12 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKR423522HN-LD9 | ○ | 12 | 182.1 | 12 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 12
A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯 相当 ｽｸｴｱｻｲｽﾞ | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ型 （ｽｸｴｱ） | 149.6 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 13 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT770111N-LD9 | ○ | 13 | 149.6 | 13 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・１１，０００ ｌｍ ＞ | 13
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 14 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤ一体形 ダウンライト | LEDD-95031MN-LD9 | ○ | 14 | 131.2 | 14 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | CDM１５０形器具とほぼ同等の明るさで、約５６％の省エネを実現、発光部を一つにまとめたＣＯＢモジュールの採用により、多重影や配光のスカラップを軽減し、明るく均一な配光を実現。＜調光用・９，４５０ ｌｍ ＞ | 14
A-12-001 | LED照明器具 | － | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | lm/W 固有ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率 | 15 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤ一体形 ダウンライト | LEDD-20037N-LD9 | ○ | 15 | 133.3 | 15 | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | JISC8105-3:2011 JISC8105-5:2011 JISZ8113:1998 | × | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 軽量、高効率化を実現した小形の高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ。ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ４００Ｗ器具と比較し約６６％の省エネを実現。存在感を抑えた小形サイズで、大規模、中規模店舗の吹き抜け照明や工場等の高天井エリアにお勧め。 ＜調光用・１８，４００ ｌｍ ＞ | 15
A-16-001 | 窓ガラス |  | Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3) | 1.6 | W/㎡・K | 1 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | ○ | 1 | 1.6 | 1 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | Low-E膜を室内が和のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | 1
A-16-001 | 窓ガラス |  | アタッチメント付Low-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付))リフォーム用 | 2 | W/㎡・K | 2 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （グリーン） | ○ | 2 | 2 | 2 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | Low-E膜を室内が和のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | 2
A-16-001 | 窓ガラス |  | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+kr4+FL3)リフォーム用 | 1.9 | W/㎡・K | 3 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | ○ | 3 | 2.5 | 3 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | 3
D-15-001 | 窓ガラス |  | Low-E複層ガラス(LE3+A12+FL3) | 1.6 | W/㎡・K | 4 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | ○ | 4 | 1.6 | 4 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | Low-E膜を室内が和のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | 4
D-15-001 | 窓ガラス |  | アタッチメント付Low-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付))リフォーム用 | 2 | W/㎡・K | 5 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （グリーン） | ○ | 5 | 2 | 5 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | Low-E膜を室内が和のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | 5
D-15-001 | 窓ガラス |  | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+kr4+FL3)リフォーム用 | 1.9 | W/㎡・K | 6 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | ○ | 6 | 2.5 | 6 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | 6
A-07-001 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 (空気熱源・一過式） | 20kW超 30kW以下 | － | 3.9 | － | 1 | 三菱重工業 株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-5 | ○ | 1 | 3.9 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | × | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 1
A-07-001 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 (空気熱源・一過式） | 20kW超 30kW以下 | － | 3.9 | － | 2 | 三菱重工業 株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-5S | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 派生
A-07-001 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 (空気熱源・一過式） | 20kW超 30kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.3 | － | 3 | 三菱重工業 株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-25 | ○ | 1 | 3.3 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | × | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 1
A-07-001 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機 (空気熱源・一過式） | 20kW超 30kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.3 | － | 4 | 三菱重工業 株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-25S | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | JRA4060:2014 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 5 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851L41M | × | 2 | 4.13 | 2 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 2
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 6 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851L41M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 7 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851R41M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 8 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851R41M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 9 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851L40M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 10 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851L40M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 11 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851R40M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-02-003 | 空冷 ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | － | 3.99 | － | 12 | 三菱重工業 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851R40M | 派生 | 派生 | 4.13 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 派生
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 65℃・ 20℃・ 15℃以上17℃以下・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 13 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 3.19 | 3 | 加熱能力401.5kW ÷消費電力125.7kW （温水入口/出口＝60/65℃ 熱源水入口/出口＝20/15℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 65℃・ 30℃・ 25℃以上30℃以下・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 14 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 4 | 3 | 加熱能力400.8kW ÷消費電力100.1kW （温水入口/出口＝60/65℃ 熱源水入口/出口＝30/25℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 65℃・ 38℃以上40℃以下・ 35℃・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 15 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 5.08 | 3 | 加熱能力400.0kW ÷消費電力78.6kW （温水入口/出口＝60/65℃ 熱源水入口/出口＝40/35℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 65℃・ 17℃以上30℃以下・ 7℃以上20℃以下・ 10℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 16 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 3.42 | 3 | 加熱能力486.4kW ÷消費電力142.1kW （温水入口/出口＝55/65℃ 熱源水入口/出口＝30/20℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 540kW超 | 65℃・ 40℃以下・ 30℃・ 10℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 17 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 4.09 | 3 | 加熱能力562.8kW ÷消費電力137.3kW （温水入口/出口＝55/65℃ 熱源水入口/出口＝40/30℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 75℃・ 20℃以下・ 15℃以上17℃以下・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 18 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 2.75 | 3 | 加熱能力400.9kW ÷消費電力145.7kW （温水入口/出口＝70/75℃ 熱源水入口/出口＝20/15℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 75℃・ 30℃・ 25℃以上27℃以下・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 19 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 3.32 | 3 | 加熱能力399.1kW ÷消費電力120.1kW （温水入口/出口＝70/75℃ 熱源水入口/出口＝30/25℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 75℃・ 40℃・ 35℃・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 20 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 4.07 | 3 | 加熱能力399.9kW ÷消費電力98.1kW （温水入口/出口＝70/75℃ 熱源水入口/出口＝40/35℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 75℃・ 35℃以上40℃以下・ 30℃・ 10℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 21 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 3.58 | 3 | 加熱能力538.1kW ÷消費電力150.1kW （温水入口/出口＝65/75℃ 熱源水入口/出口＝40/30℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超540kW以下 | 90℃・ 30℃・ 25℃・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 22 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ |  |  | 3 |  | 3 | 対応不可 | 派生 | 標準条件 |  | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 |  |  |  | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 90℃・ 40℃以上35℃以下・ 30℃・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 22 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 2.75 | 3 | 加熱能力399.1kW ÷消費電力144.9kW （温水入口/出口＝85/90℃ 熱源水入口/出口＝35/30℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 90℃・ 40℃・ 35℃・ 5℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 23 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 2.99 | 3 | 加熱能力399.0kW ÷消費電力133.4kW （温水入口/出口＝85/90℃ 熱源水入口/出口＝40/35℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超540kW以下 | 90℃・ 17℃・ 7℃・ 10℃ | - | 成績係数COP) ※加熱時のCOP |  | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ |  |  | 3 |  | 3 | 対応不可 | 派生 | 標準条件 |  | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 |  |  |  | 3
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・循環式) | 【加熱能力】 350kW超 540kW以下 | 65℃・ 17℃・ 7℃・ 10℃ | *3.2 | 成績係数COP) ※加熱時のCOP | 24 | 三菱重工業 株式会社 | 排熱回収 温水ヒートポンプ 水熱源 温水ヒーポンＥＴＷ | ETW-L | ○ | 3 | 2.8 | 3 | 加熱能力360.2kW ÷消費電力128.5kW （温水入口/出口＝55/65℃ 熱源水入口/出口＝17/7℃） | ○ | 標準条件 | ○ | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 問い合わせ窓口 | 03-6716-4880 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 高効率インバータ制御ターボ圧縮機を搭載し、幅広い適用範囲（10℃～50℃）の熱を利用し、最高90℃の温水を供給します。熱源水が低温の場合は、熱源水を冷水として温水と同時供給も可能です。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 3
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 1 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | グリーン | ○ | 1 | 1.6 | 1 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 1
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 2 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | クリア | ○ | 2 | 1.6 | 2 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 2
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 3 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | グリーン | ○ | 3 | 1.4 | 3 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 3
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 4 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | クリア | ○ | 4 | 1.4 | 4 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 4
A-16-001 | 窓ガラス | － | 真空Low-E複層ガラス （LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3） 新築用 | 0.74 | 熱貫流率 | 5 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | ○ | 5 | 0.74 | 5 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか15.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 5
A-16-001 | 窓ガラス | － | 真空ガラス（LE3+V0.2+FL3） リフォーム用 | 1,0 | 熱貫流率 | 6 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | ○ | 6 | 1 | 6 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 6
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 7 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | グリーン | ○ | 7 | 1.6 | 7 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 7
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 8 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | クリア | ○ | 8 | 1.6 | 8 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 8
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 9 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | グリーン | ○ | 9 | 1.4 | 9 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 9
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3) 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 10 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | クリア | ○ | 10 | 1.4 | 10 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 | ○ | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 10
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | 真空Low-E複層ガラス （LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3） 新築用 | 0.74 | 熱貫流率 | 11 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | ○ | 11 | 0.74 | 11 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか15.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 11
D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | － | 真空ガラス（LE3+V0.2+FL3） リフォーム用 | 1,0 | 熱貫流率 | 12 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | ○ | 12 | 1 | 12 | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | JIS R 3107：1998及び JIS R 3209:1998に準拠 ※ | × | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 12
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 1 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHDP850CN | ○ | 1 | 1.8 | 1 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 2 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHDP850CNE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 3 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMDP850CN | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 4 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMDP850CNE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 5 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMAP850CP | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 6 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMAP850CPE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 7 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHBP850CN | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 8 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHBP850CNE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 9 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMBP850CN | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 10 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMBP850CNE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 11 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMTP850CP | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 12 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMTP850CPE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 13 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP560CN | ○ | 2 | 1.88 | 2 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 14 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP560CNE | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 15 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP560CP | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 16 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP560CPE | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 17 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP710CN | ○ | 3 | 1.88 | 3 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 18 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP710CNE | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 19 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP710CP | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数（APFp） | 20 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP710CPE | 派生 | 派生 | 1.88 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 21 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP850CN | ○ | 4 | 1.8 | 4 | JISB8627:2015 | ○ | JISB8627:2015 | ○ | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 22 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP850CNE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 23 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP850CP | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | 24 | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXUKP850CPE | 派生 | 派生 | 1.8 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | JISB8627:2015 | 派生 | ダイキン工業株式会社 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 06-6373-4326 | - | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371C | × | 1 | 4.2 | 1 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 1
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH461C | × | 2 | 4.1 | 2 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 2
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371CN | × | 3 | 3.5 | 3 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 3
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH461CN | × | 4 | 3.5 | 4 | JRA4060:2014 | ○ | JRA4060:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 4
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JM | ○ | 5 | 7 | 5 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 5
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JMZ | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JMZG | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JX | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JXZ | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JXZG | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011M | ○ | 6 | 7 | 6 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 6
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011MZ | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011MZG | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011X | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011XZ | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗オフィス用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF) |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011XZG | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243H1 | ○ | 7 | 3.99 | 7 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 7
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HV1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HL1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLV1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | ○ | 8 | 6.2 | 8 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 8
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HNV1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLN1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLNV1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | ○ | 9 | 5.46 | 9 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 9
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HNV1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLN1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLNV1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 6.39 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | ○ | 10 | 6.39 | 10 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 10
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 6.39 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HNV1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 6.39 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLN1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 6.39 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLNV1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.65 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | ○ | 11 | 5.65 | 11 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 11
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.65 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HNV1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.65 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLN1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度7℃差 | 5.65 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLNV1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | ○ | 12 | 3.99 | 12 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 12
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243V1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243L1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LV1 | 派生 | 派生 | 3.99 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | ○ | 13 | 6.2 | 13 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 13
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243NV1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LN1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LNV1 | 派生 | 派生 | 6.2 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | ○ | 14 | 5.46 | 14 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 14
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333NV1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LN1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LNV1 | 派生 | 派生 | 5.46 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | ○ | 15 | 4.09 | 15 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 15
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243V1 | 派生 | 派生 | 4.09 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243L1 | 派生 | 派生 | 4.09 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LV1 | 派生 | 派生 | 4.09 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | ○ | 16 | 6.39 | 16 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 16
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243NV1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LN1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LNV1 | 派生 | 派生 | 6.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | ○ | 17 | 5.65 | 17 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 17
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333NV1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LN1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LNV1 | 派生 | 派生 | 5.65 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-B374HWA | × | 18 | 2.8 | 18 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆東芝エコキュートは「銀イオンの湯」で今日も明日もお風呂がキレイ☆ | 18
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-B374HW | × | 19 | 2.8 | 19 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆東芝エコキュートは「銀イオンの湯」で今日も明日もお風呂がキレイ☆ | 19
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.35 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HR | ○ | 20 | 2.5 | 20 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 20
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.35 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HRV | 派生 | 派生 | 2.5 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.35 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLR | 派生 | 派生 | 2.5 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.35 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLRV | 派生 | 派生 | 2.5 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.45 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HR | ○ | 21 | 2.47 | 21 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | [5 empty] | 21
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.45 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HRV | 派生 | 派生 | 2.47 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.45 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLR | 派生 | 派生 | 2.47 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.45 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLRV | 派生 | 派生 | 2.47 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.3 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HR | ○ | 22 | 2.31 | 22 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | [5 empty] | 22
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.3 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HRV | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.3 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HLR | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様（0℃・－5℃） | 2.3 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HLRV | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.67 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243R | ○ | 23 | 2.71 | 23 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | [5 empty] | 23
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.67 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243RV | 派生 | 派生 | 2.71 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.67 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LR | 派生 | 派生 | 2.71 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.67 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LRV | 派生 | 派生 | 2.71 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.41 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333R | ○ | 24 | 2.44 | 24 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | [5 empty] | 24
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.41 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333RV | 派生 | 派生 | 2.44 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.41 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LR | 派生 | 派生 | 2.44 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷却専用 ブライン仕様（－2℃・－5℃） | 2.41 | 成績係数（COP） |  | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LRV | 派生 | 派生 | 2.44 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | [5 empty] | 派生
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃ | 3.09 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H1401S | ○ | 25 | 3.09 | 25 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 25
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃ | 3.09 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H1401S-S | 派生 | 派生 | 3.09 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 派生
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃ | 3.4 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H7001H | ○ | 26 | 3.63 | 26 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 26
A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃ | 3.4 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H7001HV1 | 派生 | 派生 | 3.63 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 派生
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270kW以下 | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 4.3 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 熱回収CAONS（カオンズ） | HWC-WH6702 | ○ | 27 | 4.32 | 27 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | 27
A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270kW以下 | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 4.3 | 成績係数（COP）※加熱時のCOP |  | 東芝キヤリア株式会社 | 熱回収CAONS（カオンズ） | HWC-WH6702V | 派生 | 派生 | 4.32 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120‐1048‐00 |  | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374H | × | 28 | 3.3 | 28 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 28
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374 | ○ | 29 | 3.3 | 29 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 29
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374-Z | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374-GZ | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464H | × | 30 | 3.3 | 30 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 30
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464 | ○ | 31 | 3.3 | 31 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 31
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464-Z | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464-GZ | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | JISC9220:2011 | 派生 | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 2.8 | 年間給湯効率 |  | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464N | × | 32 | 2.9 | 32 | JISC9220:2011 | ○ | JISC9220:2011 | ○ | 東芝キヤリア（株） | 東芝給湯機ご相談センター | 0120‐1048‐19 |  | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 32
A-18-001 | BEMS(制御サービス･空調･熱源･中央方式) | - | 空気熱源仕様 | 別紙｢水準1｣の通り | - | 1 | 株式会社日立製作所 | 統合エネルギー・設備マネジメントサービス「Emilia」 | - | ○ | 1 | 要求機能を具備していることを記載 | 1 | 要求機能を具備していることを記載 | ○ | 要求機能を具備していることを記載 | × | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 | サポートセンター | 右記ホームページよりお問合せください。 | http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_site/emilia/index.html | 集中熱源システムをリアルタイム監視し，システム全体でCO2排出量が最小となるよう送水温度，流量等の設定値を自動で演算・設定し，運転します。これにより，CO2排出量削減に貢献し，エネルギーコストの低減を図ることができるほか，現場のベテラン管理者不足の課題も解決できます。 | 1
A-18-001 | BEMS(制御サービス･空調･熱源･中央方式) | - | 水熱源仕様 | 別紙｢水準2｣の通り | - | 2 | 株式会社日立製作所 | 統合エネルギー・設備マネジメントサービス「Emilia」 | - | ○ | 1 | 要求機能を具備していることを記載 | 1 | 要求機能を具備していることを記載 | ○ | 要求機能を具備していることを記載 | × | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 | サポートセンター | 右記ホームページよりお問合せください。 | http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_site/emilia/index.html | 集中熱源システムをリアルタイム監視し，システム全体でCO2排出量が最小となるよう送水温度，流量等の設定値を自動で演算・設定し，運転します。これにより，CO2排出量削減に貢献し，エネルギーコストの低減を図ることができるほか，現場のベテラン管理者不足の課題も解決できます。 | 1
D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | － | － | 39 (38) 注：（ ）内はLPガスの場合 | 発電効率[%] 注：LPガスの場合も並記 | 1 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム)の燃料電池ユニット | TM1-AE | ○ | 1 | 39 (38) 注：（ ）内はLPガスの場合 | 1 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法であるJISC8823:2008に準拠 | ○ | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法であるJISC8823:2008に準拠 | ○ | 営業部 | 環境担当 | (045)759-1331 | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 1
D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | － | － | 95 (94) 注：（ ）内はLPガスの場合 | 総合効率[%] 注：LPガスの場合も並記 | 1 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム)の燃料電池ユニット | TM1-AE | ○ | 1 | 95 (94) 注：（ ）内はLPガスの場合 | 1 | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法であるJISC8823:2008に準拠 | ○ | 小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法であるJISC8823:2008に準拠 | ○ | 営業部 | 環境担当 | (045)759-1331 | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 1 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P | × | - | 83.9 | 1 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 1
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 2 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P R | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 3 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P U | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 4 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 5 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P R | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 6 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P U | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 7 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 2P | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 8 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 2P | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 9 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 2P | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | % | 10 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 2P | 派生 | - | 83.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 11 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P | × | - | 90.4 | 2 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 2
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 12 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 13 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 14 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 15 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 16 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 17 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 18 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 19 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 20 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 21 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 22 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 23 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 2P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 24 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 25 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 2P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 26 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 27 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 2P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 28 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 29 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 2P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | % | 30 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 2P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 31 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P | × | - | 92.5 | 3 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 3
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 32 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 33 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 34 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 35 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 36 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 37 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 38 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 39 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 40 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 41 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 42 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 43 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 44 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 45 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 46 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 47 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 48 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 49 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | % | 50 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 51 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P | × | - | 92.3 | 4 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 4
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 52 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 53 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 54 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 55 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 56 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 57 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 58 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 59 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 60 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 61 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 62 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 63 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 64 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 65 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 66 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 67 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 68 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 69 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | % | 70 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 71 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P | × | - | 92.9 | 5 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 5
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 72 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 73 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 74 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 75 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 76 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 77 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 78 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 79 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 80 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 81 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 82 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 83 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 84 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 85 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 86 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 87 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 88 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 89 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | % | 90 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 91 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P | × | - | 93.7 | 6 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 6
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 92 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 93 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 94 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 95 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 96 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 97 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 98 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 99 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 100 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 101 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 102 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 103 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 104 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 105 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 106 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 107 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 108 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 109 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | % | 110 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 111 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P | × | - | 93.8 | 7 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 7
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 112 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 113 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 114 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 115 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 116 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 117 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 118 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 119 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | % | 120 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 121 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P | × | - | 94.1 | 8 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 8
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 122 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 123 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P L | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 124 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 125 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 126 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 127 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 128 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 129 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | % | 130 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 131 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P | × | - | 96.4 | 9 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 9
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 132 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 133 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 134 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 135 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 136 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 137 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 138 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 139 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | % | 140 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 141 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | × | - | 84.8 | 10 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 10
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 142 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P R | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 143 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P U | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 144 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 145 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P R | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 146 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P U | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 147 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 4P | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 148 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 4P | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 149 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 4P | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | % | 150 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 4P | 派生 | - | 84.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 151 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P | × | - | 89.2 | 11 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 11
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 152 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 153 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 154 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 155 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 156 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 157 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 158 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 159 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 160 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 161 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 162 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 163 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 164 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 165 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 166 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 167 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 168 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 169 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | % | 170 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 171 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P | × | - | 89.5 | 12 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 12
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 172 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 173 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P R | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 174 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 175 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P U | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 176 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 177 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 178 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 179 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P R | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 180 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 181 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P U | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 182 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 183 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 4P | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 184 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 185 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 186 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 187 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 4P | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 188 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 189 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 4P | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | % | 190 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 89.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 191 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 92.3 | 13 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 13
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 192 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 193 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 194 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 195 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 196 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 197 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 198 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 199 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 200 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 201 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 202 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 203 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 204 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 205 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 206 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 207 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 208 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 209 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | % | 210 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 211 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 92.3 | 14 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 14
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 212 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 213 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 214 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 215 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 216 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 217 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 218 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 219 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 220 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 221 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 222 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 223 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 224 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 225 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 226 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 227 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 228 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 229 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | % | 230 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 231 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P | × | - | 92.7 | 15 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 15
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 232 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 233 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 234 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 235 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 236 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 237 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 238 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 239 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 240 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 241 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 242 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 243 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 244 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 245 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 246 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 247 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 248 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 249 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | % | 250 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 251 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P | × | - | 93.1 | 16 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 16
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 252 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 253 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 254 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 255 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 256 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 257 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 258 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 259 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 260 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 261 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 262 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 263 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 264 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 265 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 266 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 267 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 268 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 269 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | % | 270 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 271 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 94.4 | 17 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 17
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 272 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 273 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 274 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 275 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 276 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 277 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 278 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 279 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | % | 280 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 281 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | × | - | 94.2 | 18 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 18
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 282 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 283 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 284 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 285 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 286 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 287 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 288 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 289 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | % | 290 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 291 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | × | - | 95.4 | 19 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 19
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 292 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 293 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P L | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 294 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 295 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 296 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 297 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 298 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 299 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | % | 300 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 301 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P | × | - | 96.4 | 20 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 20
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 302 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 303 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 304 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 305 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 306 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 307 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 308 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 309 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | % | 310 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 311 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P | × | - | 87.2 | 21 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 21
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 312 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 313 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 314 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 315 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 316 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 317 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 318 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 319 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 320 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 321 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 322 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 323 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | % | 324 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 87.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 325 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P | × | - | 88.9 | 22 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 22
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 326 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 327 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 328 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 329 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 330 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 331 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 332 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 333 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 334 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 335 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 336 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 337 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 338 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 339 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 340 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 341 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 342 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 343 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | % | 344 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 88.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 345 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P | × | - | 89.8 | 23 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 23
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 346 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 347 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 348 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 349 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 350 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 351 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 352 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 353 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 354 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 355 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 356 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 357 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 358 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 359 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 360 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 361 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 362 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 363 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | % | 364 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 365 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P | × | - | 91.3 | 24 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 24
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 366 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 367 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 368 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 369 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 370 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 371 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 372 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 373 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 374 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 375 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 376 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 377 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 378 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 379 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 380 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 381 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 382 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 383 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | % | 384 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 91.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 385 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | × | - | 92.3 | 25 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 25
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 386 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 387 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 388 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 389 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 390 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 391 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 392 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 393 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 394 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 395 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 396 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 397 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 398 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 399 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 400 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 401 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 402 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 403 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | % | 404 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 405 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | × | - | 93.1 | 26 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 26
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 406 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 407 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 408 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 409 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 410 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 411 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 412 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 413 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | % | 414 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 415 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | × | - | 93.6 | 27 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 27
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 416 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 417 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 418 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 419 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 420 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 421 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 422 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 423 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | % | 424 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 425 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P | × | - | 94.4 | 28 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 28
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 426 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 427 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 428 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 429 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 430 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 431 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 432 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 433 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | % | 434 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 435 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P | × | - | 96 | 29 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 29
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 436 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 437 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 438 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 439 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 440 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 441 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 442 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 443 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | % | 444 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 445 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P | × | - | 86.7 | 30 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 30
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 446 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P R | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 447 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P U | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 448 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 449 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P R | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 450 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P U | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 451 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 2P | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 452 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 2P | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 453 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 2P | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | % | 454 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 2P | 派生 | - | 86.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 455 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P | × | - | 93.2 | 31 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 31
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 456 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 457 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 458 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 459 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 460 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 461 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 462 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 463 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 464 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 465 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 466 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 467 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 468 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 469 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 470 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 471 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 472 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 473 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | % | 474 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 475 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P | × | - | 92.6 | 32 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 32
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 476 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 477 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 478 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 479 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 480 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 481 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 482 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 483 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 484 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 485 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 486 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 487 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 488 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 489 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 490 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 491 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 492 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 493 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | % | 494 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 495 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P | × | - | 93.4 | 33 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 33
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 496 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 497 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 498 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 499 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 500 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 501 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 502 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 503 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 504 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 505 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 506 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 507 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 508 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 509 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 510 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 511 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 512 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 513 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | % | 514 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 515 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P | × | - | 93.9 | 34 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 34
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 516 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 517 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 518 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 519 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 520 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 521 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 522 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 523 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 524 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 525 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 526 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 527 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 528 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 529 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 530 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 531 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 532 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 533 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | % | 534 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 535 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P | × | - | 94.2 | 35 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 35
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 536 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 537 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P U | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 538 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 539 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 540 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 541 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 542 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 543 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | % | 544 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 545 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P | × | - | 94.2 | 36 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 36
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 546 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 547 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P L | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 548 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 549 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 550 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 551 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 552 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 553 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | % | 554 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 94.2 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 555 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P | × | - | 95.9 | 37 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 37
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 556 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P R | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 557 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P L | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 558 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 559 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 560 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 561 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 2P | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 562 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 563 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 2P | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | % | 564 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | - | 95.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 565 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | × | - | 87.7 | 38 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 38
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 566 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P R | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 567 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P U | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 568 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 569 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P R | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 570 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P U | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 571 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 4P | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 572 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 4P | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 573 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 4P | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | % | 574 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 4P | 派生 | - | 87.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 575 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P | × | - | 90.4 | 39 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 39
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 576 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 577 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 578 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 579 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 580 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 581 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 582 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 583 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 584 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 585 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 586 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 587 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 588 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 589 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 590 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 591 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 592 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 593 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | % | 594 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 595 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 92.9 | 40 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 40
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 596 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 597 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 598 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 599 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 600 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 601 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 602 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 603 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 604 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 605 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 606 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 607 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 608 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 609 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 610 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 611 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 612 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 613 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | % | 614 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 92.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 615 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 93.4 | 41 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 41
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 616 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 617 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 618 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 619 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 620 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 621 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 622 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 623 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 624 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 625 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 626 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 627 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 628 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 629 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 630 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 631 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 632 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 633 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | % | 634 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 635 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P | × | - | 93.6 | 42 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 42
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 636 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 637 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 638 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 639 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 640 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 641 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 642 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 643 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 644 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 645 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 646 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 647 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 648 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 649 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 650 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 651 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 652 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 653 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | % | 654 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 655 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P | × | - | 93.9 | 43 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 43
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 656 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 657 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 658 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 659 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 660 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 661 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 662 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 663 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 664 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 665 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 666 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 667 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 668 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 669 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 670 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 671 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 672 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 673 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | % | 674 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 675 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | × | - | 94.7 | 44 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 44
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 676 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 677 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 678 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 679 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 680 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 681 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 682 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 683 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 684 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 94.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 685 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | × | - | 95 | 45 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 45
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 686 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 687 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P U | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 688 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 689 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 690 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 691 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 692 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 693 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | % | 694 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 695 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P | × | - | 95.1 | 46 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 46
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 696 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 697 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P L | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 698 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 699 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 700 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 701 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 702 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 703 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | % | 704 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 705 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | × | - | 95.8 | 47 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 47
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 706 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 707 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P L | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 708 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 709 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 710 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 711 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 712 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 713 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | % | 714 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 95.8 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 715 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P | × | - | 96.7 | 48 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 48
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 716 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P R | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 717 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P L | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 718 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 719 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 720 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 721 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 4P | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 722 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 723 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 4P | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | % | 724 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | - | 96.7 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 725 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P | × | - | 89.3 | 49 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 49
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 726 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 727 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P R | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 728 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 729 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P U | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 730 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 731 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 732 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 733 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 734 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 735 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 736 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 737 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 738 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 739 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 740 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 741 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 742 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 743 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | % | 744 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 89.3 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 745 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P | × | - | 90.4 | 50 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 50
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 746 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 747 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 748 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 749 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 750 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 751 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 752 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 753 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 754 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 755 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 756 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 757 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 758 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 759 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 760 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 761 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 762 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 763 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | % | 764 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 765 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P | × | - | 90.9 | 51 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 51
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 766 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 767 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 768 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 769 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 770 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 771 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 772 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 773 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 774 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 775 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 776 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 777 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 778 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 779 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 780 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 781 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 782 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 783 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | % | 784 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | - | 90.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 785 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P | × | - | 92.6 | 52 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 52
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 786 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 787 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 788 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 789 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 790 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 791 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 792 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 793 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 794 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 795 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 796 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 797 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 798 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 799 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 800 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 801 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 802 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 803 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | % | 804 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 92.6 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 805 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | × | - | 93.5 | 53 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 53
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 806 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 807 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 808 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 809 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 810 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 811 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 812 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 813 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 814 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 815 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 816 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 817 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 818 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 819 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 820 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 821 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 822 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 823 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | % | 824 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 825 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P | × | - | 93.5 | 54 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 54
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 826 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 827 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P U | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 828 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 829 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 830 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 831 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 832 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 833 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | % | 834 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 835 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | × | - | 93.9 | 55 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 55
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 836 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 837 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 838 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 839 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 840 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 841 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 842 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 843 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | % | 844 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 93.9 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 845 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | × | - | 94.5 | 56 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 56
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 846 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 847 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 848 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 849 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 850 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 851 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 852 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 853 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | % | 854 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 94.5 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 855 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P | × | - | 95.1 | 57 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 57
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 856 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 857 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 858 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 859 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 860 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 861 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 862 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 863 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | % | 864 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 95.1 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 865 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P | × | - | 96.4 | 58 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | × | JISC4034-2- 1:2011 | × | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 58
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 866 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 867 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 868 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 869 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 870 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 871 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFO-LKK 6P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 872 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 873 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFO-LKK 6P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | % | 874 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | - | 96.4 | 派生 | JISC4034-2-1:2011に準拠 | 派生 | JISC4034-2- 1:2011 | 派生 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 派生
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス （LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | W/㎡K | 1 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | ○ | 1 | 1.6 | 1 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | 1
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E複層ガラス （LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | W/㎡K | 2 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルクール | ○ | 2 | 1.6 | 2 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | 2
A-16-001 | 窓ガラス | － | Low-E三層ガラス （LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3） 新築用 | 0.8 | W/㎡K | 3 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | ○ | 3 | 0.8 | 3 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | 3
A-16-001 | 窓ガラス | － | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | W/㎡K | 4 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クラシック | ○ | 4 | 1.6 | 4 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | 4
A-16-001 | 窓ガラス | － | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | W/㎡K | 5 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クール | ○ | 5 | 1.6 | 5 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | 5
A-16-001 | 窓ガラス | － | 薄型Low-E複層ガラス (LE3+Kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | W/㎡K | 6 | 旭硝子株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | ○ | 6 | 1.9 | 6 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | 6
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | Low-E複層ガラス （LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | W/㎡K | 7 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | ○ | 7 | 1.6 | 7 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | 7
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | Low-E複層ガラス （LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | W/㎡K | 8 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルクール | ○ | 8 | 1.6 | 8 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | 8
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | Low-E三層ガラス （LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3） 新築用 | 0.8 | W/㎡K | 9 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | ○ | 9 | 0.8 | 9 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | 9
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | W/㎡K | 10 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クラシック | ○ | 10 | 1.6 | 10 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | 10
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | W/㎡K | 11 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クール | ○ | 11 | 1.6 | 11 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | 11
D-15-001 | 窓ガラス （家庭用） | － | 薄型Low-E複層ガラス (LE3+Kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | W/㎡K | 12 | 旭硝子株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | ○ | 12 | 1.9 | 12 | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | JISR3107:1998 及び JISR3209:1998 | ○ | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | 12
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 |  | 6.17 | 成績係数 | 1 | 荏原冷熱システム 株式会社 | RTVFターボ冷凍機 | RTVF050 | ○ | 1 | 6.3 | 1 | JISB8621:2007 | ○ | JISB8621:2007 | × | 代表窓口 | 代表窓口 | 03-6384-8080 | http://www.ers.ebara.com/ | ターボ冷凍機を世に送り出して80年以上。その実績と蓄積したノウハウを活用。 「二重冷凍サイクル」、「インバータ駆動高速電動機」、「高速ギアレス圧縮機」の技術による高効率と、低圧冷媒ならではの使い易さとを追求したターボ冷凍機シリーズです。 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT未満 | - | 5.37 | COP | 1 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-15 | ○ | 1 | 5.59 | 1 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT未満 | - | 5.37 | COP | 2 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-20 | ○ | 2 | 5.95 | 2 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | COP | 3 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-20 | ○ | 3 | 6.09 | 3 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | COP | 4 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-25 | ○ | 4 | 5.69 | 4 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | COP | 5 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-30A | ○ | 5 | 6.13 | 5 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | COP | 6 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-25 | ○ | 6 | 5.58 | 6 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | COP | 7 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-30 | ○ | 7 | 5.87 | 7 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | COP | 8 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-30A | ○ | 8 | 6.16 | 8 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | COP | 9 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-35A | ○ | 9 | 6.05 | 9 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | COP | 10 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40 | ○ | 10 | 6.13 | 10 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | COP | 11 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-40 | ○ | 11 | 5.92 | 11 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | COP | 12 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40 | ○ | 12 | 6.15 | 12 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | COP | 13 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40ES | ○ | 13 | 6.58 | 13 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで定格と部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 3
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | COP | 14 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-50 | ○ | 14 | 6.17 | 14 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | COP | 15 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-40 | ○ | 15 | 6.02 | 15 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 | - | 6.17 | COP | 16 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-50A | ○ | 16 | 6.18 | 16 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 | - | 6.17 | COP | 17 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-50 | ○ | 17 | 6.28 | 17 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 600RT以上700RT未満 | - | 6.21 | COP | 18 | 三菱重工業 株式会社 | ETIシリーズ | ETI-60A | ○ | 18 | 6.23 | 18 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 1
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 600RT以上700RT未満 | - | 6.21 | COP | 19 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-50 | ○ | 19 | 6.25 | 19 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | COP | 20 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-70 | ○ | 20 | 6.28 | 20 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | COP | 21 | 三菱重工業 株式会社 | AART-Iシリーズ | AART-70 I | ○ | 21 | 6.21 | 21 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 4
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | COP | 22 | 三菱重工業 株式会社 | AARTシリーズ | AART-90 | ○ | 22 | 6.18 | 22 | JIS B 8621：2011 | × | JIS B 8621：2011 | × | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 2
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 1 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP40GHJ3 | ○ | 1 | 7.1 | 1 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 1
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 2 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP45GHJ3 | ○ | 2 | 7.1 | 2 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 2
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW超 5.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 3 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP50GHJ3 | ○ | 3 | 7.1 | 3 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 3
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 5.0kW超 6.3kW以下 | － | 7 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 4 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP63GHJ3 | ○ | 4 | 7 | 4 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 4
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 5 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP40GH3 | ○ | 5 | 7.1 | 5 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 5
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 6 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP45GH3 | ○ | 6 | 7.1 | 6 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 6
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 4.0kW超 5.0kW以下 | － | 7.1 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 7 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP50GH3 | ○ | 7 | 7.1 | 7 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 7
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 5.0kW超 6.3kW以下 | － | 7 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 8 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP63GH3 | ○ | 8 | 7 | 8 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 8
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | － | 6.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 9 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP80GHPJ3 | ○ | 9 | 6.9 | 9 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、単相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 9
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | － | 6.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 10 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP80GHP3 | ○ | 10 | 6.9 | 10 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 10
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | － | 6.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 11 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHP3 | ○ | 11 | 6.9 | 11 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 11
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 12 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHP3 | ○ | 12 | 6.5 | 12 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 12
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 13 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHP3 | ○ | 13 | 6.5 | 13 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 13
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 16.0kW超 | － | 5.8 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 14 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHP3 | ○ | 14 | 5.8 | 14 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 14
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | － | 6.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 15 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHG3 | ○ | 15 | 6.9 | 15 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 15
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 16 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHG3 | ○ | 16 | 6.5 | 16 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 16
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 17 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHG3 | ○ | 17 | 6.5 | 17 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 17
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 16.0kW超 | － | 5.8 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 18 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHG3 | ○ | 18 | 5.8 | 18 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 18
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 6.3kW超 11.2kW以下 | － | 6.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 19 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHW3 | ○ | 19 | 6.9 | 19 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 19
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 20 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHW3 | ○ | 20 | 6.5 | 20 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 20
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | － | 6.5 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 21 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHW3 | ○ | 21 | 6.5 | 21 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 21
A-01-002 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （店舗・ｵﾌｨｽ用） | 16.0kW超 | － | 5.8 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 22 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHW3 | ○ | 22 | 5.8 | 22 | JISB8616:2015 | × | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 22
A-01-003 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （設備用） | 45kW超 56kW以下 | － | 4 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 23 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 床置ﾘﾓｺﾝ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560RKVP1 | ○ | 23 | 4 | 23 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きリモコン型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | 23
A-01-003 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （設備用） | 45kW超 56kW以下 | － | 4 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 24 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560CKVP | ○ | 24 | 4 | 24 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | 24
A-01-003 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ （設備用） | 56kW超 80kW以下 | － | 3.9 | 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費効率(APF) | 25 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP800CKVP | ○ | 25 | 3.9 | 25 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・800型、三相200V。 | 25
A-02-002 | 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 80.0kW超 118.0kW以下 | － | 5.19 | 成績係数 (COP) | 26 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 水冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZT (50Hz) | ○ | 26 | 5.41 | 26 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW。 | 26
A-02-002 | 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 80.0kW超 118.0kW以下 | － | 5.19 | 成績係数 (COP) | 27 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 水冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZTC (50Hz) | 派生 | 派生 | 5.41 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、カバー付。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 28 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV | ○ | 27 | 4.01 | 27 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 27
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 29 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 30 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 31 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 32 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 33 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kＷ。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 34 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX | ○ | 28 | 4.01 | 28 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 28
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 35 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 36 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 37 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 38 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 39 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 40 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC | ○ | 29 | 4.01 | 29 | JRA4066:2014 | ○ | JRA4066:2014 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 29
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 41 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 42 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 43 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 44 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP-E | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口 温度差７℃ | 4 | 成績係数 (COP) | 45 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP-J | 派生 | 派生 | 4.01 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 46 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1 (50Hz) | ○ | 30 | 3.45 | 30 | JISB8613:1994 | × | JISB8613:1994 | × | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力150kW。 | 30
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 47 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1-E (50Hz) | 派生 | 派生 | 3.45 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 48 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1-J (50Hz) | 派生 | 派生 | 3.45 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 49 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1 (50Hz) | 派生 | 派生 | 3.45 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 50 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1-E (50Hz) | 派生 | 派生 | 3.45 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数 (COP) | 51 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1-J (50Hz) | 派生 | 派生 | 3.45 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | JISB8613:1994 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW以下 | ﾌﾞﾗｲﾝ仕様 (-3℃ -7℃) | 1.91 | 成績係数 (COP) | 52 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV | ○ | 31 | 2.39 | 31 | JRA4066:2014 | × | JRA4066:2014 | ○ | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット。 ・冷却能力54kW。 | 31
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW以下 | ﾌﾞﾗｲﾝ仕様 (-3℃ -7℃) | 1.91 | 成績係数 (COP) | 53 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV-E | 派生 | 派生 | 2.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | 派生
A-02-003 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 60.0kW以下 | ﾌﾞﾗｲﾝ仕様 (-3℃ -7℃) | 1.91 | 成績係数 (COP) | 54 | 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV-J | 派生 | 派生 | 2.39 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | JRA4066:2014 | 派生 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 1 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 1 | 1.46 | 13 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 1
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 2 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 3 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 4 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 5 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 6 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 7 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 8 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 9 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違 い | 1.6 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 10 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＭ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.46 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 11 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 2 | 1.3 | 14 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 2
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 12 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 13 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 14 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 15 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべ り出し | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 16 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・FIX | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 17 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 3 | 1.3 | 15 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 3
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・FIX | 1.33 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 18 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | ○ | 派生 | 1.3 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 19 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 4 | 1.7 | 16 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 4
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 20 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨＳ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.7 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 21 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨＭ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.7 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 22 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.7 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 23 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.7 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 24 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.7 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 25 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 5 | 1.52 | 17 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 5
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 26 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.52 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 27 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.52 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・FIX | 1.52 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 28 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 6 | 1.52 | 18 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 6
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 0.9 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 29 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 7 | 1.06 | 19 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 7
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 0.9 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 30 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.06 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 0.9 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 31 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.06 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 0.9 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 32 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.06 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 33 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 8 | 0.79 | 20 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 8
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 34 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.79 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 35 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.79 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 36 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.79 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 37 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.79 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 38 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.79 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ FIX | 0.76 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 39 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 9 | 0.75 | 21 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 9
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ FIX | 0.76 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 40 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 0.75 | 派生 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 41 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 10 | 1.22 | 22 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 10
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 42 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨＳ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.22 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 43 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨＭ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.22 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 44 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.22 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 45 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.22 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 46 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.22 | 派生 | JIS A 4710：2015 | ○ | JIS A 4710：2015 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 47 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 11 | 1.03 | 23 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 11
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 48 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.03 | 派生 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 49 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 派生 | 1.03 | 派生 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 派生
D-15-002 | 窓 | － | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複 合サッシ・FIX | 1.03 | 熱貫流率 （W/㎡K） | 50 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | ○ | 12 | 1.03 | 24 | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | JISA2102-1：2015及び JISA2102-2：2011 | ○ | お客様相談センター | － | 0120-126-001 | － | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 12
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 1 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5SG | ○ | 1 | 7.1 | 1 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki001@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 1
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 2 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5SGN | 派生 | 派生 | 7.1 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki001@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 3 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5G | ○ | 2 | 7.1 | 2 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 2
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 4 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5GＮ | 派生 | 派生 | 7.1 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 5 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SG | ○ | 3 | 7 | 3 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 3
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 6 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGN | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 7 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5G | ○ | 4 | 7 | 4 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 4
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 8 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GN | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 9 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGD | ○ | 5 | 7 | 5 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 5
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 10 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGDN | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 11 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GD | ○ | 6 | 7 | 6 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 6
A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 12 | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GDN | 派生 | 派生 | 7 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 13 | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4 | ○ | 7 | 6.1 | 7 | JISB8616:2015 | ○ | JISB8616:2015 | ○ | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 7
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 14 | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4E | 派生 | 派生 | 6.1 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 派生
A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 14 | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4J | 派生 | 派生 | 6.1 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | JISB8616:2015 | 派生 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 1 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15ED | ○ | 1 | 4.2 | 1 | JRA4060 2014に準拠 | ○ | JRA4060 2014に準拠 | ○ | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 1
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 2 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDE | 派生 | 派生 | 4.2 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 3 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDJ | 派生 | 派生 | 4.2 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 4 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDK | ○ | 2 | 3.5 | 2 | JRA4060 2014に準拠 | ○ | JRA4060 2014に準拠 | ○ | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 2
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 5 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDKE | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 6 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDKJ | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 7 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJ | ○ | 3 | 4.2 | 3 | JRA4060 2014に準拠 | ○ | JRA4060 2014に準拠 | ○ | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 3
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 8 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJE | 派生 | 派生 | 4.2 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | － | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 9 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJJ | 派生 | 派生 | 4.2 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 10 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJK | ○ | 4 | 3.5 | 4 | JRA4060 2014に準拠 | ○ | JRA4060 2014に準拠 | ○ | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 4
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 11 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJKE | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源一過式) | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 12 | 日立アプライアンス株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJKJ | 派生 | 派生 | 3.5 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | JRA4060 2014に準拠 | 派生 | 家電ビジネス情報センター |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 派生
A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源、循環式） |  | 0.1MPaG以上0.2MPaG以下 1.0ton/h以上2.0ton/h以下 80℃ | 0.067 | 消費電力量 | 1 | 株式会社前川製作所 | 容積型回転式スクリュー･スチームコンプレッサ | STM１９０XL | × | 1 | 0.067 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | エネルギーブロック | 高澤 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | 1
A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源、循環式） |  | 0.1MPaG以上0.3MPaG以下 3.0ton/h以上 80℃ | 0.064 | 消費電力量 | 2 | 株式会社前川製作所 | 容積型回転式スクリュー･スチームコンプレッサ | STM３７０XL | × | 2 | 0.064 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | エネルギーブロック | 高澤 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | 2
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度-20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 1 | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4O-02 | ○ | 1 | 3.37 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 1
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度-20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 2 | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4I-02 | 派生 | 派生 | 3.37 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度-20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 3 | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4O-02 | 派生 | 派生 | 3.37 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度-20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 4 | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4I-02 | 派生 | 派生 | 3.37 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 5 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4O-01 | ○ | 2 | 2.1 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 2
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 6 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4I-01 | 派生 | 派生 | 2.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 7 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4O-01 | 派生 | 派生 | 2.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 8 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4I-01 | 派生 | 派生 | 2.1 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 9 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4O-01 | ○ | 3 | 2.31 | 3 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 3
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 10 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4I-01 | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 11 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NR4O-01 | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 12 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NR4I-01 | 派生 | 派生 | 2.31 | 派生 | 標準条件 | 派生 | 標準条件 | 派生 | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 派生
A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kW超 | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 13 | 株式会社前川製作所 | NewTon R-8000 | HCS-120L-NN4I-02 | ○ | 4 | 2.3 | 4 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 4
A-11-002 | 空気冷媒方式冷凍機 |  |  | 0.4 | 成績係数(COP) | 1 | 株式会社前川製作所 | パスカルエア PascalAir | PAS15-R | ○ | 1 | 0.4 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 1
A-11-002 | 空気冷媒方式冷凍機 |  |  | 0.4 | 成績係数(COP) | 2 | 株式会社前川製作所 | パスカルエア PascalAir | PAS30-R | ○ | 2 | 0.4 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | NewTon事業サブブロック | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 2
A-05-001 | 吸着式冷凍機 |  | 熱源入口温度58℃ | 15.2 | 成績係数(COP) | 1 | 株式会社前川製作所 | 吸着冷凍機 | ADR-Z3515-L | ○ | 1 | 15.2 | 1 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | エネルギーブロック | 小松 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 55～65℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型小型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | 1
A-05-001 | 吸着式冷凍機 |  | 熱源入口温度68℃ | 18.6 | 成績係数(COP) | 2 | 株式会社前川製作所 | 吸着冷凍機 | ADR-Z4520 | ○ | 2 | 18.6 | 2 | 標準条件 | × | 標準条件 | × | エネルギーブロック | 小松 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | 60～80℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型大型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | 2
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯 保温効率 | 1 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PD1 | ○ | 1 | 3.9 | 1 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 1
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯 保温効率 | 2 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PDE1 | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯 保温効率 | 3 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PDJ1 | 派生 | 派生 | 3.9 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 4 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PU1 | ○ | 2 | 3.3 | 2 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 2
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 5 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PUE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 6 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PUJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 7 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PU1 | ○ | 3 | 3.3 | 3 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 3
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 8 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PUE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 9 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PUJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 10 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PU1 | ○ | 4 | 3.3 | 4 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 11 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PUE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 12 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PUJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 13 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PU1 | ○ | 5 | 3.3 | 5 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 5
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 14 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PUE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯 効率 | 15 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PUJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 16 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PDK1 | ○ | 6 | 3.3 | 6 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 6
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 17 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PDKE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 18 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PDKJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 19 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PDKM1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 20 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PDK1 | ○ | 7 | 3.2 | 7 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 7
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 21 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PDKE1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 22 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PDKJ1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 23 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PDKM1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 24 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW37PDK1 | ○ | 8 | 3.2 | 8 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 8
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 25 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW37PDKE1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 26 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW37PDKJ1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 27 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW46PDK1 | ○ | 9 | 3.2 | 9 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 9
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 28 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW46PDKE1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 29 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FW46PDKJ1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 30 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PUK1 | ○ | 10 | 3.3 | 10 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 10
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 31 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PUKE1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 32 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PUKJ1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 33 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F37PUKM1 | 派生 | 派生 | 3.3 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 34 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PUK1 | ○ | 11 | 3.2 | 11 | JISC9220：2011 | ○ | JISC9220：2011に準拠 | ○ | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 11
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 35 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PUKE1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 36 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PUKJ1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 【貯湯容量】 320L以上550L 未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 37 | 日立アプライアンス株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-F46PUKM1 | 派生 | 派生 | 3.2 | 派生 | JISC9220：2011 | 派生 | JISC9220：2011に準拠 | 派生 | 家電ビシネス 情報センタ |  | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 1 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X22F | ○ | 1 | 7.5 | 1 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 1
D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 2 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ22F | 派生 | 派生 | 7.5 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 3 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC22F | 派生 | 派生 | 7.5 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 4 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X25F | ○ | 2 | 7.4 | 2 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 2
D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 5 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ25F | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 6 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC25F | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 7 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X28F | ○ | 3 | 7.4 | 3 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 3
D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 8 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XＪシリーズ | RAS-XJ28F | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 9 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC28F | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 10 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X40F2 | ○ | 4 | 7.4 | 4 | JIS C 9612:2005 | ○ | JIS C 9612:2005 | ○ | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 4
D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 11 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ40F2 | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年 エネルギー 消費効率 (APF) | 12 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC40F2 | 派生 | 派生 | 7.4 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | JIS C 9612:2005 | 派生 | お客様相談 センター | - | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 本製品は、材や天井温度を検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁などの位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、床人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、材や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 派生
D-01-002 | ヒートポンプ式 温水床暖房 | 4.5kW | － | 4.35 | 成績係数(COP) | 1 | 株式会社コロナ | エコ暖フロア | ERB-HP45AF | ○ | 1 | 4.35 | 1 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 1
D-01-002 | ヒートポンプ式 温水床暖房 | 8.7kW | － | 4 | 成績係数(COP) | 2 | 株式会社コロナ | エコ暖システム8.7 | ERB-S87AM | ○ | 2 | 4.01 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | ヒートポンプユニット１台の省スペース＆省エネなシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。 | 2
D-01-002 | ヒートポンプ式 温水床暖房 | 8.7kW | － | 4 | 成績係数(COP) | 3 | 株式会社コロナ | エコ暖システム8.7 | ERB-S87AH | ○ | 2 | 4.01 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | ヒートポンプユニット１台の省スペース＆省エネなシステム。お好みに合わせた快適な暖房を実現します。 | 2
D-01-002 | ヒートポンプ式 温水床暖房 | 11.6kW | － | 4 | 成績係数(COP) | 4 | 株式会社コロナ | エコ暖システム11.6 | ERS-116BM | ○ | 2 | 4.3 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 2
D-01-002 | ヒートポンプ式 温水床暖房 | 11.6kW | － | 4 | 成績係数(COP) | 5 | 株式会社コロナ | エコ暖システム11.6 | ERS-116BH | ○ | 2 | 4.3 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 2
D-01-003 | ルームエアコン付 温水床暖房 | 8.7kW | 床暖房単独運転 | 4.01 | 成績係数(COP) | 6 | 株式会社コロナ | エコ暖クール8.7 | ERS-C87AM | ○ | 2 | 4.01 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房のヒートポンプ式冷暖房システム。 | 2
D-01-003 | ルームエアコン付 温水床暖房 | 8.7kW | 床暖房単独運転 | 4.01 | 成績係数(COP) | 7 | 株式会社コロナ | エコ暖クール8.7 | ERS-C87AH | ○ | 2 | 4.01 | 2 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房のヒートポンプ式冷暖房システム。 | 2
D-02-001 | 地中熱 ルームエアコン | 4.0kW | － | 4 | 成績係数(COP) | 8 | 株式会社コロナ | 家庭用地中熱 ヒートポンプエアコン | CSH-C4000G | ○ | 3 | 4 | 3 | 標準条件 | ○ | 標準条件 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。 | 3
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 9 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-ED372AX3 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 10 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-ED372AX2 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 11 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AX3 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 12 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AX2 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 13 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AX3 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯 保温効率 | 14 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AX2 | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 185L | 一般地仕様 少人数世帯 保温あり | 2.5 | 年間給湯 効率 | 15 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AW1-2 | ○ | 4 | 2.5 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 185L | 一般地仕様 少人数世帯 保温あり | 2.5 | 年間給湯 効率 | 16 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AX3-2 | ○ | 4 | 2.5 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 17 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AX3K | ○ | 4 | 3.2 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 18 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE46AX3K | ○ | 4 | 3.1 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯 効率 | 19 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-37NX2K | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯 効率 | 20 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-46NX2K | ○ | 4 | 2.8 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-002 | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 21 | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATX3 | ○ | 4 | 3.1 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-002 | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | 320L以上 550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯 保温効率 | 22 | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATW1 | ○ | 4 | 3.1 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-002 | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.7 | 寒冷地年間給湯 保温効率 | 23 | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATX3K | ○ | 4 | 2.7 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-04-002 | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | 320L以上 550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.7 | 寒冷地年間給湯 保温効率 | 24 | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATW1K | ○ | 4 | 2.7 | 4 | JIS C9220:2011 | ○ | JIS C9220:2011 | ○ | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 4
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 25 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 26 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MSP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 27 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(M) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 28 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MS) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 29 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 30 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FFP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 31 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(F) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 32 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FF) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 33 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FK) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 34 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FFK) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 35 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(M) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 36 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(MS) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 37 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(F) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 38 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470RX5(FFK) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 39 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(M) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 40 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(MS) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 41 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(FK) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 42 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(FFK) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 43 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470ARX(MWP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 44 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470ARX(FFP) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 45 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470RX(MW) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 46 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470RX(FFW) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 47 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EG47RX(MW) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 48 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EG47RX(FFW) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 49 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(SD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 50 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(MSD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 51 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(FD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 52 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(SD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 53 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(MSD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 54 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(FD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 55 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(SD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 56 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(MSD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 57 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(FD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 58 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(FF) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 59 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(SD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 60 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(MSD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | － | 給湯用のもの （風呂給湯含む） | 95 | エネルギー 消費効率 | 61 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(FD) | ○ | 5 | 95 | 5 | JIS S3031:2009 | × | JIS S3031:2009 | × | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 5
Ａ-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）及び蒸気省エネルギー圧力調整器 | 蒸気量12～20ｔ | - | - | - | 1 | 内外特殊エンジ株式会社 | バイソンサイクロン | Ｂ-200Ａ | × | - | - | - | - | × | - | × | 代表者 | 岩見秀雄 | 075-672-0551 | naigai@naigai-special.co.jp | 本装置で圧力調整を行った場合、二次側（工場設備側）蒸気が約1.5～ 2.0倍に膨張する効果が得られ、ボイラー出力蒸気量を減少することが出来、又高質の乾き蒸気が得られてドレン発生が抑えられることでシステムの熱損失が低減できてボイラーの燃料消費を減らすことができる。
Ａ-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）及び蒸気省エネルギー圧力調整器 | 蒸気量8～12ｔ | - | - | - | 2 | 内外特殊エンジ株式会社 | バイソンサイクロン | Ｂ-150Ａ | × | - | 平均乾き度1.012 | - | 関西電力による測定結果 | × | 関西電力による測定結果 | × | 代表者 | 岩見秀雄 | 075-672-0551 | 〃 | 上記に同じ
Ａ-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）及び蒸気省エネルギー圧力調整器 | 蒸気量4～8ｔ | - | - | - | 3 | 内外特殊エンジ株式会社 | バイソンサイクロン | Ｂ-125Ａ | × | - | - | - | - | × | - | × | 代表者 | 岩見秀雄 | 075-672-0551 | 〃 | 上記に同じ
Ａ-09-002 | 蒸気ボイラ（貫流ボイラ）及び蒸気省エネルギー圧力調整器 | 蒸気量2～4ｔ | - | - | - | 4 | 内外特殊エンジ株式会社 | バイソンサイクロン | Ｂ-80Ａ | × | - | - | - | - | × | - | × | 代表者 | 岩見秀雄 | 075-672-0551 | 〃 | 上記に同じ
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 1 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN150EXN | ○ | 1 | 1.47 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 2 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN150EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 3 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN150EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 4 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN150EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 5 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN150EXN | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 6 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN150EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 7 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN150EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 8 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN150EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 9 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN180EXN | ○ | 1 | 1.47 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 10 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN180EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 11 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN180EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 12 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN180EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 13 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN180EXN | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 14 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN180EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 15 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN180EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 16 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN180EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 17 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN210EXN | ○ | 1 | 1.47 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 18 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN210EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 19 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN210EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 20 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN210EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 21 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN210EXN | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2010 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 22 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN210EXNP | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 23 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN210EXNA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 24 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN210EXNPA | 派生 | 派生 | 1.47 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 25 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN240EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 26 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN240EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 27 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN240EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 28 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN240EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 29 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN240EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 30 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN240EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 31 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN240EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 32 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN240EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 33 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN300EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 34 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN300EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 35 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN300EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 36 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN300EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 37 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN300EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 38 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN300EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 39 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN300EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 40 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN300EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 41 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN360EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 42 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN360EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 43 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN360EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 44 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN360EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 45 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN360EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 46 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN360EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 47 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN360EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 48 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN360EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 49 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN400EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 50 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN400EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 51 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN400EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 52 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN400EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 53 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN400EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 54 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN400EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 55 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN400EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 56 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN400EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 57 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN450EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 58 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN450EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 59 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN450EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 60 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN450EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 61 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN450EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 62 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN450EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 63 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN450EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 64 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN450EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 65 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 66 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN500EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 67 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 68 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN500EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 69 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 70 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN500EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 71 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 72 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN500EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 73 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN560EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 74 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN560EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 75 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN560EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 76 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN560EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 77 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN560EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 78 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN560EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 79 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN560EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 80 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN560EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 81 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 82 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN630EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 83 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 84 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN630EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 85 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 86 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN630EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 87 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 88 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN630EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 89 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 90 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN700EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 91 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 92 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN700EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 93 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 94 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN700EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 95 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 96 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN700EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 97 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN800EXN | ○ | 1 | 1.48 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 98 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN800EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 99 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN800EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 100 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN800EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 101 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXN | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 102 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN800EXNP | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 103 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXNA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 104 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN800EXNPA | 派生 | 派生 | 1.48 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 105 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN900EXN | ○ | 1 | 1.49 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 106 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN900EXNP | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 107 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN900EXNA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 108 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN900EXNPA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 109 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXN | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 110 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN900EXNP | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 111 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXNA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 112 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN900EXNPA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 113 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN1000EXN | ○ | 1 | 1.49 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 114 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN1000EXNP | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 115 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN1000EXNA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 116 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN1000EXNPA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 117 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXN | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 118 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN1000EXNP | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 119 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXNA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 120 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN1000EXNPA | 派生 | 派生 | 1.49 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 121 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN750EX | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 122 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN750EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 123 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN750EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 124 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN750EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 125 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH750EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 126 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH750EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 127 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH750EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 128 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH750EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 129 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN750EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 130 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN750EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 131 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN750EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 132 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN750EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 133 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH750EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 134 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH750EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 135 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH750EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 136 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH750EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 137 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN800EX | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 138 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN800EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 139 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN800EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 140 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN800EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 141 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH800EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 142 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH800EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 143 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH800EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 144 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH800EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 145 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN800EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 146 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN800EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 147 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN800EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 148 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN800EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 149 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH800EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 150 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH800EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 151 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH800EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 152 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH800EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 153 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN900EX | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 154 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN900EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 155 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN900EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 156 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN900EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 157 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH900EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 158 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH900EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 159 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH900EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 160 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH900EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 161 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN900EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 162 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN900EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 163 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN900EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 164 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN900EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 165 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH900EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 166 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH900EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 167 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH900EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 168 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH900EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 169 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN1000EX | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 170 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN1000EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 171 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN1000EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 172 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN1000EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 173 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH1000EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 174 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH1000EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 175 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH1000EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 176 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH1000EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 177 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN1000EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 178 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN1000EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 179 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN1000EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 180 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN1000EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 181 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH1000EX | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 182 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH1000EXP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 183 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH1000EXA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 184 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH1000EXPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 185 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN700EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 186 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN700EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 187 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN700EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 188 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN700EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 189 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH700EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 190 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH700EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 191 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH700EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 192 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH700EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 193 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN7000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 194 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN700EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 195 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN700EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 196 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN700EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 197 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH700EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 198 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH700EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 199 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH700EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 200 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH700EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 201 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN8000EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 202 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN800EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 203 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN800EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 204 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN800EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 205 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH800EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 206 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH800EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 207 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH800EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 208 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH800EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 209 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN8000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 210 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN800EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 211 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN800EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 212 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN800EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 213 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH800EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 214 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH800EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 215 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH800EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 216 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH800EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 217 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN9000EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 218 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN900EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 219 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN900EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 220 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN900EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 221 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH900EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 222 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH900EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 223 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH900EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 224 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH900EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 225 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN9000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 226 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN900EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 227 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN900EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 228 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN900EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 229 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH900EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 230 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH900EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 231 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH900EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 232 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH900EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 233 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1000EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 234 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1000EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 235 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1000EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 236 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1000EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 237 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 238 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1000EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 239 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1000EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 240 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1000EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 241 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 242 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1000EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 243 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1000EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 244 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1000EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 245 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1000EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 246 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1000EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 247 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1000EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 248 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1000EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 249 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1120EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 250 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1120EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 251 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1120EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 252 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1120EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 253 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1120EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 254 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1120EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 255 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1120EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 256 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1120EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 257 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1120EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 258 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1120EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 259 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1120EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 260 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1120EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 261 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1120EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 262 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1120EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 263 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1120EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 264 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1120EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 265 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1250EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 266 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1250EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 267 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1250EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 268 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1250EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 269 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1250EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 270 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1250EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 271 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1250EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 272 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1250EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 273 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1400EXW | ○ | 1 | 1.46 | 1 | JISB8622:2009 | × | JISB8622:2009 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 274 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1400EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 275 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1400EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 276 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1400EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 277 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1400EXW | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 278 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1400EXWP | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 279 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1400EXWA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | ― | 280 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1400EXWPA | 派生 | 派生 | 1.46 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 派生
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | ― | 5.47 | ― | 281 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZX30SV-SG | ○ | 2 | 5.67 | 3 | JISB8621:2011 | × | JISB8621:2011 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | ― | 5.47 | ― | 282 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZX30S-SG | 派生 | 派生 | 5.67 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 派生
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | ― | 5.47 | ― | 283 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZX30SV-SG | ○ | 2 | 5.49 | 3 | JISB8621:2011 | × | JISB8621:2011 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | ― | 5.47 | ― | 284 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZX30S-SG | 派生 | 派生 | 5.49 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 派生
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | ― | 5.88 | ― | 285 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZZ30SV-SG | ○ | 2 | 5.96 | 3 | JISB8621:2011 | × | JISB8621:2011 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | ― | 5.88 | ― | 286 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZZ30S-SG | 派生 | 派生 | 5.96 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 派生
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | ― | 5.88 | ― | 287 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZZ30SV-SG | ○ | 2 | 5.89 | 3 | JISB8621:2011 | × | JISB8621:2011 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | ― | 5.88 | ― | 288 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZZ30S-SG | 派生 | 派生 | 5.89 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 派生
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 1500RT以上 | ― | 6.3 | ― | 289 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F40K40SV-SG | ○ | 2 | 6.32 | 3 | JISB8621:2011 | × | JISB8621:2011 | × | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 2
A-02-001 | ターボ冷凍機 | 1500RT以上 | ― | 6.3 | ― | 290 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F40K40S-SG | 派生 | 派生 | 6.32 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | JISB8621:2011 | 派生 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.28m3 | ― | 4.3 | 燃費 | 1 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75US-5B | ○ | 1 | 3.8 | 1 | JCMAS H 020：2010 | × | JCMAS H 020：2010 | × | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 1
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.28m3 | ― | 4.3 | 燃費 | 2 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75USK-5B | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.28m3 | ― | 4.3 | 燃費 | 3 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75USL-5B | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.28m3 | ― | 4.3 | 燃費 | 4 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75UR-5B | 派生 | 派生 | 3.8 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 4.3 | 燃費 | 5 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX120-5B | ○ | 2 | 6.6 | 2 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 2
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 6 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130KB-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 7 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130K-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 8 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130L-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 9 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX120MH-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 10 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135US-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 11 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USK-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 12 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USOS-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 13 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USL-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.5m3 | ― | 6.9 | 燃費 | 14 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USMH-5B | 派生 | 派生 | 6.6 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.6m3 | ― | 9.2 | 燃費 | 15 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX160LC-5B | ○ | 3 | 7.7 | 3 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 3
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 16 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200-5B | ○ | 4 | 10 | 4 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 4
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 17 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200LC-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 18 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210H-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 19 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCH-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 20 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210K-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 21 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCK-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 22 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210KB-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 23 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCKB-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 24 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200LCMH-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 25 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USR-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 26 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLC-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 27 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRK-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 28 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLCK-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 29 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLCMH-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 30 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225US-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 10.8 | 燃費 | 31 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USLC-5B | 派生 | 派生 | 10 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 32 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240-5B | ○ | 5 | 13.5 | 5 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 5
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 33 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240LC-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 34 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250H-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 35 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250LCH-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 36 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250K-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 37 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250LCK-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.0m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 38 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240LCMH-5B | 派生 | 派生 | 13.5 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.1m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 39 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX280-5B | ○ | 6 | 13.9 | 6 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 6
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.1m3 | ― | 13.9 | 燃費 | 40 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX280LC-5B | 派生 | 派生 | 13.9 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 41 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330-5B | ○ | 7 | 18.3 | 7 | JCMAS H 020：2010 | ○ | JCMAS H 020：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 7
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 42 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330LC-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 43 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350H-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 44 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350LCH-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 45 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350K-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 46 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350LCK-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-001 | 油圧ショベル(内燃機関型) | 標準バケット山積容量1.4m3 | ― | 19.9 | 燃費 | 47 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330LCMH-5B | 派生 | 派生 | 18.3 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | JCMAS H 020：2010 | 派生 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 派生
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 48 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW140-5B | ○ | 8 | 27.8 | 8 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 8
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 49 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW150-5B | ○ | 9 | 26.6 | 9 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 9
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 50 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW180-5B | ○ | 10 | 26.6 | 10 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 10
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 51 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW220-5B | ○ | 11 | 24.2 | 11 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 11
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 52 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW250-5B | ○ | 12 | 25.5 | 12 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 12
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 53 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW310-5B | ○ | 13 | 27.8 | 13 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 13
B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | ― | 27.9 | 燃費 | 54 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW330-5B | ○ | 14 | 27.3 | 14 | JCMAS H 022：2010 | × | JCMAS H 022：2010 | ○ | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 14
B-03-001 | 油圧ショベル(電動型) | 標準バケット山積容量0.8m3 | ― | 55.5 | 燃費 | 55 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRE-3 | ○ | 15 | 9.1 | 15 | JCMAS H 020：2010 | × | JCMAS H 020：2010 | × | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 環境ニーズに応える新アプローチ。排出ガス”ゼロ”の後方小旋回シリーズ。 | 15
E-03-001 | プロペラ水車（小水力発電） | 【出力】 200KW未満 | - | 80% | 水車効率 | 1 | 富士電機株式会社 | 富士マイクロチューブラ水車 | Ｓ型 | ○ | 1 | 後報 | 1 | JISC B8103：1989 | ○ | JISC B8103：1989 | ○ | 発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部 水力プラント部 | 高橋 正宏 | 044-329-2066 | takahashi-masahiro@fujielectric.com | 富士電機が提供しますマイクロチューブラ水車は，多くのお客様にご利用いただいています一般水力発電の技術から生まれた高性能な水車です。 | 1
E-03-001 | プロペラ水車（小水力発電） | 【出力】 200KW未満 | - | 80% | 水車効率 | 1 | 富士電機株式会社 | 富士マイクロチューブラ水車 | Ｍ型 | ○ | 2 | 後報 | 2 | JISC B8103：1989 | ○ | JISC B8103：1989 | ○ | 発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部 水力プラント部 | 高橋 正宏 | 044-329-2067 | takahashi-masahiro@fujielectric.com | 富士電機が提供しますマイクロチューブラ水車は，多くのお客様にご利用いただいています一般水力発電の技術から生まれた高性能な水車です。 | 2
E-03-001 | プロペラ水車（小水力発電） | 【出力】 200KW未満 | - | 80% | 水車効率 | 1 | 富士電機株式会社 | 富士マイクロチューブラ水車 | Ｌ型 | ○ | 3 | 後報 | 3 | JISC B8103：1989 | ○ | JISC B8103：1989 | ○ | 発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部 水力プラント部 | 高橋 正宏 | 044-329-2068 | takahashi-masahiro@fujielectric.com | 富士電機が提供しますマイクロチューブラ水車は，多くのお客様にご利用いただいています一般水力発電の技術から生まれた高性能な水車です。 | 3
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 42 | 発電効率（％） | 1 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | ○ | 1 | 42 | 1 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 1
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 91 | 総合効率（％） | 2 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | ○ | 1 | 91 | 1 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 1
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 42 | 発電効率（％） | 3 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | ○ | 1 | 42 | 1 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 1
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 91 | 総合効率（％） | 4 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | ○ | 1 | 91 | 1 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 1
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 42 | 発電効率（％） | 5 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | ○ | 2 | 48 | 2 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 2
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 91 | 総合効率（％） | 6 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | ○ | 2 | 93 | 2 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 2
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 42 | 発電効率（％） | 7 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | ○ | 2 | 48 | 2 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 2
A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 91 | 総合効率（％） | 8 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | ○ | 2 | 93 | 2 | JISC8800-2008 | × | JISC8801-2009 | × | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 2
E-04-001 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 【出力】 200KW未満 | - | 6.2% | 送電端発電効率 | 1 | 富士電機株式会社 | 温泉バイナリー | 無し | × | - | 後報 | 1 | 環境省により独自に設定された方法 送電電力 / （入熱―出熱) | ○ | 環境省により独自に設定された方法 送電電力 / （入熱―出熱) | ○ | 発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部 火力・地熱ﾌﾟﾗﾝﾄ総合技術部 | 上野・山田・遠藤 | 044-329-2121 | 未定 | 地熱小容量熱源を活用した小規模発電装置、発電に利用後の熱水も温泉資源として活用可能。 | 1
E-04-002 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 【出力】 200KW未満 | - | 8.6% | 送電端発電効率 | 2 | 富士電機株式会社 | 温泉バイナリー | 無し | × | - | 後報 | 2 | 環境省により独自に設定された方法 送電電力 / （入熱―出熱) | ○ | 環境省により独自に設定された方法 送電電力 / （入熱―出熱) | ○ | 発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部 火力・地熱ﾌﾟﾗﾝﾄ総合技術部 | 上野・山田・遠藤 | 044-329-2121 | 未定 | 地熱小容量熱源を活用した小規模発電装置、発電に利用後の熱水も温泉資源として活用可能。 | 2
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 1 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1 | ○ | 1 | 85.5 | 1 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 1
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 2 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1 | ○ | 2 | 85.5 | 2 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 2
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 3 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1Z | ○ | 派生 | 85.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 4 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1Z | ○ | 派生 | 85.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 5 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1 | ○ | 3 | 86.5 | 3 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 3
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 6 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1 | ○ | 4 | 86.5 | 4 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 4
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 7 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1Z | ○ | 派生 | 86.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 8 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1Z | ○ | 派生 | 86.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 9 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1 | ○ | 5 | 85.5 | 5 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 5
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 10 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1 | ○ | 6 | 85.5 | 6 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 6
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | 11 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1Z | ○ | 派生 | 85.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 12 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1Z | ○ | 派生 | 85.5 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 34 | 発電効率 | 13 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VC | ○ | 7 | 34 | 7 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 7
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 34 | 発電効率 | 14 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VC | ○ | 8 | 34 | 8 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 8
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 50Hz | 34 | 発電効率 | 15 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VCZ | ○ | 派生 | 34 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 35kW以下 | 60Hz | 34 | 発電効率 | 16 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VCZ | ○ | 派生 | 34 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 発電出力 100kW未満 | 50Hz | 84 | 総合効率 | 17 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BG | ○ | 9 | 84 | 9 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 9
E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 発電出力 100kW未満 | 60Hz | 84 | 総合効率 | 18 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BG | ○ | 10 | 84 | 10 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 10
E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 発電出力 100kW未満 | 50Hz | 84 | 総合効率 | 19 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BGZ | ○ | 派生 | 84 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 発電出力 100kW未満 | 60Hz | 84 | 総合効率 | 20 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BGZ | ○ | 派生 | 84 | 派生 | JIS-B-8121：2009 | 派生 | JIS-B-8122：2009 | 派生 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 派生
A-10-001 | ガスエンジン コージェネレーション | 発電出力 500kW超 750kW以下 | 50Hz | 41.8 | 発電効率 | 21 | ヤンマーエネルギー システム株式会社 | ガス コージェネレーションシステム | EP700G | ○ | 11 | 41.8 | 11 | JIS-B-8121：2009 | × | JIS-B-8122：2009 | × | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水や蒸気として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 11
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 1 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 1 | 76 | 1 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 2 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 76 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 3 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 2 | 102 | 2 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 4 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 102 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 147 | 全損失 | 5 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 3 | 147 | 3 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 147 | 全損失 | 6 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 147 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 162 | 全損失 | 7 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 4 | 162 | 4 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 162 | 全損失 | 8 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 162 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 210 | 全損失 | 9 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 5 | 210 | 5 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 210 | 全損失 | 10 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 210 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 291 | 全損失 | 11 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 6 | 291 | 6 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 291 | 全損失 | 12 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 291 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 360 | 全損失 | 13 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 7 | 360 | 7 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 360 | 全損失 | 14 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 360 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 470 | 全損失 | 15 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 8 | 470 | 8 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 470 | 全損失 | 16 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 470 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 780 | 全損失 | 17 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 9 | 780 | 9 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 780 | 全損失 | 18 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 780 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 68 | 全損失 | 19 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 10 | 68 | 10 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 68 | 全損失 | 20 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 68 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 95 | 全損失 | 21 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 11 | 95 | 11 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 95 | 全損失 | 22 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 95 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 145 | 全損失 | 23 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | ○ | 12 | 145 | 12 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 145 | 全損失 | 24 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 145 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 165 | 全損失 | 25 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 13 | 165 | 13 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 165 | 全損失 | 26 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 165 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 207 | 全損失 | 27 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 14 | 207 | 14 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 207 | 全損失 | 28 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 207 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 286 | 全損失 | 29 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 15 | 286 | 15 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 286 | 全損失 | 30 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 286 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 354 | 全損失 | 31 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 16 | 354 | 16 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 354 | 全損失 | 32 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 354 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 466 | 全損失 | 33 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 17 | 466 | 17 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 466 | 全損失 | 34 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 466 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 775 | 全損失 | 35 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | ○ | 18 | 775 | 18 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 1
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 775 | 全損失 | 36 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 派生 | 775 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 138 | 全損失 | 37 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | ○ | 19 | 138 | 19 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 2
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 138 | 全損失 | 38 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 派生 | 138 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 197 | 全損失 | 39 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | ○ | 20 | 197 | 20 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 2
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 197 | 全損失 | 40 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 派生 | 197 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 41 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 21 | 230 | 21 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 42 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 230 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 43 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 22 | 230 | 22 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 44 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 230 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 45 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 23 | 276 | 23 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 46 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 276 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 47 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 24 | 276 | 24 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 48 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 276 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 49 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 25 | 370 | 25 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 50 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 370 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 51 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 26 | 370 | 26 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 52 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 370 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 53 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 27 | 444 | 27 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 54 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 444 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 55 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 28 | 444 | 28 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 56 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 444 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 57 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 29 | 584 | 29 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 58 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 584 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 59 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 30 | 584 | 30 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 60 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 584 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 61 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 31 | 892 | 31 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 62 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 892 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 63 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 32 | 892 | 32 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 64 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 892 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 65 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | ○ | 33 | 1520 | 33 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 5
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 66 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 1520 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 67 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | ○ | 34 | 1520 | 34 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 6
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 68 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 1520 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 69 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | ○ | 35 | 1965 | 35 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 5
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 70 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 1965 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 71 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | ○ | 36 | 1965 | 36 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 6
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 72 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 1965 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 2750 | 全損失 | 73 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | ○ | 37 | 2750 | 37 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 7
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 2750 | 全損失 | 74 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 2750 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 3700 | 全損失 | 75 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | ○ | 38 | 3700 | 38 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 7
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 3700 | 全損失 | 76 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 3700 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 133 | 全損失 | 77 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | ○ | 39 | 133 | 39 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 2
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 133 | 全損失 | 78 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 派生 | 133 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 192 | 全損失 | 79 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | ○ | 40 | 192 | 40 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 2
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 192 | 全損失 | 80 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 派生 | 192 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 81 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 41 | 220 | 41 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 82 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 220 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 83 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 42 | 220 | 42 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 84 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 220 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 85 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 43 | 268 | 43 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 86 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 268 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 87 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 44 | 268 | 44 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 88 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 268 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 89 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 45 | 366 | 45 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 90 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 366 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 91 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 46 | 366 | 46 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 92 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 366 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 93 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 47 | 440 | 47 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 94 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 440 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 95 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 48 | 440 | 48 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 96 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 440 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 97 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 49 | 549 | 49 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 98 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 549 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 99 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 50 | 549 | 50 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 100 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 549 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 101 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | ○ | 51 | 820 | 51 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 3
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 102 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 820 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 103 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | ○ | 52 | 820 | 52 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 4
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 104 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 820 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 105 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | ○ | 53 | 1450 | 53 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 5
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 106 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 1450 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 107 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | ○ | 54 | 1450 | 54 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 6
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 108 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 1450 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 109 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | ○ | 55 | 1890 | 55 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 5
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 110 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 1890 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 111 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | ○ | 56 | 1890 | 56 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 6
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 112 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 1890 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 2600 | 全損失 | 113 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | ○ | 57 | 2600 | 57 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 7
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 2600 | 全損失 | 114 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 2600 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 3365 | 全損失 | 115 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | ○ | 58 | 3365 | 58 | JISC4304:2013 | × | JISC4304:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 7
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 3365 | 全損失 | 116 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 3365 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | JISC4304:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 155 | 全損失 | 117 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 59 | 155 | 59 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 155 | 全損失 | 118 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 155 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 181 | 全損失 | 119 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 60 | 181 | 60 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 181 | 全損失 | 120 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 181 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 223 | 全損失 | 121 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 61 | 223 | 61 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 223 | 全損失 | 122 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 223 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 289 | 全損失 | 123 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 62 | 289 | 62 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 289 | 全損失 | 124 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 289 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 369 | 全損失 | 125 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 63 | 369 | 63 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 369 | 全損失 | 126 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 369 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 496 | 全損失 | 127 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 64 | 496 | 64 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 496 | 全損失 | 128 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 496 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 774 | 全損失 | 129 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 65 | 774 | 65 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 774 | 全損失 | 130 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 774 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 149 | 全損失 | 131 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 66 | 149 | 66 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 149 | 全損失 | 132 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 149 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 183 | 全損失 | 133 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 67 | 183 | 67 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 183 | 全損失 | 134 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 183 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 228 | 全損失 | 135 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 68 | 228 | 68 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 228 | 全損失 | 136 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 228 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 285 | 全損失 | 137 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 69 | 285 | 69 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 285 | 全損失 | 138 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 285 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 368 | 全損失 | 139 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 70 | 368 | 70 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 368 | 全損失 | 140 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 368 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 491 | 全損失 | 141 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 71 | 491 | 71 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 491 | 全損失 | 142 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 491 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 785 | 全損失 | 143 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | ○ | 72 | 785 | 72 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 8
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 785 | 全損失 | 144 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 派生 | 785 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 249 | 全損失 | 145 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 73 | 249 | 73 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 249 | 全損失 | 146 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 249 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 309 | 全損失 | 147 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 74 | 309 | 74 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 309 | 全損失 | 148 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 309 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 470 | 全損失 | 149 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 75 | 470 | 75 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 470 | 全損失 | 150 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 470 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 581 | 全損失 | 151 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 76 | 581 | 76 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 581 | 全損失 | 152 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 581 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 899 | 全損失 | 153 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 77 | 899 | 77 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 899 | 全損失 | 154 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 899 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1675 | 全損失 | 155 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 78 | 1675 | 78 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1675 | 全損失 | 156 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 1675 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 2094 | 全損失 | 157 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 79 | 2094 | 79 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 2094 | 全損失 | 158 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 2094 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 159 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | ○ | 80 | 3470 | 80 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 11
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 160 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 3470 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 161 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | ○ | 81 | 3300 | 81 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 12
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 162 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 3300 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 163 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | ○ | 82 | 4325 | 82 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 11
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 164 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 4325 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 165 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | ○ | 83 | 4088 | 83 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 12
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 166 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 4088 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 244 | 全損失 | 167 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 84 | 244 | 84 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 244 | 全損失 | 168 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 244 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 293 | 全損失 | 169 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 85 | 293 | 85 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 293 | 全損失 | 170 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 293 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 460 | 全損失 | 171 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 86 | 460 | 86 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 460 | 全損失 | 172 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 460 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 592 | 全損失 | 173 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | ○ | 87 | 592 | 87 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 9
A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 592 | 全損失 | 174 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 派生 | 592 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 852 | 全損失 | 175 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 88 | 852 | 88 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 852 | 全損失 | 176 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 852 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1715 | 全損失 | 177 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 89 | 1715 | 89 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1715 | 全損失 | 178 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 1715 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 2028 | 全損失 | 179 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | ○ | 90 | 2028 | 90 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 10
A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 2028 | 全損失 | 180 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 派生 | 2028 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 181 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | ○ | 91 | 3470 | 91 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 11
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 182 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 3470 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 183 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | ○ | 92 | 3200 | 92 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 12
A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 184 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 3200 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 185 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | ○ | 93 | 4200 | 93 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 11
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 186 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 派生 | 4200 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 187 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | ○ | 94 | 4125 | 94 | JISC4306:2013 | × | JISC4306:2013 | × | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 12
A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 188 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 派生 | 4125 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | JISC4306:2013 | 派生 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 派生
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 58 | 全損失 | 189 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | ○ | 95 | 46 | 95 | JISC4304:2013 | ○ | JISC4304:2013 | ○ | 株式会社日立製作所 電力システム社 電力ソリューション営業部 電力流通グループ | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 13
A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 190 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | ○ | 96 | 69 | 96 | JISC4304:2013 | ○ | JISC4304:2013 | ○ | 株式会社日立製作所 電力システム社 電力ソリューション営業部 電力流通グループ | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 13
A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 191 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | ○ | 97 | 97 | 97 | JISC4304:2013 | ○ | JISC4304:2013 | ○ | 株式会社日立製作所 電力システム社 電力ソリューション営業部 電力流通グループ | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 13
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 1 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NB | ○ | 1 | 1.34 | 1 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 2 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | - | 1.19 | COPp | 3 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NB | ○ | 2 | 1.19 | 2 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | - | 1.19 | COPp | 4 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PB | 派生 | 派生 | 1.19 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 5 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP224H1NB | ○ | 3 | 1.15 | 3 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 6 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP224H1PB | 派生 | 派生 | 1.15 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 7 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP280H1NB | ○ | 4 | 1.24 | 4 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 8 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP280H1PB | 派生 | 派生 | 1.24 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 9 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP355H1NB | ○ | 5 | 1.36 | 5 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 10 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP355H1PB | 派生 | 派生 | 1.36 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 11 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1NB | ○ | 6 | 1.33 | 6 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 12 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | 13 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1NB | ○ | 7 | 1.98 | 7 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | 14 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1PB | 派生 | 派生 | 1.98 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | 15 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1NB | ○ | 8 | 1.34 | 8 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | 16 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 17 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1NB | ○ | 9 | 1.85 | 9 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 18 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1PB | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | 19 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1NB | ○ | 10 | 1.34 | 10 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | 20 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 21 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP710K1NB | ○ | 11 | 1.27 | 11 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 22 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP710K1PB | 派生 | 派生 | 1.27 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 23 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1NB | ○ | 12 | 1.31 | 12 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 24 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1PB | 派生 | 派生 | 1.31 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 25 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1NB | ○ | 13 | 1.33 | 13 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 26 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | 27 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1NB | ○ | 14 | 1.98 | 14 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | 28 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1PB | 派生 | 派生 | 1.98 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | 29 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1NB | ○ | 15 | 1.34 | 15 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | 30 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 31 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1NB | ○ | 16 | 1.85 | 16 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | 32 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1PB | 派生 | 派生 | 1.85 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | 33 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1NB | ○ | 17 | 1.34 | 17 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | 34 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 35 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP710K1NB | ○ | 18 | 1.27 | 18 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 36 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP710K1PB | 派生 | 派生 | 1.27 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 37 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1NB | ○ | 19 | 1.31 | 19 | JIS B 8627:2015 | ○ | JIS B 8627:2015 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | 38 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1PB | 派生 | 派生 | 1.31 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | JIS B 8627:2015 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.3 | COPp | 39 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-NB | ○ | 20 | 1.31 | 20 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.3 | COPp | 40 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.31 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 41 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP224H1NB | ○ | 21 | 1.15 | 21 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 42 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP224H1PB | 派生 | 派生 | 1.15 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 43 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP280H1NB | ○ | 22 | 1.24 | 22 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | 44 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP280H1PB | 派生 | 派生 | 1.24 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 45 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP355H1NB | ○ | 23 | 1.36 | 23 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | 46 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP355H1PB | 派生 | 派生 | 1.36 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 47 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NCB | ○ | 24 | 1.34 | 24 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 48 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PCB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.19 | COPp | 49 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NCB | ○ | 25 | 1.19 | 25 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.19 | COPp | 50 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PCB | 派生 | 派生 | 1.19 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 51 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP560J-NB | ○ | 26 | 1.33 | 26 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 52 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 53 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP710J-NB | ○ | 27 | 1.28 | 27 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 54 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 55 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP850J-NB | ○ | 28 | 1.29 | 28 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 56 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 57 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP560J-NB | ○ | 29 | 1.34 | 29 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 58 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 59 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP710J-NB | ○ | 30 | 1.28 | 30 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 60 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 61 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP850J-NB | ○ | 31 | 1.29 | 31 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 62 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 63 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP560J-NB | ○ | 32 | 1.33 | 32 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 64 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 65 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP710J-NB | ○ | 33 | 1.28 | 33 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 66 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 67 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP850J-NB | ○ | 34 | 1.29 | 34 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 68 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 69 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP560J-NCB | ○ | 35 | 1.33 | 35 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 70 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP560J-PCB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 71 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-NCB | ○ | 36 | 1.31 | 36 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 72 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-PCB | 派生 | 派生 | 1.31 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 73 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP560J-NB | ○ | 37 | 1.33 | 37 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 74 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 75 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP710J-NB | ○ | 38 | 1.28 | 38 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 76 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 77 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP850J-NB | ○ | 39 | 1.29 | 39 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 78 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 79 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP560J-NB | ○ | 40 | 1.34 | 40 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 80 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.34 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 81 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP710J-NB | ○ | 41 | 1.28 | 41 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 82 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 83 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP850J-NB | ○ | 42 | 1.29 | 42 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 1
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 84 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 85 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP560J-NB | ○ | 43 | 1.33 | 43 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 86 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP560J-PB | 派生 | 派生 | 1.33 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 87 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP710J-NB | ○ | 44 | 1.28 | 44 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | 88 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP710J-PB | 派生 | 派生 | 1.28 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 89 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP850J-NB | ○ | 45 | 1.29 | 45 | JIS B 8627:2006 | ○ | JIS B 8627:2006 | ○ | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 2
A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | 90 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP850J-PB | 派生 | 派生 | 1.29 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | JIS B 8627:2006 | 派生 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 派生
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型 | 1.42 | 成績係数 （COP） | 1 | パナソニック株式会社 | Fシリーズ節電型ナチュラルチラーPR型 | QPW-PR80FG | ○ | 1 | 1.42 | 1 | JISB8622:2009 | ○ | JISB8622:2009 | ○ | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | 冷房COP1.42且つ冷房能力を型式通り出力する条件で、冷却水流量を現状販売製品より35％削減することで、冷却水ポンプの消費電力を大幅に減らした吸収冷温水機です。冷却水変流量制御を行うことで、現行販売機から最大70％冷却水流量削減が可能となります。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型 | 1.42 | 成績係数 （COP） | 1 | パナソニック株式会社 | Fシリーズ節電型ナチュラルチラーPR型 | QPW-PR80FG1 | 派生 | 1 | 1.42 | 1 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | 冷房COP1.42且つ冷房能力を型式通り出力する条件で、冷却水流量を現状販売製品より35％削減することで、冷却水ポンプの消費電力を大幅に減らした吸収冷温水機です。冷却水変流量制御を行うことで、現行販売機から最大70％冷却水流量削減が可能となります。 | 1
A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型 | 1.42 | 成績係数 （COP） | 1 | パナソニック株式会社 | Fシリーズ節電型ナチュラルチラーPR型 | QPW-PR80FG2 | 派生 | 1 | 1.42 | 1 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | 冷房COP1.42且つ冷房能力を型式通り出力する条件で、冷却水流量を現状販売製品より35％削減することで、冷却水ポンプの消費電力を大幅に減らした吸収冷温水機です。冷却水変流量制御を行うことで、現行販売機から最大70％冷却水流量削減が可能となります。 | 1
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | - | 1.37 | 成績係数 （COP） | 2 | パナソニック株式会社 | Fシリーズ超省エネルギーCP型ジェネリンク | QPG-CP80FG | ○ | 2 | 1.41 | 2 | JISB8622:2009 | ○ | JISB8622:2009 | ○ | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | ガス焚き冷房COP1.42且つカタログ標準仕様で廃温水を109kW回収することで、燃焼使用量を30％削減できる一重二重併用形吸収冷温水機（ジェネリンク）です。 | 2
A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | - | 1.37 | 成績係数 （COP） | 2 | パナソニック株式会社 | Fシリーズ超省エネルギーCP型ジェネリンク | QPG-CP80FG1 | 派生 | 2 | 1.41 | 2 | JISB8622:2009 | 派生 | JISB8622:2009 | 派生 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | ガス焚き冷房COP1.42且つカタログ標準仕様で廃温水を109kW回収することで、燃焼使用量を30％削減できる一重二重併用形吸収冷温水機（ジェネリンク）です。 | 2
公表している仕様値との条件が合わない、また、公表している仕様値の条件では、水準未達となるため、申請辞退します。
都市ガスタイプ
純水素タイプ

## 表紙
2015年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01

## 更新履歴
更新履歴
Ver.1.01更新（2016年3月22日）：誤記・編集上のミスのため修正
【2016年3月22日更新分】2015年度冬版L2-Tech認証製品一覧の正誤表
L2-Tech水準表の情報 | [5 empty] | 正（赤字が修正箇所） |  |  |  |  | 誤
設備・機器等 |  |  |  | クラス |  | 認証製品の情報 |  |  |  |  | 認証製品の情報
区分 （部門） | 区分 （技術分類） | No. | 設備・機器等の名称 | 能力 | 条件 | 製品情報 |  |  |  |  | 製品情報
[6 empty] | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親/派生 | 製品の特徴 | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親/派生 | 製品の特徴
A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2000G-F | 親 | 同上 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2000G-F | 親 | ファン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザも採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。
A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2500G-F | 親 | 同上 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2500G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz SF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz ※派生型番についても同様に修正 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz SF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz SF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz ※派生型番についても同様に修正 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz SF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz ※派生型番についても同様に修正 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz SF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518H | 親 | 同上 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518H | 親 | 同上
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-011018H | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-011018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018L | 親 | 同上 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018H | 親 | 同上
A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L EHM2-045018L | 親 | 同上 | ㈱日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L EHM2-045018L | 親 | 同上

## 目次
目次～2015年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01
区 分 |  |  | 設備・機器等 | リンク | 区 分 |  |  | 設備・機器等 | リンク
A 産業・ 業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | ○ | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | ○
|  | A-01-002 | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | ○ |  |  | D-01-002 | ヒートポンプ式温水床暖房 | ○
|  | A-01-003 | パッケージエアコン(設備用) | ○ |  |  | D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | ○
|  | A-01-004 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | ○ |  |  | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | ○
| 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | ○ |  | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | D-02-001 | 地中熱ルームエアコン | ○
|  | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | ○ |  | 空調機（ペレットストーブ） | D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | ○
|  | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | ○ |  | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | ○
| 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機（二重効用） | ○ |  |  | D-04-002 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | ○
|  | A-04-002 | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | ○ |  | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器（エコジョーズ） | ○
|  | A-04-003 | 一重二重併用形吸収冷温水機 | ○ |  | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器（エコフィール） | ○
| 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | A-05-001 | 吸着式冷凍機 | ○ |  | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | ○
| 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | ○ |  |  | D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | ○
|  | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | ○ |  | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | ○
|  | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | ○ |  | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具（家庭用） | ○
|  | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | ○ |  | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | ○
|  | A-06-005 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | ○ |  |  | D-15-002 | 窓 | ○
|  | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | ○ | E エネルギー 転換 | 燃料電池 | E-01-001 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC）設備 | ○
|  | A-06-007 | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | ○ |  | 太陽光発電 | E-02-001 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | ○
|  | A-06-008 | 蒸気発生ヒートポンプ(水熱源･一過式) | ○ |  | 地熱発電 | E-04-001 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | ○
|  | A-06-009 | 蒸気再圧縮装置(その他熱源･循環式) | ○ |  |  | E-04-002 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | ○
| 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機(空気熱源･一過式) | ○ |  | バイオマス発電 | E-05-001 | ガスエンジン（メタン発酵発電用） | ○
| 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | ○ |  | 熱輸送 | E-06-001 | トランスヒートコンテナ | ○
| ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | ○ | F 廃棄物・ リサイクル | 選別機 | F-02-001 | 近赤外線樹脂選別機 | ○
|  | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | ○
|  | A-09-003 | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | ○
|  | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | ○
|  | A-09-005 | 熱媒ボイラ | ○
| コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | ○
|  | A-10-002 | ガスタービンコージェネレーション | ○
|  | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | ○
| 冷凍冷蔵機器 | A-11-002 | 空気冷媒方式冷凍機 | ○
|  | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | ○
| 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | ○
| プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | ○
|  | A-13-002 | 複写機 | ○
|  | A-13-003 | 複合機 | ○
| モータ | A-14-001 | 誘導モータ | ○
|  | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | ○
| 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | ○
| 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | ○
| 断熱材 | A-17-001 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | ○
| エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | ○
B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | ○
|  | B-01-003 | ホイールローダ（内燃機関型） | ○
| オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | B-03-001 | 油圧ショベル (電動型) | ○

## 認証製品一覧
2015年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01
|  | L2-Tech水準表の情報 | [7 empty] | 認証製品の情報
|  | 設備・機器等 |  |  |  | クラス |  | L2-Tech水準 |  | 製品情報 | [5 empty] | 問合せ先
| 1水準表同上 | 区分 （部門） | 区分 （技術分類） | No. | 設備・機器等の名称 | 能力 | 条件 | L2-Tech水準 | 測定単位名称 | 団体名 | 製品名 | 型番 | ※親/派生 | 製品の特徴 | 製品の特徴 | 部署 | 部署 | 担当者 | 担当者 | 電話番号 | 電話番号 | E-mail/URL | E-mail/URL | 同上1 特徴 | 同上1 部署 | 同上1 担当 | 同上1 電話 | 同上1 リンク | 空欄1 特徴 | 空欄1 部署 | 空欄1 担当 | 空欄1 電話 | 空欄1 リンク | 10（空欄返し）特徴 | 10（空欄返し）部署 | 10（空欄返し）担当 | 10（空欄返し）電話 | 10（空欄返し）特徴
046-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
046-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
046-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.3 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH280T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH450T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWH450T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | takeru_ashioka@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
086-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
086-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.98 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-031 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | - | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | - | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
046-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
046-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GH224T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP224H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 空調システム営業部 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | 06-7636-2207 | mailto:takeru_ashioka@yanmar.com | mailto:takeru_ashioka@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
086-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP224H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
086-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP280H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP280H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP224H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP224H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP280H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP超10HP以下 | - | 1.14 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP280H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP355H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNZP355H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP355H1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | - | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRZP355H1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | - | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-039 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | - | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP560F1NF | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | エネルギーシステム営業部 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
035-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP560F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
035-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1PF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1PEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1PF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP560F1PEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP560F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP560F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP560F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
015-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 管理本部 | 事業企画部 企画課 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp | http://www.mhiair.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
015-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
015-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101MTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101KPY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP5601KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP5601KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCP7101KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSP7101KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP5601KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP5601KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCRP7101KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.88 | 期間成績係数 （APFp） | 三菱重工業株式会社 | AXIRⅡ | GCSRP7101KTY2 | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
035-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP850F1NF | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | エネルギーシステム営業部 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
035-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXGP850F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
035-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP850F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AXYGP850F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1PF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWGP850F1PEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1NF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1NEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1PF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.8 | 期間成績係数 （APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AWYGP850F1PEF | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-049 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 空調システム営業部 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | takeru_ashioka@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
086-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 7.5HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PCB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
086-047 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PCB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP560J-NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP560J-PCB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-079 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-081 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-085 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP710J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 寒冷地仕様 | 1.2 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP710J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-055 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 標準機 | YNCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ | YGCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン にこマルチ | YWCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン 冷暖同時機 | YFZP850J-PCB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は、同一冷媒系統でも冷房・暖房の切替が可能な寒冷地専用モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-077 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアル機 | YRCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーリニューアル機 | YYCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（発電機搭載の寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-089 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP850J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 寒冷地仕様 | 1.07 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン リニューアルにこマルチ | YPCP850J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は既設の冷媒配管も利用可能な省施工タイプ（室外機連結タイプの寒冷地専用モデル）。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 金井 弘 | 金井 弘 | 0276-61-8297 | 0276-61-8297 | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | kanai.hiroshi01@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
046-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
046-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ450T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.85 | 期間成績係数 （APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ450T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-037 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ560T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ560T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GZ710T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1D | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DR | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DRE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
046-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプエアコンT1シリーズ | U-GWZ710T1DRJ | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システム。ガスを熱源とするため、ファンなどの補機類以外には電力が不要でであり、需要家の節電や電力デマンドカット、電力平準化に貢献しうる。 | 同上 | 大形空調ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 大型空調開発部 GHP開発課 | 同上 | 金井 弘 | 同上 | 0276-61-8297 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1N | 親 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | エネルギーシステム営業部 | エネルギーシステム営業部 | 桑路康宏 | 桑路康宏 | 0566-24-8037 | 0566-24-8037 | kuwaji@cld.aisin.co.jp | kuwaji@cld.aisin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
035-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1ND | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
035-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHGP850F1NDE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHYGP850F1ND | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHYGP850F1NDE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1ND | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1NDE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1P | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWGP850F1PE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1ND | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1NDE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1P | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
035-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | アイシン精機株式会社 | ガスヒートポンプエアコンF1シリーズ | AHWYGP850F1PE | 派生 | 室外機の圧縮機をガスエンジンで駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムであり、本製品は低負荷領域の機器効率改善により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 桑路康宏 | 同上 | 0566-24-8037 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHDP850CN | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | - | - | 06-6373-4326 | 06-6373-4326 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
061-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHDP850CNE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
061-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMDP850CN | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMDP850CNE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMAP850CP | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMAP850CPE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHBP850CN | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHBP850CNE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMBP850CN | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMBP850CNE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMTP850CP | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
061-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.8 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXMTP850CPE | 派生 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部HVAC営業部エネルギー営業 | 同上 | - | 同上 | 06-6373-4326 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-033 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 空調システム営業部 | 足岡 猛 | 足岡 猛 | 06-7636-2207 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | takeru_ashioka@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
086-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
086-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 10HP超16HP以下 | 発電機付 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワープラス | YBZP560J-PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP710K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 16HP超25HP以下 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP710K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-023 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
086-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
086-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-001 | ガスヒートポンプ | 25HP超 | 発電機付 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン ハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1PB | 派生 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 同上 | 空調システム営業部 | 同上 | 足岡 猛 | 同上 | 06-7636-2207 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP40GHJ3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP45GHJ3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP40GH3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・40型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP45GH3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・45型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW超 5.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP50GHJ3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 4.0kW超 5.0kW以下 | - | 7.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP50GH3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・50型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
071-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5SG | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki001@jp.panasonic.com | uchiyama.hiroyuki001@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
071-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5SGN | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
071-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5G | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
071-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP63U5GＮ | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
069-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP63GHJ3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、単相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 5.0kW超6.3kW以下 | - | 7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP63GH3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。 ・63型、三相200V、室内機シングルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
062-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JM | 親 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JMZ | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JMZG | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JX | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JXZ | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011JXZG | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011M | 親 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011MZ | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011MZG | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011X | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011XZ | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝店舗・オフィス用カスタムエアコン「ウルトラパワーエコ」 | RUXA08011XZG | 派生 | ☆省エネトップクラスの高効率 店舗オフィス用パッケージ、ウルトラパワーエコ！シリーズ全機種3年保証付き☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SG | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
071-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGN | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
071-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5G | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GN | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGD | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5SGDN | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GD | 親 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | 店舗・オフィス用エアコンGシリーズ | PA-SP80U5GDN | 派生 | R32冷媒の省エネ性能№1、特性を最大限に引き出し、機能部品を徹底改良、省エネ性能が大幅に向上しました。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP80GHPJ3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、単相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、単相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP80GHP3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・80型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHP3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHG3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 6.3kW超11.2kW以下 | - | 6.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP112GHW3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・112型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
022-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BA | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 業務用事業G | 06-6374-9343 | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAN | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAG | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAP | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BAS | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は環境性能に優れた冷媒R32の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHW3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHP3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHP3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHG3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
069-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP160GHG3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・160型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 11.2kW超 16.0kW以下 | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP140GHW3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・140型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-014 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 16.0kW超 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHP3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機ツインセットタイプ。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 16.0kW超 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHG3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機トリプルセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-002 | パッケージエアコン（店舗・オフィス用） | 16.0kW超 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ | RCI-AP224GHW3 | 親 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | ・4つのﾙｰﾊﾞｰを独立して角度調整できる個別ﾙｰﾊﾞｰ設定機能を搭載し環境やﾆｰｽﾞに応じて気流設定が可能。・個別運転機能。 ・224型、三相200V、室内機フォーセットタイプ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW以下 | - | 4.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP2244HA4 （50Ｈｚ） | 親 |  | - | 管理本部 | 管理本部 | 事業企画部 企画課 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp | http://www.mhiair.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
015-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW以下 | - | 4.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP2244HA4 （50Ｈｚ） | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
015-026 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW超45kW以下 | - | 4.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP4504HA4 （50Ｈｚ） | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
015-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 28kW超45kW以下 | - | 4.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP4504HA4 （50Ｈｚ） | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-023 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 45kW超 56kW以下 | - | 4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 床置ﾘﾓｺﾝ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560RKVP1 | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きリモコン型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きリモコン型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 45kW超 56kW以下 | - | 4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560CKVP | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・560型、三相200V。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 56kW超 80kW以下 | - | 3.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立アプライアンス 株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP800CKVP | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・800型、三相200V。 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置きセパレート型空冷式パッケージエアコン。 ・800型、三相200V。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
022-018 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 業務用事業G | 06-6374-9343 | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 80kW超112kW以下 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 140kW超 | - | 3.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は高効率インバーター、全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
006-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-003 | パッケージエアコン（設備用） | 9.8kW | 排熱利用型 | 6.1 | 成績係数(COP) | 株式会社デンソー | ハイブリッド パワーコンディショナー クーラー | HCP0801DS | 親 | ﾒｶﾞｿｰﾗ等大型の太陽光発電所で使用されるパワーコンディショナーの冷却装置であり、沸騰冷却ｼｽﾃﾑと室内外機一体型クーラの最適制御により、パワーコンディショナー局舎空調の消費電力を削減（70～80％ パッケージエアコン比）する。室内外機一体型のため、現地での冷媒配管工事が不要であり、外気を入れない内気循環方式のため局舎内機器の長寿命化に貢献する。 | ﾒｶﾞｿｰﾗ等大型の太陽光発電所で使用されるパワーコンディショナーの冷却装置であり、沸騰冷却ｼｽﾃﾑと室内外機一体型クーラの最適制御により、パワーコンディショナー局舎空調の消費電力を削減（70～80％ パッケージエアコン比）する。室内外機一体型のため、現地での冷媒配管工事が不要であり、外気を入れない内気循環方式のため局舎内機器の長寿命化に貢献する。 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 竹内 友浩 | 竹内 友浩 | 03-5478-7750 | 03-5478-7750 | tomohiro_takeuchi@denso.co.jp | tomohiro_takeuchi@denso.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
015-029 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 14.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti LX4 | FDCP1124HLXAG | 親 |  | - | 管理本部 | 管理本部 | 事業企画部 企画課 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp/ | http://www.mhiair.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
015-030 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 14.0kW超16.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti LX4 | FDCP1604HLXAG | 親 |  | - | 管理本部 | 同上 | 事業企画部 企画課 | 同上 | 03-6891-4447 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
017-445 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-446 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-447 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 16.0kW超22.4kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP224DMG3-BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-448 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-449 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-450 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 22.4kW超 28.0kW以下 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP280DMG3-BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
071-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4 | 親 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 内山 浩幸 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
071-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4E | 派生 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
071-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | パナソニック株式会社 | ビル用マルチ 高効率タイプ | CU-P335UXP4J | 派生 | 業界トップクラスのAPFを達成。優れた省エネ性とともに高い快適性も発揮します。 | 同上 | 大型空調BU 大型空調営業推進部 営業企画課 | 同上 | 内山 浩幸 | 同上 | 0276-61-5546 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-451 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-452 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-453 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 28.0kW超 33.5kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP335DMG3-BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-454 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-455 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-456 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 33.5kW超 40.0kW以下 | - | 5.8 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP400DMG3-BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-457 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-458 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-459 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 40.0kW超 56.0kW以下 | - | 6.2 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP450SDMG3-BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670D | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 業務用事業G | 06-6374-9343 | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670DE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670DH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670D | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670DE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP670DH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-460 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-461 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3-BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-462 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP630SDMG3－BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
015-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 56.0kW超 69.0kW以下 | - | 5.9 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱重工業株式会社 | HyperMulti E-LX4 | FDCEP6704HLXB | 親 |  | - | 管理本部 | 管理本部 | 事業企画部 企画課 | 事業企画部 企画課 | 03-6891-4447 | 03-6891-4447 | http://www.mhiair.co.jp | http://www.mhiair.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-463 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-464 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3－BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-465 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP730SDMG3－BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-466 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-467 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3－BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-468 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 69.0kW超 80.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP775SDMG3－BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-469 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3 | 親 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-470 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3－BS | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-471 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 80.0kW超 90.0kW以下 | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ビル用マルチエアコン グランマルチシリーズ | PUHY-GP850SDMG3－BSG | 派生 | 圧縮機の性能向上（DCモーターの採用）や熱交換効率を向上 （高性能溝管）の導入を実現しております。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000D | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 業務用事業G | 06-6374-9343 | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000DE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000DH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000D | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000DE | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | A-01-004 | パッケージエアコン（ビル用マルチ） | 90.0kW超 | - | 6 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | VRV QXシリーズ | RQUP1000DH | 派生 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や全自動省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
068-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT未満 | - | 5.37 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-15 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
068-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT未満 | - | 5.37 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-20 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
081-281 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZX30SV-SG | 親 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 大型冷凍機事業部 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
081-282 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZX30S-SG | 派生 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
081-283 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZX30SV-SG | 親 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-284 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZX30S-SG | 派生 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
068-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-20 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
068-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-25 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
068-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-30A | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
068-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-25 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 200RT以上300RT未満 | - | 5.47 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-30 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-285 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZZ30SV-SG | 親 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 大型冷凍機事業部 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
081-286 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率インバータ制御ターボ冷凍機 SG型 | HC-ItF05ZZ30S-SG | 派生 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
081-287 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZZ30SV-SG | 親 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-288 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F05ZZ30S-SG | 派生 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
068-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-35A | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
068-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
068-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 300RT以上400RT未満 | - | 5.88 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-40 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-012 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40ES | 親 | コンパクトで定格と部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで定格と部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-50 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 400RT以上500RT未満 | - | 6.01 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-40 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
067-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 | - | 6.17 | 成績係数(COP) | 荏原冷熱システム 株式会社 | RTVFターボ冷凍機 | RTVF050 | 親 | ターボ冷凍機を世に送り出して80年以上。その実績と蓄積したノウハウを活用。 「二重冷凍サイクル」、「インバータ駆動高速電動機」、「高速ギアレス圧縮機」の技術による高効率と、低圧冷媒ならではの使い易さとを追求したターボ冷凍機シリーズです。 | ターボ冷凍機を世に送り出して80年以上。その実績と蓄積したノウハウを活用。 「二重冷凍サイクル」、「インバータ駆動高速電動機」、「高速ギアレス圧縮機」の技術による高効率と、低圧冷媒ならではの使い易さとを追求したターボ冷凍機シリーズです。 | 代表窓口 | 代表窓口 | - | - | 03-6384-8080 | 03-6384-8080 | http://www.ers.ebara.com/ | http://www.ers.ebara.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
068-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 | - | 6.17 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-50A | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 増田 晋 | 増田 晋 | 03-6891-4471 | 03-6891-4471 | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | iinquiry-dairei@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
068-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 500RT以上600RT未満 | - | 6.17 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-50 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
068-018 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 600RT以上700RT未満 | - | 6.21 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | ETIシリーズ | ETI-60A | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 600RT以上700RT未満 | - | 6.21 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-50 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-020 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-70 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 同上 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
068-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AART-Iシリーズ | AART-70 I | 親 | 部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
068-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 6.15 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | AARTシリーズ | AART-90 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 冷熱事業部営業部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ課 | 同上 | 増田 晋 | 同上 | 03-6891-4471 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
081-289 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 1500RT以上 | - | 6.3 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F40K40SV-SG | 親 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 大型冷凍機事業部 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
081-290 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 1500RT以上 | - | 6.3 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率ターボ冷凍機 SG型 | HC-F40K40S-SG | 派生 | 水を熱源としたヒートポンプ方式の冷凍機。制御方式（の改善や新開発エコノマイザ（サイクロン方式）の採用により、高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
053-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-001 | ターボ冷凍機 | 700RT以上1000RT未満 | - | 8.7 | 期間成績係数(IPLV) | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV700BX（R) ※ | 親 | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | - | 4.48 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P224E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | - | 4.21 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P750E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
069-026 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 80.0kW超 118.0kW以下 | - | 5.19 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 水冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZT (50Hz) | 親 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW。 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 80.0kW超 118.0kW以下 | - | 5.19 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 水冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZTC (50Hz) | 派生 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、カバー付。 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、カバー付。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
036-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 500.0kw超1000.0kW以下 | - | 6 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM１５０Ⅱ | 親 | NEDOムーンライト計画SHP技術採用。スクリュチラー業界で NO1のCOP | NEDOムーンライト計画SHP技術採用。スクリュチラー業界で NO1のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
053-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット 大容量シリーズ | ZUWD300BA5（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-399 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500NA1-D | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-400 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500NAH1-D | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-401 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500VNA1-D | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-402 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 1000.0kW超1500.0kW以下 | - | 5.15 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | MCRV-P10500VNAH1-D | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能とエレベーター搬入可能を実現した水冷チラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-124 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCL-P150E | 親 | コンパクト設置 | コンパクト設置 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-472 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCL-P150VE | 派生 | コンパクト設置 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-125 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P224E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-126 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P300E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-127 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P450E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-128 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.74 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 水冷ヒートポンプチラー | BCLV-P600E | 親 | インバータ制御による負荷変動への高い追従性 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-008 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWP25AZ（R) ※ | 親 | ｽｸﾛｰﾙ圧縮機を搭載した水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾛｰﾙ圧縮機を搭載した水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
053-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWP30AZ（R) ※ | 親 | ｽｸﾛｰﾙ圧縮機を搭載した水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
053-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWD40F5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
053-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-002 | 水冷ヒートポンプチラー | 40.0kW超80.0kW以下 | ブライン仕様(3℃・0℃) | 2.46 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 水冷冷専タイプ | UWD40F5ZY（R) ※ | 派生 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HL1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851L41M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 井上清司 | 03-6716-4212 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
059-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851L41M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
059-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851R41M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851R41M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851L40M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851L40M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCP851R40M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | - | 3.99 | 成績係数(COP) | 三菱重工業株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ Voxcel | MVCSP851R40M | 親 | ４つの分割可能な筐体それぞれに、独立した冷媒回路等の必要な機能を収納したことから、分割運用可能。また、故障・デフロスト等のバックアップ機能が充実。ｴﾈｺﾝﾀﾞｸﾀ(省エネ大賞受賞)の制御下でターボ冷凍機との連動運転を行うことで、さらなる省エネ運転、炭酸ガス排出量を低減する運転が可能。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-016 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | - | 4.3 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０A | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-129 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-130 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-131 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-132 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-133 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-134 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-135 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-136 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-137 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-138 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-139 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-140 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-141 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-142 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-143 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-144 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-145 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-146 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-147 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-148 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-149 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-150 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-151 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-152 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-153 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-154 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-155 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-156 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-157 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-158 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-159 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-160 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-161 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-162 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-163 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-164 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷水出入口温度差7℃ | 3.58 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０A | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 寒冷地仕様 散水式 | 3.79 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCHV-HP1500AE1 | 親 | 電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。 | 電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-063 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.35 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HR | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.35 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HRV | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.35 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLR | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.35 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLRV | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-014 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.71 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY1500B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
053-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.71 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY1800B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
053-016 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.62 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY2360B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.71 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY3000B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | ブライン仕様（-2℃・-5℃） | 2.71 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷ヒートポンプタイプ | UWVY3550B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-052 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様 (-3℃ ・-7℃) | 1.91 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV | 親 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット。 ・冷却能力54kW。 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット。 ・冷却能力54kW。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様 (-3℃ ・-7℃) | 1.91 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV-E | 派生 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | ブライン仕様 (-3℃ ・-7℃) | 1.91 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 (氷蓄熱用・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ） MATRIX I-Style | RHNP850ALV-J | 派生 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | ・インバータースクロール圧縮機搭載の氷蓄熱用チラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力54kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-213 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-214 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-215 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-216 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-217 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-218 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 | 3.42 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP600A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-037 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243V1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243L1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-183 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-184 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-185 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-186 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-187 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-188 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-189 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-190 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-191 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-192 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-193 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-194 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-195 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-196 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-197 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-198 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-199 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-200 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 | 3.92 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-165 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-166 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-167 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-168 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-169 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-170 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-171 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-172 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-173 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-174 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-175 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-176 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-177 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-178 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-179 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-180 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-181 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-182 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 | 3.76 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-046 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1 (50Hz) | 親 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1-E (50Hz) | 派生 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZ1-J (50Hz) | 派生 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1 (50Hz) | 派生 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様）。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1-E (50Hz) | 派生 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1500AZP1-J (50Hz) | 派生 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | ・省エネ性と制御機能を高めた空冷式スクリューチラーユニット（ポンプ機能仕様、重塩害仕様）。 ・冷却能力150kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-201 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-202 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-203 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-204 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-205 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-206 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1500A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-207 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-208 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-209 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-210 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-211 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-212 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 | 3.44 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MCAV-EP1800A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-018 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 | 4.3 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０C | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-049 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243V1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243L1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
069-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV | 親 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 空調営業本部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 050-3154-3965 | 050-3154-3965 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
069-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
069-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AV-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVP-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kＷ。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの標準設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kＷ。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX | 親 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVX-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVXP-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットのﾘﾆｭｰｱﾙ設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC | 親 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVC-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP-E | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
069-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 日立アプライアンス 株式会社 | 空冷式 MATRIX I-Style | RCNP850AVCP-J | 派生 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | ・設置スペースに合わせて３タイプから選択できる空冷式スクロールチラーユニットの横連続設置ﾀｲﾌﾟ（ﾎﾟﾝﾌﾟ付、重塩害仕様）。 ・冷却能力85kW。 | 空調営業本部 | 同上 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 | 同上 | 050-3154-3965 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-381 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-382 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-383 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-384 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-385 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-386 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-387 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-388 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-389 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-390 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-391 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-392 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-393 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-394 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-395 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-396 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-397 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-398 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 4 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P850VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-345 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-346 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-347 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-348 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-349 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-350 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-351 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-352 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-353 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-354 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-355 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-356 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-357 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-358 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-359 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-360 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-361 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-362 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.84 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-363 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-364 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-365 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-366 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-367 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-368 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-369 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-370 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-371 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-372 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-373 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-374 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-375 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-376 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-377 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-378 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-379 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P-BS | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-380 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ | 3.47 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500VA-P-BSG | 派生 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-231 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-232 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-233 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-234 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-235 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-236 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-237 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243NV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-238 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-239 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-240 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-241 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-242 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-045 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333NV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-225 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-219 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-220 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-221 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-222 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-223 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-224 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット | UWVA1500B5W（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-226 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-227 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-228 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-229 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-230 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 散水式 | 5.5 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０CW | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-333 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-334 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-335 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-336 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-337 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-338 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-053 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243NV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243LNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-339 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-340 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-341 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-342 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-343 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-344 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P900AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-057 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333NV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333LNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-243 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-244 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-245 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-246 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-247 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-248 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1200AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-249 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-250 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-251 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-252 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-253 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-254 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-255 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-256 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-257 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-258 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-259 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-260 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P1800AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-261 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-262 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-263 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-264 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-265 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-266 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2100AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-267 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-268 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-269 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-270 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-271 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-272 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2400AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-273 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-274 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-275 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-276 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-277 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-278 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P2700AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-279 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-280 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-281 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-282 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-283 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-284 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3000AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-285 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-286 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-287 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-288 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-289 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-290 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3300AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-291 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-292 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-293 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-294 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-295 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-296 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-297 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-298 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-299 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-300 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-301 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-302 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P3900AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-303 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-304 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-305 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-306 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-307 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-308 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4200AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-309 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-310 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-311 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-312 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-313 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-314 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-315 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-316 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-317 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-318 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-319 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-320 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P4800AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-321 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-322 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-323 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-324 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-325 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-326 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5100AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-327 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-328 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-329 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-330 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-331 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-332 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 冷房専用 冷水出入口温度差7℃ 散水式 | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAV-P5400AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1180B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
053-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1180B6Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
053-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1500B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.41 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ヘキサゴンﾓｼﾞｭｰﾙチラー ブライン仕様 | UWXA1180DLZ（R) ※ | 親 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
053-022 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1500B6Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
053-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ブラインチリングユニット 空冷冷専タイプ | UWVA1800B5Z（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様の冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 同上 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 冷房専用 ブライン仕様(-2℃・-5℃) | 2.07 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ヘキサゴンﾓｼﾞｭｰﾙチラー ブライン仕様 | UWXA1500DLZ（R) ※ | 親 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｸﾛｰﾙ圧縮機を全6台搭載したﾌﾞﾗｲﾝ仕様のﾓｼﾞｭｰﾙ型水冷ｳｫｰﾀｰﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ。ｵｰﾙｲﾝﾊﾞｰﾀ圧縮機と高効率ﾌｧﾝ、熱交換器の採用により環境負荷を低減する。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 同上 | 西森正幸 | 同上 | 03-6716-0353 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-028 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 | 6.2 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 | 5.46 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
053-012 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | UWVY1500B5W（R) ※ | 親 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | ｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は高効率な半密閉型ｼﾝｸﾞﾙｽｸﾘｭｰ圧縮機を搭載し、環境負荷低減に寄与している。 ※改装品には型番末尾に「R」が付きます。 | 空調営業本部 設備営業部 | 空調営業本部 設備営業部 | 西森正幸 | 西森正幸 | 03-6716-0353 | 03-6716-0353 | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | masayuki.nishimori@daikin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 | 4.86 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-020 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 | 5.5 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０AW | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-118 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-119 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-120 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-121 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-122 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-123 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-029 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 6.39 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐00 | 0120‐1048‐00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 6.39 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 6.39 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 60.0kW超90.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 6.39 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HLNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-033 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.65 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.65 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.65 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLN1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 90.0kW超120.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.65 | 成績係数(COP) | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HLNV1 | 派生 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したヒートポンプチラー☆ | 同上 | 東芝エアコン換気ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐00 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-034 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 120.0kW超160.0kW以下 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 神戸製鋼所 | 超高効率スクリュヒートポンプチラー | HEP１５０AW | 親 | 業界NO１のCOP | 業界NO１のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P1800AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2100AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2400AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P2700AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3000AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3300AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-077 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-079 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-081 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3600AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-085 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P3900AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-089 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-091 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-092 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-093 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4200AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-094 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-095 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-096 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-097 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-098 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-099 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4500AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-100 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-101 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-102 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-103 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-104 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-105 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P4800AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-106 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-107 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-108 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-109 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-110 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-111 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5100AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-112 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE | 親 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-113 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-114 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-115 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-116 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N-BS | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-117 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | A-02-003 | 空冷ヒートポンプチラー | 160.0kW超 | 散水式 冷水出入口温度差7℃ | 5.04 | 成績係数(COP) | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | EAHV-P5400AE-N-BSG | 派生 | 業界トップクラスの省エネ性能と奥行90cmという省スペース性を実現した高効率モジュールチラー | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NH*-080 | 親 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさらに進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさらに進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
014-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NH(G/L/P)-080(A/B/C/D/E/F/G/R)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさらに進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
014-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-080 | 親 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-080A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70 | 親 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 環境システム事業部 事業企画部 | 環境システム事業部 事業企画部 | 池口 太朗 | 池口 太朗 | 053-426-4770 | 053-426-4770 | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | tairou.ikeguchi@jp.yazaki.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
037-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70 | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
037-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70C | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70C | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX70P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70H | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70H | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70HC | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70HC | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ70HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX70HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH70HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80 | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80 | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80C | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80C | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX80P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80P | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80H | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80H | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80HC | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80HC | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZ80HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZX80HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
037-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.43 | 成績係数(COP) | 矢崎エナジーシステム 株式会社 | スーパーアロエース Ｍシリーズ | CH-MZH80HP | 派生 | ・中小型機において業界トップの小型、軽量機です。 ・溶液ポンプのインバータ制御や冷媒ポンプレス方式により省電力運転が可能になります。 ・冷温水変流量システム、大温度差システム、冷却水編流量システム等により、搬送動力の低減（省電力運転）が可能になります。 ・オフィス、病院、ホテル等の長時間運転に対応したヘビーロード機をラインナップしております。 ・矢崎の吸収式はオーバーホールレス機です。 ・ISO9001、ISO14001の認証を取得済みの弊社浜松工場において全数能力検査の上、製造されております。 ・簡易性能傾向管理機能、遠隔監視システム「モニ太くんWeb」、長期包括メンテナンス等、保守費用・部品交換代を包括したサービスメニューにより省エネを実現致します。 ・遠隔冷暖自動切替機能により快適な冷暖切替運転が可能です。 ・業界初の広域認定制度（環境大臣認定）の取得により適切な廃棄物処理の実現とリサイクル率の向上が可能です。 ・ガス3社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス）の「吸収式グリーン制度」のおけるグリーン機種に選定されております。 ・ノンフロン空調が可能です。 ・都市ガス、ＬＰガス、灯油の様々な燃料種に対応致します。 | 同上 | 環境システム事業部 事業企画部 | 同上 | 池口 太朗 | 同上 | 053-426-4770 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | 親 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
014-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。以来、当社はナチュラルチラーのリーディングカンパニーとして各種の技術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。 また、東日本大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式に比べ大幅に省電力が図れるナチュラルチラーがあらためて見直されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、前身となる「Ｓｉｇｍａ Ace（シグマエース）」の優れた性能をさら に進化させ、 二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」では、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、２８１ｋＷから３，５１６ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種（計７２機種）をシリーズ化しています。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
081-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN150EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 大型冷凍機事業部 | 大型冷凍機事業部 | 山根 幸雄 | 山根 幸雄 | 050-3154-3980 | 050-3154-3980 | yukio.yamane@jci-hitachi.com | yukio.yamane@jci-hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
081-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN150EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
081-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN150EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN150EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN150EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN150EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN150EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN150EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN180EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN180EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN180EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN180EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN180EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN180EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN180EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN180EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN210EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN210EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN210EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN210EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN210EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN210EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN210EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN210EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN240EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN240EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN240EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN240EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN240EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN240EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN240EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN240EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN300EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN300EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN300EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN300EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN300EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN300EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN300EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN300EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN360EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN360EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN360EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN360EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN360EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN360EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN360EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN360EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN400EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN400EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN400EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN400EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN400EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN400EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN400EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN400EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN450EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN450EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN450EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN450EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN450EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN450EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN450EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN450EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN500EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN500EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN500EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN500EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN500EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN500EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN560EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN560EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN560EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN560EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-077 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN560EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN560EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-079 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN560EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN560EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-081 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN630EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN630EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN630EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-085 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN630EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN630EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN630EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-089 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN700EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-091 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN700EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-092 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN700EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-093 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-094 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN700EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-095 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN700EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-096 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN700EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-097 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN800EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-098 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN800EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-099 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN800EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-100 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN800EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-101 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-102 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN800EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-103 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN800EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-104 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN800EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-105 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN900EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-106 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN900EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-107 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN900EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-108 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN900EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-109 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-110 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN900EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-111 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN900EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-112 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN900EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-113 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN1000EXN | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-114 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN1000EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-115 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-BGN1000EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-116 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-BGN1000EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-117 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXN | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-118 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN1000EXNP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-119 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXN型 | HAU-CGN1000EXNA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-120 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXNP型 | HAU-CGN1000EXNPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-121 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN750EX | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-122 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN750EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-123 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN750EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-124 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN750EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-125 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH750EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-126 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH750EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-127 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH750EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-128 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH750EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-129 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN750EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-130 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN750EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-131 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN750EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-132 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN750EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-133 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH750EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-134 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH750EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-135 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH750EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-136 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH750EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-137 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN800EX | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-138 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN800EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-139 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN800EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-140 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN800EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-141 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH800EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-142 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH800EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-143 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH800EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-144 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH800EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-145 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN800EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-146 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN800EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-147 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN800EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-148 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN800EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-149 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH800EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-150 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH800EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-151 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH800EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-152 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH800EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-153 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN900EX | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-154 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN900EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-155 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN900EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-156 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN900EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-157 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH900EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-158 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH900EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-159 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH900EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-160 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH900EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-161 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN900EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-162 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN900EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-163 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN900EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-164 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN900EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-165 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH900EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-166 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH900EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-167 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH900EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-168 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH900EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-169 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN1000EX | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-170 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN1000EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-171 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGN1000EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-172 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGN1000EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-173 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH1000EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-174 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH1000EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-175 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-BGH1000EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-176 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-BGH1000EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-177 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN1000EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-178 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN1000EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-179 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGN1000EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-180 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGN1000EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-181 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH1000EX | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-182 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH1000EXP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-183 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EX型 | HAU-CGH1000EXA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-184 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXP型 | HAU-CGH1000EXPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-185 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN700EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-186 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN700EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-187 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN700EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-188 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN700EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-189 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH700EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-190 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH700EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-191 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH700EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-192 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH700EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-193 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN7000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-194 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN700EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-195 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN700EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-196 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN700EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-197 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH700EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-198 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH700EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-199 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH700EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-200 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH700EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-201 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN8000EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-202 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN800EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-203 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN800EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-204 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN800EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-205 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH800EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-206 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH800EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-207 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH800EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-208 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH800EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-209 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN8000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-210 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN800EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-211 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN800EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-212 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN800EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-213 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH800EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-214 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH800EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-215 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH800EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-216 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH800EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-217 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN9000EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-218 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN900EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-219 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN900EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-220 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN900EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-221 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH900EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-222 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH900EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-223 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH900EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-224 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH900EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-225 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN9000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-226 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN900EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-227 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN900EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-228 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN900EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-229 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH900EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-230 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH900EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-231 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH900EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-232 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH900EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-233 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1000EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-234 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1000EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-235 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1000EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-236 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1000EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-237 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-238 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1000EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-239 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1000EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-240 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1000EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-241 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-242 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1000EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-243 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1000EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-244 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1000EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-245 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1000EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-246 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1000EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-247 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1000EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-248 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1000EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-249 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1120EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-250 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1120EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-251 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1120EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-252 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1120EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-253 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1120EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-254 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1120EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-255 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGH1120EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-256 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGH1120EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-257 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1120EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-258 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1120EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-259 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1120EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-260 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1120EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-261 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1120EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-262 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1120EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-263 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGH1120EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-264 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGH1120EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-265 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1250EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-266 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1250EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-267 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1250EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-268 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1250EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-269 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1250EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-270 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1250EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-271 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1250EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-272 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1250EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-273 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1400EXW | 親 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-274 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1400EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-275 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-BGN1400EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-276 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-BGN1400EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-277 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1400EXW | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-278 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1400EXWP | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-279 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率吸収冷温水機EXW型 | HAU-CGN1400EXWA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
081-280 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機(二重効用) | 1000RT超 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 高効率・高期間効率吸収冷温水機EXWP型 | HAU-CGN1400EXWPA | 派生 | 吸収力の高い液体に冷媒を吸収させることにより生じる低圧を利用して水を気化させ、気化熱から生じる低温を得る冷凍機であり、高温、低温再生器を有するもの。本製品は､ 二段蒸発吸収サイクル･低温再生器ドレン熱回収・排ガス熱回収等により､高効率を図っている。 | 同上 | 大型冷凍機事業部 | 同上 | 山根 幸雄 | 同上 | 050-3154-3980 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.42 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-080 | 親 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
014-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.42 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-080H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
014-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | 親 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-001 | 吸収冷温水機 （二重効用） | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.46 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZ(G/L/P)-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTG-160A | 親 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTT(G/L/P)-(160/180/300/320)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968 年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24 時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOX バーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2 の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-145A | 親 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-002 | 吸収冷温水機 （三重効用）/廃 熱投入型吸収冷 温水機（三重効 用） | - | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.74 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-(145/160/270/300)(A/D)(N/P/Q/R/S/T)(5/6/7/8/9)C ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 川重冷熱工業は、COP1．74（JIS基準）と世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。 吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、大型ビルや産業用冷暖房の熱源機として広く利用されています。当社は、吸収冷温水機のリーディングカンパニーとして、二重効用ガス吸収冷温水機を1968年に世界で初めて商品化しました。 三重効用ガス吸収冷温水機の主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 この三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、長時間冷房運転を必要とする病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。本製品の導入により、フロンレスはもとより、エネルギー消費量を削減することでCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができ、また、吸収式では、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（ジェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込めることから、吸収式冷温水機の普及に大きく弾みがつくものと期待しています。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080 | 親 | 高効率・高期間効の超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NHJ型は2014 年4 月に発売した直焚吸収冷温水機「Efficio」NH型に当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、定格時の燃料消費量を大幅に削減します。また、燃料を消費せずに廃熱のみで運転できる領域も拡大し、多くのガス燃料を削減します。同機は、冷房能力281～3,517ｋＷ（80冷凍トン～1000冷凍トン）、18機種をシリーズ化しました。 「Efficio」NHJ型の特長は、以下のとおりです。 ①定格性能と部分負荷性能の向上 ②軽量化 ③リプレース需要への対応 ④操作性・視認性の向上 | 高効率・高期間効の超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NHJ型は2014 年4 月に発売した直焚吸収冷温水機「Efficio」NH型に当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、定格時の燃料消費量を大幅に削減します。また、燃料を消費せずに廃熱のみで運転できる領域も拡大し、多くのガス燃料を削減します。同機は、冷房能力281～3,517ｋＷ（80冷凍トン～1000冷凍トン）、18機種をシリーズ化しました。 「Efficio」NHJ型の特長は、以下のとおりです。 ①定格性能と部分負荷性能の向上 ②軽量化 ③リプレース需要への対応 ④操作性・視認性の向上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NHJ-080(A/E)(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 高効率・高期間効の超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Efficio」NHJ型は2014 年4 月に発売した直焚吸収冷温水機「Efficio」NH型に当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、定格時の燃料消費量を大幅に削減します。また、燃料を消費せずに廃熱のみで運転できる領域も拡大し、多くのガス燃料を削減します。同機は、冷房能力281～3,517ｋＷ（80冷凍トン～1000冷凍トン）、18機種をシリーズ化しました。 「Efficio」NHJ型の特長は、以下のとおりです。 ①定格性能と部分負荷性能の向上 ②軽量化 ③リプレース需要への対応 ④操作性・視認性の向上 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080 | 親 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-080A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
087-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | パナソニック株式会社 | Fシリーズ超省エネルギーCP型ジェネリンク | QPG-CP80FG | 親 | ガス焚き冷房COP1.42且つカタログ標準仕様で廃温水を109kW回収することで、燃焼使用量を30％削減できる一重二重併用形吸収冷温水機（ジェネリンク）です。 | ガス焚き冷房COP1.42且つカタログ標準仕様で廃温水を109kW回収することで、燃焼使用量を30％削減できる一重二重併用形吸収冷温水機（ジェネリンク）です。 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 石崎 修司 | 石崎 修司 | 0276-61-8101 | 0276-61-8101 | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | ishizaki.shuji@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
087-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.37 | 成績係数(COP) | パナソニック株式会社 | Fシリーズ超省エネルギーCP型ジェネリンク | QPG-CP80FG1 | 派生 | ガス焚き冷房COP1.42且つカタログ標準仕様で廃温水を109kW回収することで、燃焼使用量を30％削減できる一重二重併用形吸収冷温水機（ジェネリンク）です。 | 同上 | 大型空調開発部 吸収式開発課 | 同上 | 石崎 修司 | 同上 | 0276-61-8101 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
014-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-100 | 親 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
014-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)A(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 業界トップのガス燃料削減率と廃熱回収量を達成した、超省エネルギー型ジェネリンク（廃熱投入型ナチュラルチラー）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、２０１３年４月に発売し、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。同機は ２８１ｋＷから３，５１７ｋＷ（８０ＲＴから１，０００ＲＴ）の１８機種をラインナップしています。 ナチュラルチラーは、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、１９６８年に当社が世界に先駆けて商品化したものです。今日では、ホテルや事務所、商業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国内外で幅広く使用されています。また、電気空調に比べ消費電力が少ないことから、東日本大震災以後、夏場のピーク電力負荷の引き下げに貢献しています。特に、ジェネリンクは、電力安定化を目的とした分散型発電設備（コージェネレーションシステム）導入が拡大する中、発電と同時に発生する廃温水を熱源として活用し、冷暖房が可能なことから、エネルギーの有効利用に貢献する機器として、より一層の省エネルギー化が期待されています。 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」 ＮＺＪ型の特長は、以下のとおりです。 ①燃料削減率 Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量化 ⑤操作性・視認性の向上 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
014-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-100 | 親 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
014-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | A-04-003 | 一重二重併用形 吸収冷温水機 | 80RT超1000RT以下 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h・RT以 下) 冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 1.45 | 成績係数(COP) | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-(100/120/150/180/210/250/300/360/400/450/500/560/630/700/800/900/1000)H(N/P/Q)(5/6/7/8/9)A ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、 電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
076-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | A-05-001 | 吸着式冷凍機 | - | 熱源入口温度58℃ | 15.2 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | 吸着冷凍機 | ADR-Z3515-L | 親 | 55～65℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型小型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | 55～65℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型小型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | エネルギーブロック | エネルギーブロック | 小松 富士夫 | 小松 富士夫 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
076-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | A-05-001 | 吸着式冷凍機 | - | 熱源入口温度68℃ | 18.6 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | 吸着冷凍機 | ADR-Z4520 | 親 | 60～80℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型大型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | 60～80℃の温排水で冷水をつくるノンフロン型大型冷凍機。本製品は、電力消費量が少ない超省エネ型冷凍機で環境負荷の低減を実現している。またメンテナンスコストが安く、振動、騒音が少なく設置環境下にやさしい製品です。また、運用管理上、資格者不要となっている為、運用管理負荷の低減が図られる。 | エネルギーブロック | 同上 | 小松 富士夫 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
062-083 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃ | 3.09 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H1401S | 親 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・16℃・12℃・5℃ | 3.09 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H1401S-S | 派生 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
036-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | 親 | 暖房単独も可能 | 暖房単独も可能 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P160AK2-H | 親 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P160AK2-H-BS | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P160AK2-H-BSG | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P250AK2-H | 親 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P250AK2-H-BS | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P250AK2-H-BSG | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ | CAHV-P500AK2-H | 親 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐塩害仕様) | CAHV-P500AK2-H-BS | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (耐重塩害仕様) | CAHV-P500AK2-H-BSG | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H-BS | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱電機株式会社 | ホットウォーター ヒートポンプ (異電圧) | CAHV-P500VAK2-H-BSG | 派生 | 2011年 第13回電力負荷平準化機器システム表彰 『財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞』受賞 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-085 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃ | 3.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H7001H | 親 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-001 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・循環式） | - | 65℃以上70℃以下・25℃・21℃・10℃ | 3.4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H7001HV1 | 派生 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
054-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4 （50Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | ヒートポンプ営業課 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
054-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4C （50Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
054-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4C （60Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-80Y2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-80Y2C | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR | 親 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | ユニモ事業化部門 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 北山英博 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
040-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PS | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
040-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-PSH | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PS | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400 | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PS | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-002 | 高温水ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR-400-PSH | 派生 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時） 通年90℃出湯可能。 再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
012-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・30℃・25℃以上30℃以下・5℃ | 4 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 3.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 同上 | 冷熱・エネルギー部 | 同上 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 同上 | ０３－５７３９－６７７４ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
012-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・17℃以上30℃以下・7℃以上20℃以下・10℃ | 3.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 4.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
012-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 65℃・40℃・30℃・10℃ | 4.7 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 2.5 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
012-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・20℃・15℃以上17℃以下・5℃ | 2.5 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・30℃・25℃以上27℃以下・5℃ | 3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-087 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 4.3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 熱回収CAONS（カオンズ） | HWC-WH6702 | 親 | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・40℃・35℃・5℃ | 4.3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 東芝キヤリア株式会社 | 熱回収CAONS（カオンズ） | HWC-WH6702V | 派生 | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
036-008 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR75S | 親 | 熱回収運転最適の小型容量 | 熱回収運転最適の小型容量 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
012-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・30℃・20℃・10℃ | 3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
012-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 75℃・35℃以上40℃以下・30℃・10℃ | 3.8 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | 同上 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
012-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270ｋｗ以下 | 90℃・40℃・30℃・10℃ | 3 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 三菱重工冷熱（株） | エコウォーム | ＨＰＥＷ | 親 | ①一過式（温水出入口温度差 大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度はまもる③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | 同上 | エンジニアリング事業本部 プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 270kw超350ｋｗ以下 | 90℃・17℃・7℃・10℃ | 2.75 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEM-HR90 | 親 | 70℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP | 70℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-010 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-003 | 高温水ヒートポンプ（水熱源・循環式） | 350kw超540ｋｗ以下 | 65℃・17℃・7℃・10℃ | 3.2 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | ハイエフミニ | HEMⅡーHR | 親 | 90℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP | 90℃取り出し、スクリュチラー業界で NO1のCOP | 冷熱・エネルギー部 | 同上 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 同上 | ０３－５７３９－６７７４ | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
040-010 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR | 親 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | ユニモ事業化部門 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 北山英博 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
040-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-PSH | 派生 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
040-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON | 派生 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400 | 派生 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-004 | 高温水ヒートポンプ(水熱源・一過式） | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＷＷ | HE-HWW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 給湯機(90℃,65℃)とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。 温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
036-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-005 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源・循環式） | - | 水熱源運転65℃・20℃以下・15℃以下・5℃ | 2.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | 親 | 85℃取り出し可能なヒートバランスヒートポンプ | 85℃取り出し可能なヒートバランスヒートポンプ | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-012 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-005 | 高温水ヒートポンプ（水空気熱源・循環式） | - | 水熱源運転75℃・17℃・7℃・10℃ | 2.05 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-３WAY | 親 | 85℃取り出し可能なヒートバランスヒートポンプ | 同上 | 冷熱・エネルギー部 | 同上 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 同上 | ０３－５７３９－６７７４ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
040-016 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | ユニモ事業化部門 | ユニモ事業化部門 | 北山英博 | 北山英博 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
040-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
040-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 水熱源運転 | 3.9 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-CON-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400 | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PS | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-006 | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源・一過式） | - | 空気熱源運転 | 4.1 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷＷ | HE-HWAW-2HTCR-400-PSH | 派生 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 同上 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
040-034 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-007 | 熱風ヒートポンプ(水熱源・一過/循環式） | - | - | 3.54 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 株式会社前川製作所 | エコシロッコ | ES-HAW12 Ver.1.2 | 親 | 世界初 ヒートポンプで高効率に空気を加熱！ 単独120℃、他熱源とのハイブリッドでより高温にも！ 各種乾燥や加熱用途にCO2削減、省エネ、省コストで貢献します。 | 世界初 ヒートポンプで高効率に空気を加熱！ 単独120℃、他熱源とのハイブリッドでより高温にも！ 各種乾燥や加熱用途にCO2削減、省エネ、省コストで貢献します。 | ユニモ事業化部門 | 同上 | 北山英博 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
036-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-008 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源・一過式） | - | 0.1MPaG・65℃・60℃ | 3.53 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | 高効率蒸気供給ヒートポンプシステム | SGH１２０ | 親 | 世界初の蒸気供給システム | 世界初の蒸気供給システム | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | ０３－５７３９－６７７４ | ０３－５７３９－６７７４ | http://www.kobelco.co.jp/ | http://www.kobelco.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
036-014 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-008 | 蒸気発生ヒートポンプ（水熱源・一過式） | - | 0.6MPaG・70℃・65℃ | 2.45 | 成績係数(COP) ※加熱時のCOP | 神戸製鋼所 | 高効率蒸気供給ヒートポンプシステム | SGH１６５ | 親 | 世界初の蒸気供給システム | 同上 | 冷熱・エネルギー部 | 同上 | 冷熱・エネルギー部ヒートポンプGR | 同上 | ０３－５７３９－６７７４ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
073-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源・循環式） | - | 0.1MPaG以上0.2MPaG以下 1.0ton/h以上2.0ton/h以下 80℃ | 0.067 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 容積型回転式スクリュー･スチームコンプレッサ | STM１９０XL | 親 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | エネルギーブロック | エネルギーブロック | 高澤 雄次 | 高澤 雄次 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
019-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源・循環式） | - | 0.4MPaG以上 1.0ton/h以上1.5ton/h以下 80℃ | 0.085 | 消費電力量 | ㈱神戸製鋼所 | スチームスターMSRC | MSRC160L | 親 | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気や低圧蒸気をスクリュ式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気や低圧蒸気をスクリュ式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | 神鋼商事株式会社 西日本機械部 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ | 神鋼商事株式会社 西日本機械部 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ | 垣内 豊嗣 | 垣内 豊嗣 | 06-6206-7164 | 06-6206-7164 | kaito.toyoshi@kobelco.com | kaito.toyoshi@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
073-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | A-06-009 | 蒸気再圧縮装置 （その他熱源・循環式） | - | 0.1MPaG以上0.3MPaG以下 3.0ton/h以上 80℃ | 0.064 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 容積型回転式スクリュー･スチームコンプレッサ | STM３７０XL | 親 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | エネルギーブロック | エネルギーブロック | 高澤 雄次 | 高澤 雄次 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-027 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NT | 親 | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 業務用事業G | 業務用事業G | 06-6374-9343 | 06-6374-9343 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NTE | 派生 | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | ダイキン工業株式会社 | 業務用エコキュート | RQWG75NTH | 派生 | 空気を熱源とし、一過式の供給方式を用いる業務用給湯機で、本製品はCO2冷媒を使用したヒートポンプ技術の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 業務用事業G | 同上 | 06-6374-9343 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371C | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH461C | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
016-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N11 | 親 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
016-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N21 | 親 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
016-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・標準タイプ | XDEC251N23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N11 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
016-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N21 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・即湯タイプ | XDEC252N23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N11 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
016-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N21 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | - | 4.1 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 一般地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253N23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-05H3 | 親 | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
072-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15ED | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 家電ビジネス情報センター | 家電ビジネス情報センター | - | - | 0120-3121-19 | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
072-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDE | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
072-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDJ | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
072-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJ | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
072-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJE | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
072-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJJ | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kW超30kW以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工業株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-5 | 親 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 井上清司 | 03-6716-4212 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
059-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kW超30kW以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工業株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-5S | 派生 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kW超30kW以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-10MB | 親 | 2段階圧縮機式“スクロータリーコンプレッサ”搭載 -25℃までの極寒条件でも90℃出湯が可能 | 2段階圧縮機式“スクロータリーコンプレッサ”搭載 -25℃までの極寒条件でも90℃出湯が可能 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
054-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-4000U-5 （50Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | ヒートポンプ営業課 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
054-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
054-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | - | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500U-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-010 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-26H4 （60Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-4000U-5 （60Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500U-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kW超40kW以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-20D | 親 | 最大能力モードで56kWの大型機種 外気温度が-15℃の寒冷地にも設置可能 | 最大能力モードで56kWの大型機種 外気温度が-15℃の寒冷地にも設置可能 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) | QAHV-N560D | 親 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) (耐塩害仕様) | QAHV-N560D-BS | 派生 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (開放タンク型) (耐重塩害仕様) | QAHV-N560D-BSG | 派生 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) | QAHV-N560D-HWP | 親 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐塩害仕様) | QAHV-N560D-HWP-BS | 派生 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | - | 3.6 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 業務用エコキュート (密閉タンク型) (耐重塩害仕様) | QAHV-N560D-HWP-BSG | 派生 | 設置場所を選ばないコンパクトボディーながら、高効率・低騒音を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-020 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500UC-5 （50Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | ヒートポンプ営業課 | ヒートポンプ営業課 | 金井 哲也 | 金井 哲也 | 03-3621-2141 | 03-3621-2141 | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | tetsuya_kanai@itomic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
054-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
054-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kw超30kw以下 | 循環保温 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500UC-5 （50Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-028 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3500UC-5 （60Hz） | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-3000UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2500UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-2000UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1500UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-1000UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 30kw超40kw以下 | 循環保温 | 3.7 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-500UC-5 （60Hz） | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-036 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801054C-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801042C-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802054C-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802042C-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801100CK-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801080CK-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-801060CK-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802100CK-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802080CK-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
054-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 50kw超 | 循環保温 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用 エコキュート | CHP-802060CK-2 | 派生 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 同上 | ヒートポンプ営業課 | 同上 | 金井 哲也 | 同上 | 03-3621-2141 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371CN | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH461CN | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
016-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C11 | 親 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 米野 真之 | 米野 真之 | 06-6908-1802 | 06-6908-1802 | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | komeno.masayuki@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
016-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C21 | 親 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
016-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・標準タイプ | XDEC251C23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。２温度給湯など基本機能を備えたベーシックタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C11 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
016-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C21 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・即湯タイプ | XDEC252C23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。循環式高温給湯機能を追加したハイグレードタイプ。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C11 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
016-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C21 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C22 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
016-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.2 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | 業務用エコキュート 寒冷地用・ハイブリッドタイプ | XDEC253C23 | 派生 | 空気熱を有効利用し、高い省エネルギー性能を持つ自然冷媒(CO2)方式のヒートポンプ給湯機。ユニット連結式で必要に応じた給湯システムの構築が可能。他熱源との併用するハイブリッド給湯制御を搭載。 | 同上 | パワー機器ビジネスユニット 企画開発部 市場開発課 | 同上 | 米野 真之 | 同上 | 06-6908-1802 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 業務用ヒートポンプ給湯機 | GEC-05H3-K | 親 | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 -25℃の寒冷地にも設置可能 | 高機能リモコン搭載 リモコン1台で熱源機8台まで接続可能 -25℃の寒冷地にも設置可能 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
072-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDK | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 家電ビジネス情報センター | 家電ビジネス情報センター | - | - | 0120-3121-19 | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | http://kadenfan.hitachi.co.jp/biz_hp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
072-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDKE | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
072-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EDKJ | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．[水道直圧給湯を採用：階下･階上給湯に対応。硬度の高い水道水や、 井戸水に対応。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
072-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJK | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
072-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJKE | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
072-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 10kW超20kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 業務用エコキュート | RHK-15EJKJ | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 平成27年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞 １．優れた省エネ性：年間加熱効率４.２ ２．お湯が冷めにくい：ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯タンク [ウレタンク]を採用 ３．さまざまな業種･規模の給湯ニーズに対応 1システムはヒートポンプユニット1台に貯湯ユニットを3台まで接続可能。 1台のリモコンで8システムまで集中制御。 ４．即湯循環配管にも対応：給湯機から離れた場所でも、すぐにお湯が使える。 ＊機器の詳細はカタログ又はホームページをご覧下さい。] | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
059-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kW超30kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工業株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-25 | 親 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 井上清司 | 井上清司 | 03-6716-4212 | 03-6716-4212 | seiji316_inoue@mhi.co.jp | seiji316_inoue@mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
059-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | A-07-001 | ヒートポンプ給湯機（空気熱源・一過式） | 20kW超 30kW以下 | 寒冷地仕様 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重工業株式会社 | 業務用ｴｺｷｭｰﾄ キュートン | ESA301-25S | 派生 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 同上 | 冷熱事業部営業部 ヒートポンプ 営業課 | 同上 | 井上清司 | 同上 | 03-6716-4212 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
007-405 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | - | - | ０１２０－９１１－０２６ | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | http://www.noritz.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
007-406 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ-H | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
007-407 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZQ | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-408 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1622WZD-FH | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-409 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2034WZ-C | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-410 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2422WZD-FH | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-411 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C2434WZ-C | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-412 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 給湯器（ガス式） | A-08-001 | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C3222WZ-1 | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN | 親 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CN | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500CP | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AN-S | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN-S | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500AP-S | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 潜熱回収型真空式温水機 スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP-S | 派生 | 世界初の潜熱回収型真空式温水機 比例制御燃焼方式の採用により負荷が定格の20％になるまでバーナーを停止する必要がないため、起動と停止の繰り返しによる効率の低下を抑えることができます | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-350 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
028-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-500 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-720 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 1000kW未満 | - | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器UltraGas Series | UG-1000 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナ搭載によりＮＯｘの排出量も大幅に削減。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-200YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-250YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-300YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-350YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series ガス焚 | VEC-400YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-200YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-250YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-300YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-350YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-001 | 温水ボイラ | 2000kW以上 | - | 89 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 真空温水ヒータVEC HEATER 大容量対応横型タイプYN Series 油焚 | VEC-400YN | 親 | 高性能伝熱管により効率が一段と向上。従来の温水ボイラと比べコンパクトな省スペース設計。熱交換部にはステンレス管を採用することで長寿命設計に。低Noxバーナ搭載。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
011-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-750SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
011-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-1000SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 同上 | 営業企画推進部 | 同上 | 桑野 弘敏 | 同上 | 03-5245-3128 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
043-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（RBO-GNシリーズ） | RBO-750PGN-H | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 営業本部 | 営業本部 | 営業企画部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
043-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（RBO-GNシリーズ） | RBO-1000PGN-H | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 同上 | 営業本部 | 同上 | 営業企画部 | 同上 | 03-3761-2341 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 簡易貫流ボイラ エクオス・リンクス | EQRH-1001NM | 親 | 簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現した。 送風機の消費電力を約40％削減し、併せて静音性の向上を実現した。 蒸気圧力と燃焼量に応じた水位制御で、全負荷領域において安定した乾き蒸気の提供を実現した。 | 簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現した。 送風機の消費電力を約40％削減し、併せて静音性の向上を実現した。 蒸気圧力と燃焼量に応じた水位制御で、全負荷領域において安定した乾き蒸気の提供を実現した。 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 簡易貫流ボイラ エクオス・リンクス | EQRH-1001LM | 派生 | 簡易貫流ボイラでは業界初の燃焼四位置制御を採用し、低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上した。 新開発の缶体構造で低空気比燃焼を実現し、低圧損化も実現した。 送風機の消費電力を約40％削減し、併せて静音性の向上を実現した。 蒸気圧力と燃焼量に応じた水位制御で、全負荷領域において安定した乾き蒸気の提供を実現した。 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-750G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | メンテ営業推進部 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 営業技術課 | 089-979-7000 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-800ＺＵ | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
023-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-1000ＺＵ | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | ＳＱ-1200ＺＵ | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
011-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2000SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
011-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2000SEⅠ | 親 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 営業企画推進部 | 同上 | 桑野 弘敏 | 同上 | 03-5245-3128 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
011-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2500SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 同上 | 桑野 弘敏 | 同上 | 03-5245-3128 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
011-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-2500SEⅠ | 親 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 営業企画推進部 | 同上 | 桑野 弘敏 | 同上 | 03-5245-3128 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
043-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-2000EPG | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業本部 | 営業企画部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
043-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-2500EPG | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 同上 | 営業本部 | 同上 | 営業企画部 | 同上 | 03-3761-2341 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2000NM | 親 | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2000LM | 派生 | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2500NM | 親 | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-2500LM | 派生 | 新開発のジェットフィルム燃焼技術により、低空気比にて超低エミッション燃焼を実現 ターンダウン比を5：1まで絞り、高い運転効率を実現した 燃焼量と圧力のパラメータに応じた水位制御と、新設計の気水分離器により良質な蒸気を供給 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-1500G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
028-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2000G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-2500G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1500AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | メンテ営業推進部 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 営業技術課 | 089-979-7000 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
023-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A20 | 派生 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
011-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ ガス焚 K-SEシリーズ（SE） | K-3000SEⅠ | 親 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 営業企画推進部 | 営業企画推進部 | 桑野 弘敏 | 桑野 弘敏 | 03-5245-3128 | 03-5245-3128 | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | http://www.ibk-ihi.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
043-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（SEシリーズ） | SE-3000EPG | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８％を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 さらに独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナも新システムのマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業本部 | 営業企画部 | 営業企画部 | 03-3761-2341 | 03-3761-2341 | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | http://www.samson.co.jp/inquiry.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-3000NM | 親 | 燃焼四位置制御を採用し低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上 低騒音設計 給水ポンプ・送風機をインバータ制御を採用 | 燃焼四位置制御を採用し低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上 低騒音設計 給水ポンプ・送風機をインバータ制御を採用 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 小型貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-3000LM | 派生 | 燃焼四位置制御を採用し低負荷時でのバーナーの発停をなくし、ボイラ効率を向上 低騒音設計 給水ポンプ・送風機をインバータ制御を採用 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 貫流ボイラ スーパーエクオス | EQi-6001NM | 親 | 定格効率99％を実現し部分負荷効率では100％以上を達成 幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5以上を実現 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定 新開発のバーナでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。さらに燃焼量を12～100％で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応 給水量変動応答ブロー制御を採用 静音設計・連結設置可能 連続パイロット制御（オプション対応） | 定格効率99％を実現し部分負荷効率では100％以上を達成 幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5以上を実現 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定 新開発のバーナでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。さらに燃焼量を12～100％で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応 給水量変動応答ブロー制御を採用 静音設計・連結設置可能 連続パイロット制御（オプション対応） | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
005-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 貫流ボイラ スーパーエクオス | EQiH-6001NM | 親 | 定格効率99％を実現し部分負荷効率では100％以上を達成 幅広い圧力範囲において蒸気乾き度99.5以上を実現 圧力制御はPI制御により、負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定 新開発のバーナでは低空気比燃焼が可能であり、低Noxも実現した。さらに燃焼量を12～100％で比例制御することで、負荷要求にきめ細かく対応 給水量変動応答ブロー制御を採用 静音設計・連結設置可能 連続パイロット制御（オプション対応） | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ HKM Series | HKM-3000G-F | 親 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | フィン付き高性能伝熱管を採用したボイラ本体、及びエコノマイザの採用により高いボイラ効率を実現。低ＮＯｘ、省エネルギーな貫流ボイラ。乾き度99％以上の良質蒸気を得ることが出来る。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | メンテ営業推進部 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 営業技術課 | 089-979-7000 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A16 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
023-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A20 | 派生 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000Ｂ16 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000Ｂ20 | 派生 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000Ｂ16 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000Ｂ20 | 派生 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98％まで高めました。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
014-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート」シリーズ | IF-3000BGE | 親 | 本製品（ボイラ）は、燃焼排ガスと給水を熱交換し加熱して、大気圧以上の蒸気を発生させる装置です。蒸気発生に使用され、ボイラから排気される排ガスと流入する給水をさらに熱交換し、熱損失を回収する省エネ装置「エコノマイザー」を高性能化することにより、ボイラ効率９８％を達成しています。特色は以下の通りです。 ・PID制御の採用により、定格効率のみならず、部分負荷まで高い効率を維持します。 ・押込送風機/給水ポンプのインバータを標準装備し、部分負荷の消費電力を低減します。 ・オプションで排ガスO2制御の搭載が可能であり、既設変動による空気比のズレを自動補正し、年間を通じた高効率運転が可能です。 | 本製品（ボイラ）は、燃焼排ガスと給水を熱交換し加熱して、大気圧以上の蒸気を発生させる装置です。蒸気発生に使用され、ボイラから排気される排ガスと流入する給水をさらに熱交換し、熱損失を回収する省エネ装置「エコノマイザー」を高性能化することにより、ボイラ効率９８％を達成しています。特色は以下の通りです。 ・PID制御の採用により、定格効率のみならず、部分負荷まで高い効率を維持します。 ・押込送風機/給水ポンプのインバータを標準装備し、部分負荷の消費電力を低減します。 ・オプションで排ガスO2制御の搭載が可能であり、既設変動による空気比のズレを自動補正し、年間を通じた高効率運転が可能です。 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 池村 和哉 | 池村 和哉 | 03 (3645) 8251 | 03 (3645) 8251 | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
014-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-002 | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ （イフリート」シリーズ | IF-(3000/4000/5000/6000)(B/C/F)(無/M/H)GE ※()内はいずれかを選択 | 派生 | 本製品（ボイラ）は、燃焼排ガスと給水を熱交換し加熱して、大気圧以上の蒸気を発生させる装置です。蒸気発生に使用され、ボイラから排気される排ガスと流入する給水をさらに熱交換し、熱損失を回収する省エネ装置「エコノマイザー」を高性能化することにより、ボイラ効率９８％を達成しています。特色は以下の通りです。 ・PID制御の採用により、定格効率のみならず、部分負荷まで高い効率を維持します。 ・押込送風機/給水ポンプのインバータを標準装備し、部分負荷の消費電力を低減します。 ・オプションで排ガスO2制御の搭載が可能であり、既設変動による空気比のズレを自動補正し、年間を通じた高効率運転が可能です。 | 同上 | 営業・サービス総括室 営業・サービス企画部 | 同上 | 池村 和哉 | 同上 | 03 (3645) 8251 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
004-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-10 | 親 | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 営業部 | 営業部 | 営業部 | 営業部 | 06-6332-5754 | 06-6332-5754 | http://www.takao.boiler.co.jp/ | http://www.takao.boiler.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
004-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1000 | 親 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
004-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1000G | 親 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1300 | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1300G | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-600MF（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
028-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-800F（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1000F（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-600MF（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-800F（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1000F（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-10 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-10 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
004-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-15 | 親 | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 営業部 | 営業部 | 営業部 | 営業部 | 06-6332-5754 | 06-6332-5754 | http://www.takao.boiler.co.jp/ | http://www.takao.boiler.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
004-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式炉筒煙管ボイラ | E-20 | 派生 | 高度な技術力を結集し、よりクリーンで、より安全性を追求したボイラです。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
004-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1500 | 親 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
004-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1500G | 親 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1800 | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-1800G | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | オイル専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-2000 | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
004-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社高尾鉄工所 | ガス専焼式小型炉筒煙管ボイラ | SFT-2000G | 派生 | ボイラ構造が簡単で取り扱いが容易です。また、取扱いに免許が必要なく、ボイラ技能講習修了者以上で使用できます。 | 同上 | 営業部 | 同上 | 営業部 | 同上 | 06-6332-5754 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 炉筒煙管式ボイラ ＲＥボイラ | RE-15FⅡ | 親 | 独自の比例制御バーナでレイ空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 | 独自の比例制御バーナでレイ空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 炉筒煙管式ボイラ ＲＥボイラ | RE-20FⅡ | 親 | 独自の比例制御バーナでレイ空気比燃焼を実現 エアヒータによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1300F（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | - | - | 06-6458-8682 | 06-6458-8682 | http://www.hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
028-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1500F（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
028-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1700F（ガス） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1300F（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1500F（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ MP MINY Series | MP MINY-1700F（油） | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99％以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取り扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-15 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-20 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-15 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-20 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-020 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9603 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9604 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-022 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9606 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9608 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9610 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率 炉筒煙管ボイラ MP9600 Series | MP9615 | 親 | 国内炉筒煙管初の96％という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
028-041 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWE-200 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADWE(F) Series | MP ADWF-200 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 合理的なウェットバック方式を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series | MP ADF-250 | 親 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追求した燃焼室を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追求した燃焼室を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
028-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-003 | 蒸気ボイラ（炉筒煙管ボイラ） | 19200kg/h以上 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ MP-ADF Series | MP ADF-300 | 親 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追求した燃焼室を採用した低ＮＯｘ対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | 同上 | ソリューション部 | 同上 | - | 同上 | 06-6458-8682 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-027 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE4000KB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 事業企画部 | 03-6408-8254 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | seihin@n-thermo.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
005-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE4000GB | 派生 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
005-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE4000KB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE4000GB | 派生 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE5000KB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWE5000GB | 派生 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE5000KB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
005-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-004 | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | ドレンが発生する潜熱回収型は対象外とする | 92 | ボイラ効率 | 株式会社 日本サーモエナー | 水管ボイラ SWシリーズ | SWAE5000GB | 派生 | 独自の二重管を伝熱管に採用し、さらにエコノマイザによる排ガスの熱回収により高いボイラ効率を実現 適切な保有水量により、スピーディな起蒸を実現 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 事業企画部 | 同上 | 03-6408-8254 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-30VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | メンテ営業推進部 | メンテ営業推進部 | 営業技術課 | 営業技術課 | 089-979-7000 | 089-979-7000 | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | http://www.miuraz.co.jp/contact/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
023-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-40VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
023-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-50VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-60VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-75VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-022 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-100VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-125VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 1000ｋW以上2000kW未満 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-150VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
023-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | ボイラ | A-09-005 | 熱媒ボイラ | 2000kW以上 | - | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-200VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92％を達成。 | 同上 | メンテ営業推進部 | 同上 | 営業技術課 | 同上 | 089-979-7000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 34 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VC | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 34 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VCZ | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
009-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M315-S | 親 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 営業総括部 | 営業総括部 | 発電システムグループ | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
009-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M315-W | 親 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 同上 | 営業総括部 | 同上 | 発電システムグループ | 同上 | 03-5745-8854 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M315-S | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 50Hz | 41.6 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M315-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
084-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 500kW超 750kW以下 | 50Hz | 41.8 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガス コージェネレーションシステム | EP700G | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水や蒸気として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水や蒸気として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 750kW超1000kW以下 | 50Hz | 42.3 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M1000-S | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 750kW超1000kW以下 | 50Hz | 42.3 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M1000-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
003-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 1000kW超2000kW以下 | 50Hz | 45.5 | 発電効率 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | 親 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 第一チーム | 第一チーム | 03-4366-1221 | 03-4366-1221 | https://www.niigata-power.com/indexj.html | https://www.niigata-power.com/indexj.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
030-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-12-Ｖ | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,200kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,200kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
030-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-18-Ｖ | 親 | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大84.9％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
001-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
084-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 50Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 50Hz | 85.4 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-014 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 34 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VC | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 34 | 発電効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP35VCZ | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
009-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M380-S | 親 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 営業総括部 | 営業総括部 | 発電システムグループ | 発電システムグループ | 03-5745-8854 | 03-5745-8854 | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | http://www.mhi-eng.com/products/cogeneration/miller-cycle_engine.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
009-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工エンジンシステム株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪｼﾞｪﾚｰｼｮﾝ | SGP-ES M380-W | 親 | 三菱重工高効率ミラーサイクルガスエンジン。大幅な小型化/軽量化/高効率化/低騒音化を実現。 | 同上 | 営業総括部 | 同上 | 発電システムグループ | 同上 | 03-5745-8854 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M450-S | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M450-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M380-S | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW超500kW | 60Hz | 41.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M380-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
003-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 1000kW超2000kW以下 | 60Hz | 45.5 | 発電効率 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | 親 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 陸用営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 第一チーム | 第一チーム | 03-4366-1221 | 03-4366-1221 | https://www.niigata-power.com/indexj.html | https://www.niigata-power.com/indexj.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
030-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-12-Ｖ | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 天然ガスを燃料とする12気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
030-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | ＫＧ-18-Ｖ | 親 | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,500kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | 天然ガスを燃料とする18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、7,500kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、蒸気、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85％となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、優れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。 注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100％負荷、ISO3046の条件での値です。 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
001-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP5D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
084-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP10D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 35kW以下 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25D1Z | 派生 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 12KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 042-761-2056 | 042-761-2056 | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | http://www.mhi.co.jp/products/category/energy_engine_power_plant.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
001-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 14KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
001-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 16KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
001-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-001 | ガスエンジンコージェネレーション | 3000kW超 | 60Hz | 85.5 | 総合効率 | 三菱重工業株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSI ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SOｘ（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 同上 | ｴﾝｼﾞﾝ事業部営業部 | 同上 | 発電ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾝ課 | 同上 | 042-761-2056 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 10000kW超40000kW以下 | 50Hz | 38.8 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC300D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | L2-Tech担当者 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | 03-3435-2533 | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=gasturbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
030-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 1000kW超2000kW以下 | 50Hz | 84 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC17D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
030-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 2000kW超3000kW以下 | 50Hz | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC30D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 7000kW超 10000kW以下 | 50Hz | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC80D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-012 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 10000kW超40000kW以下 | 60Hz | 38.8 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC300D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 1000kW超2000kW以下 | 60Hz | 84 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC17D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-008 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 2000kW超3000kW以下 | 60Hz | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC30D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
030-010 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-002 | ガスタービン コージェネレーション | 7000kW超 10000kW以下 | 60Hz | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | ｶﾜｻｷｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | PUC80D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | 同上 | ガスタービン・機械カンパニー エネルギーソリューション本部企画部 | 同上 | L2-Tech担当者 | 同上 | 03-3435-2533 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
083-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | 親 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 吉岡 浩 | 吉岡 浩 | 044-329-2475 | 044-329-2475 | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | yoshioka-hiroshi@fujielectric.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
083-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | 親 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
083-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | 親 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
083-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 50Hz | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | 親 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
083-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | 親 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
083-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 42 | 発電効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | 親 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
083-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100i | 親 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 都市ガスを利用して高効率な発電を行い、省エネとCO2削減に貢献します。災害などで商用電力系統が停電した場合、都市ガスを使った発電により必要な電力を供給し続けます。停電に加え都市ガスも止まった場合、燃料を備蓄LPガスに切り替えて発電します。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
083-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | コージェネレーション | A-10-003 | 燃料電池コージェネレーション | - | 60Hz | 91 | 総合効率 | 富士電機株式会社 | 100kW燃料電池発電システム | FP-100iH | 親 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 純水素を直接利用することにより、燃料の改質を必要としないので高効率（約48%発電端）な発電が可能です。また、発電時にはCO2がまったく発生しません。 | 発電・社会インフラ事業本部 新エネプラント事業部 新エネルギー技術部 | 同上 | 吉岡 浩 | 同上 | 044-329-2475 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
075-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-002 | 空気冷媒方式冷凍機 | - | - | 0.4 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | パスカルエア PascalAir | PAS15-R | 親 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | NewTon事業サブブロック | NewTon事業サブブロック | 津幡行一 | 津幡行一 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
075-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-002 | 空気冷媒方式冷凍機 | - | - | 0.4 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | パスカルエア PascalAir | PAS30-R | 親 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 津幡行一 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
074-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4O-01 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10
074-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4I-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4O-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-NN4I-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Wi | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | プラント営業部 | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
031-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-WPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
031-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Ei | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-EPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N240F-Ai | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Wi | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-WPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Ei | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-EPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N370F-Ai | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Wi | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-WPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Ei | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-EPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 50kW超 150kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.1 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N450F-Ai | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4O-01 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | NewTon事業サブブロック | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
074-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4I-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
074-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NR4O-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-NR4I-01 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-Ei | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | プラント営業部 | プラント営業部 | 杉山 清隆 | 杉山 清隆 | - | - | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
031-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-EPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
031-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 150kW超 250kW以下 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1000F-Ai | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-Ei | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-EPi | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
031-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kw超 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 三菱重工冷熱 株式会社 | C-LTSシリーズ | C-LTS-N1250F-Ai | 派生 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発線熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 同上 | プラント営業部 | 同上 | 杉山 清隆 | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 250kW超 | 庫内温度 -40℃超-20℃以下 | 2.29 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon R-8000 | HCS-120L-NN4I-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | NewTon事業サブブロック | NewTon事業サブブロック | 古舘 貴弘 | 古舘 貴弘 | 03-3642-8185 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | public@mayekawa.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
074-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4O-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
074-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4I-02 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4O-02 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
074-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | A-11-003 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機 | 200kW超 | 庫内温度 -20℃超10℃以下 | 3.37 | 成績係数(COP) | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-NN4I-02 | 派生 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 同上 | NewTon事業サブブロック | 同上 | 古舘 貴弘 | 同上 | 03-3642-8185 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
057-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
057-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
057-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HPN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ・プルスイッチ付 ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ・プルスイッチ付 ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412521HYN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ・人感センサ付き＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ・人感センサ付き＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423521HN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423521HN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407521HN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407521HN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT413521HN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT413521HN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKR423522HN-LS9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜非調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
057-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKR423522HN-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・５，２００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 同上 | 施設照明販売 企画担当 | 同上 | 044-331-7556 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
052-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ベースライト型(ストレート) | 182.1 | 固有エネルギー消費効率 | ローム株式会社 | LEDライトユニット型ベースライト | R-LU4501ND | 親 | シンプルなフォルムで新設にも蛍光灯のリニューアルにもおすすめです。 | シンプルなフォルムで新設にも蛍光灯のリニューアルにもおすすめです。 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | 075-365-1094 | http://www.rohm.co.jp/web/japan/ | http://www.rohm.co.jp/web/japan/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
034-034 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ | NE324AN-JZU14A | 親 | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 4灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 4灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
034-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ | NE324AN-JZ14A | 親 | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 3灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | 【直付・埋込兼用形 FHP32形 3灯器具相当】 （１）蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ （２）ユニット端部まできれいに光るLED光源ユニット （３）器具高さ40mmの薄型デザインで、直付設置しても天井をすっきり見せることができる。埋込設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャネルを回避することができる。 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
013-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | シャープ株式会社 | スクエア型LED照明（埋込型） | DL-MA800N | 親 | ・高効率 ・軽量、取付も簡単で施工性に優れている ・従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのままに、優れた経済性を実現 | ・高効率 ・軽量、取付も簡単で施工性に優れている ・従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのままに、優れた経済性を実現 | - | - | - | 同上 | - | - | http://www.sharp.co.jp/business/led_lighting/ | http://www.sharp.co.jp/business/led_lighting/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
013-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | シャープ株式会社 | スクエア型LED照明（埋込型） | DL-MA700N | 親 | ・高効率 ・軽量、取付も簡単で施工性に優れている ・従来蛍光灯器具と比べ、明るさはほぼそのままに、優れた経済性を実現 | 同上 | - | 同上 | - | 同上 | - | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
057-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤﾍﾞｰｽﾗｲﾄ TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT770111N-LD9 | 親 | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・１１，０００ ｌｍ ＞ | 空間を広く使えるスリムな器具形状と豊富な機能が快適な空間照明を実現。施工性に優れた器具構造を採用しており、ＬＥＤバーの交換などメンテナンス性もアップ。＜調光用・１１，０００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
052-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2004NW | 親 | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 非住宅照明器具販売担当 | 非住宅照明器具販売担当 | 075-365-1094 | 075-365-1094 | http://www.rohm.co.jp/web/japan/ | http://www.rohm.co.jp/web/japan/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
052-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2005NW | 親 | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 同上 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 同上 | 非住宅照明器具販売担当 | 同上 | 075-365-1094 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
052-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | ベースライト型 (スクエア) | 149.5 | 固有エネルギー消費効率 | ローム株式会社 | LEDスクエアライト | R-SQ2006NW | 親 | 薄型の全面均一発光で直付・埋込のどちらでも天井がすっきりします。 | 同上 | ディスクリート・モジュール生産本部Lighting製造部 | 同上 | 非住宅照明器具販売担当 | 同上 | 075-365-1094 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
057-014 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤ一体形 ダウンライト | LEDD-95031MN-LD9 | 親 | CDM１５０形器具とほぼ同等の明るさで、約５６％の省エネを実現、発光部を一つにまとめたＣＯＢモジュールの採用により、多重影や配光のスカラップを軽減し、明るく均一な配光を実現。＜調光用・９，４５０ ｌｍ ＞ | CDM１５０形器具とほぼ同等の明るさで、約５６％の省エネを実現、発光部を一つにまとめたＣＯＢモジュールの採用により、多重影や配光のスカラップを軽減し、明るく均一な配光を実現。＜調光用・９，４５０ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
034-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AND-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
034-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANN-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
034-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMD-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMN-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AND-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANN-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMD-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMN-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AND-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANN-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMD-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMN-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AND-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANN-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AMN-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 店舗商品部 営業推進課 | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
029-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
029-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7577SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 131.2 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
057-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック 株式会社 | ＬＥＤ一体形 ダウンライト | LEDD-20037N-LD9 | 親 | 軽量、高効率化を実現した小形の高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ。ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ４００Ｗ器具と比較し約６６％の省エネを実現。存在感を抑えた小形サイズで、大規模、中規模店舗の吹き抜け照明や工場等の高天井エリアにお勧め。 ＜調光用・１８，４００ ｌｍ ＞ | 軽量、高効率化を実現した小形の高天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ。ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ４００Ｗ器具と比較し約６６％の省エネを実現。存在感を抑えた小形サイズで、大規模、中規模店舗の吹き抜け照明や工場等の高天井エリアにお勧め。 ＜調光用・１８，４００ ｌｍ ＞ | 施設・屋外 照明事業部 | 施設・屋外 照明事業部 | 施設照明販売 企画担当 | 施設照明販売 企画担当 | 044-331-7556 | 044-331-7556 | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | info.shisetsuokunai@tlt.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
029-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 店舗商品部 営業推進課 | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
029-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3564SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
029-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7534SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7554SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7564SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7574SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 133.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SSLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
032-029 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29558 | 親 | 固有エネルギー消費効率119.4lm/Ｗ 定格光束2985ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率119.4lm/Ｗ 定格光束2985ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 品質管理部 | 藤井 潤 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | 06-6794-7658 | http://www.light-beam.co.jp/ | http://www.light-beam.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
032-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29562 | 親 | 固有エネルギー消費効率117.2lm/Ｗ 定格光束2930ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率117.2lm/Ｗ 定格光束2930ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
032-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29582 | 親 | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束2935ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束2935ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29586 | 親 | 固有エネルギー消費効率115.2lm/Ｗ 定格光束2880ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率115.2lm/Ｗ 定格光束2880ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29606 | 親 | 固有エネルギー消費効率116.2lm/Ｗ 定格光束2905ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率116.2lm/Ｗ 定格光束2905ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29610 | 親 | 固有エネルギー消費効率113.8lm/Ｗ 定格光束2845ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率113.8lm/Ｗ 定格光束2845ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29354 | 親 | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29358 | 親 | 固有エネルギー消費効率103.8lm/Ｗ 定格光束2595ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率103.8lm/Ｗ 定格光束2595ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29630 | 親 | 固有エネルギー消費効率113.4lm/Ｗ 定格光束2835ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率113.4lm/Ｗ 定格光束2835ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29634 | 親 | 固有エネルギー消費効率111.4lm/Ｗ 定格光束2785ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率111.4lm/Ｗ 定格光束2785ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27866 | 親 | 固有エネルギー消費効率112.0lm/Ｗ 定格光束2800ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率112.0lm/Ｗ 定格光束2800ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27872 | 親 | 固有エネルギー消費効率109.8lm/Ｗ 定格光束2745ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率109.8lm/Ｗ 定格光束2745ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29642 | 親 | 固有エネルギー消費効率129.7lm/Ｗ 定格光束1855ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率129.7lm/Ｗ 定格光束1855ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29646 | 親 | 固有エネルギー消費効率126.9lm/Ｗ 定格光束1815ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率126.9lm/Ｗ 定格光束1815ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29666 | 親 | 固有エネルギー消費効率125.8lm/Ｗ 定格光束1800ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率125.8lm/Ｗ 定格光束1800ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29670 | 親 | 固有エネルギー消費効率123.4lm/Ｗ 定格光束1765ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率123.4lm/Ｗ 定格光束1765ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29690 | 親 | 固有エネルギー消費効率123.7lm/Ｗ 定格光束1770ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率123.7lm/Ｗ 定格光束1770ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29694 | 親 | 固有エネルギー消費効率121.3lm/Ｗ 定格光束1735ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率121.3lm/Ｗ 定格光束1735ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29366 | 親 | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29370 | 親 | 固有エネルギー消費効率112.2lm/Ｗ 定格光束1605ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率112.2lm/Ｗ 定格光束1605ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29714 | 親 | 固有エネルギー消費効率122.3lm/Ｗ 定格光束1750ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率122.3lm/Ｗ 定格光束1750ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29718 | 親 | 固有エネルギー消費効率119.9lm/Ｗ 定格光束1715ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率119.9lm/Ｗ 定格光束1715ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29726 | 親 | 固有エネルギー消費効率121.6lm/Ｗ 定格光束1740ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率121.6lm/Ｗ 定格光束1740ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 5000K(昼白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 98.8 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29730 | 親 | 固有エネルギー消費効率119.2lm/Ｗ 定格光束1705ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率119.2lm/Ｗ 定格光束1705ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 4000K(白色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
029-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06112LE1 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 店舗商品部 営業推進課 | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
029-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
029-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3537SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3557SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5557SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5557SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN5567SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3567SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7557SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7567SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9937SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9957SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9967SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANWW-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
034-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94ANL-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
034-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AMWW-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE94AML-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANWW-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74ANL-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AMWW-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE74AML-JX14A | 親 | 【FHT42形4灯相当 節電・低照度タイプ】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANWW-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54ANL-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AMWW-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE54AML-JX14A | 親 | 【FHT42形3灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANWW-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34ANL-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AMWW-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE34AML-JX14A | 親 | 【FHT42形2灯相当】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）点灯装置一体構造で簡単取り付け。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
034-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | LDE3304WL | 親 | 【FHT32形クラス】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT32形クラス】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
034-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDダウンライト | WLDE3307WL | 親 | 【FHT32形クラス 軒下用】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | 【FHT32形クラス 軒下用】 （１）独自形状と熱伝導率の高い素材を採用した小形放熱フィンにより、高い省エネ性能と薄形化を実現。 （２）薄形・軽量だから取付けしやすい。 （３）ＬＥＤ光源寿命60,000時間 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
050-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 若杉 智之 | 若杉 智之 | 0467-41-2760 | 0467-41-2760 | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
050-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
050-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D00/1(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D01/1(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(06027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(150WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(200WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D02/2(250WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D03/2(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(06027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(150WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(200WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D04/3(250WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D05/3(150WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D06/2(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D08/3(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(06027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(060WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(10027M) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100LM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100LM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(100WWM) AHZ | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(150WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
050-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | ベースダウンライトMCシリーズ | EL-D11/3(200WWM) AHN | 親 | コンパクトサイズで簡単施工。 電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで低天井エリアの多彩な空間に対応します。 | 同上 | 営業本部業務企画部商品企画課 | 同上 | 若杉 智之 | 同上 | 0467-41-2760 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
032-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27812 | 親 | 固有エネルギー消費効率108.8lm/Ｗ 定格光束2720ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率108.8lm/Ｗ 定格光束2720ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 品質管理部 | 藤井 潤 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | 06-6794-7658 | http://www.light-beam.co.jp/ | http://www.light-beam.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
032-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27824 | 親 | 固有エネルギー消費効率107.2lm/Ｗ 定格光束2680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率107.2lm/Ｗ 定格光束2680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
032-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27836 | 親 | 固有エネルギー消費効率106.0lm/Ｗ 定格光束2650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率106.0lm/Ｗ 定格光束2650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27860 | 親 | 固有エネルギー消費効率104.0lm/Ｗ 定格光束2600ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率104.0lm/Ｗ 定格光束2600ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27890 | 親 | 固有エネルギー消費効率118.2lm/Ｗ 定格光束1690ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率118.2lm/Ｗ 定格光束1690ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27902 | 親 | 固有エネルギー消費効率115.0lm/Ｗ 定格光束1645ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率115.0lm/Ｗ 定格光束1645ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27914 | 親 | 固有エネルギー消費効率112.9lm/Ｗ 定格光束1615ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率112.9lm/Ｗ 定格光束1615ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27938 | 親 | 固有エネルギー消費効率111.5lm/Ｗ 定格光束1595ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率111.5lm/Ｗ 定格光束1595ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角60°超 | 104 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27956 | 親 | 固有エネルギー消費効率110.8lm/Ｗ 定格光束1585ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率110.8lm/Ｗ 定格光束1585ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角62° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
029-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06502LE1 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 店舗商品部 営業推進課 | 店舗商品部 営業推進課 | 菅谷 祐一 | 菅谷 祐一 | 06-6908-7836 | 06-6908-7836 | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | sugaya.yuichi@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
029-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06512LE1 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
029-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06602LE1 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | NDN06612LE1 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN3564SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7534SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7537SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7554SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7564SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7574SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN7577SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9934SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9954SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9964SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9974SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SLLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
029-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック（株） | ＬＥＤダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ | XNDN9977SVLZ9 | 親 | 高天井の高照度空間から廊下、トイレなどの小空間まで。 パナソニックのワンコアLEDダウンライトは1000～60形まで豊富にラインアップ。初期の無駄な明るさを抑えることで大幅な省エネを実現。 | 同上 | 店舗商品部 営業推進課 | 同上 | 菅谷 祐一 | 同上 | 06-6908-7836 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
032-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29564 | 親 | 固有エネルギー消費効率110.0lm/Ｗ 定格光束2750ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率110.0lm/Ｗ 定格光束2750ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 品質管理部 | 藤井 潤 | 藤井 潤 | 06-6794-7658 | 06-6794-7658 | http://www.light-beam.co.jp/ | http://www.light-beam.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
032-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29648 | 親 | 固有エネルギー消費効率119.5lm/Ｗ 定格光束1710ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率119.5lm/Ｗ 定格光束1710ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
032-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29672 | 親 | 固有エネルギー消費効率116.4lm/Ｗ 定格光束1665ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率116.4lm/Ｗ 定格光束1665ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29696 | 親 | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率114.3lm/Ｗ 定格光束1635ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29720 | 親 | 固有エネルギー消費効率112.5lm/Ｗ 定格光束1610ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率112.5lm/Ｗ 定格光束1610ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29732 | 親 | 固有エネルギー消費効率111.8lm/Ｗ 定格光束1600ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率111.8lm/Ｗ 定格光束1600ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角40° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 109.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29046 | 親 | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束1565ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ86 1/2照度角31° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束1565ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ86 1/2照度角31° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29566 | 親 | 固有エネルギー消費効率111.2lm/Ｗ 定格光束2780ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率111.2lm/Ｗ 定格光束2780ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29590 | 親 | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束2735ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率109.4lm/Ｗ 定格光束2735ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29614 | 親 | 固有エネルギー消費効率108.2lm/Ｗ 定格光束2705ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率108.2lm/Ｗ 定格光束2705ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29362 | 親 | 固有エネルギー消費効率98.8lm/Ｗ 定格光束2470ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率98.8lm/Ｗ 定格光束2470ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29638 | 親 | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束2655ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-27878 | 親 | 固有エネルギー消費効率104.2lm/Ｗ 定格光束2605ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率104.2lm/Ｗ 定格光束2605ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB25W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29650 | 親 | 固有エネルギー消費効率120.6lm/Ｗ 定格光束1725ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率120.6lm/Ｗ 定格光束1725ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29674 | 親 | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束1680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率117.4lm/Ｗ 定格光束1680ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29698 | 親 | 固有エネルギー消費効率115.3lm/Ｗ 定格光束1650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率115.3lm/Ｗ 定格光束1650ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29374 | 親 | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束1520ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率106.2lm/Ｗ 定格光束1520ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ97 1/2照度角25° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29722 | 親 | 固有エネルギー消費効率113.9lm/Ｗ 定格光束1630ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率113.9lm/Ｗ 定格光束1630ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
032-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 照明器具 | A-12-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型 温白色、電球色 配光角30°以下 | 87.2 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム 株式会社 | LEDダウンライト | BML-29734 | 親 | 固有エネルギー消費効率113.2lm/Ｗ 定格光束1620ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 固有エネルギー消費効率113.2lm/Ｗ 定格光束1620ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96 1/2照度角23° COB14.3W 3000K(電球色) ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 同上 | 藤井 潤 | 同上 | 06-6794-7658 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
047-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分20枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-S7050 | 親 | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。 | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。 | プリンター企画設計部 | プリンター企画設計部 | 加藤 浩之 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
047-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分20枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-S7050PS | 親 | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | トータルコストを低く抑えて、高速＆高生産性も実現。A3ノビ対応プリンター。PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | プリンター企画設計部 | 同上 | 加藤 浩之 | 同上 | 0263-52-2552（代表） | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
049-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C831 | 親 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 50 枚/ 分 の高速プリントや高耐久設計という基本性能に加え、リコー独自の「カラーQSU技術」により、スリープモードからの復帰時間を短縮。 ・環境性能と使いやすさの両立 日常的な使いやすさと、環境性能を高めたIPSiOSP C831/C831Mは、標準消費電力量（TEC）をクラストップレベルの2.19kWhにまで低減。明るさを検知して周囲が暗くなったら自動で電源オフにする機能も新たに搭載している。 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 50 枚/ 分 の高速プリントや高耐久設計という基本性能に加え、リコー独自の「カラーQSU技術」により、スリープモードからの復帰時間を短縮。 ・環境性能と使いやすさの両立 日常的な使いやすさと、環境性能を高めたIPSiOSP C831/C831Mは、標準消費電力量（TEC）をクラストップレベルの2.19kWhにまで低減。明るさを検知して周囲が暗くなったら自動で電源オフにする機能も新たに搭載している。 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
049-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C831M | 親 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 50 枚/ 分 の高速プリントや高耐久設計という基本性能に加え、リコー独自の「カラーQSU技術」により、スリープモードからの復帰時間を短縮。 ・環境性能と使いやすさの両立 日常的な使いやすさと、環境性能を高めたIPSiOSP C831/C831Mは、標準消費電力量（TEC）をクラストップレベルの2.19kWhにまで低減。明るさを検知して周囲が暗くなったら自動で電源オフにする機能も新たに搭載している。 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
049-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C830 | 親 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 ・環境性能と使いやすさの両立 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 ・環境性能と使いやすさの両立 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分40枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | A3カラーレーザープリンター | IPSiO SP C830M | 親 | ・生産性と省エネを高い次元で両立 ・環境性能と使いやすさの両立 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分40枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | モノクロプリンタ | RICOH SP 4510 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・高速復帰と低消費電力を両立 ・インフォメーション画面にeco 指数 ・トナーカートリッジ回収/ リサイクル ・工場キッティング ・明るさを検知して自動で電源をOFF/ON ・ウィークリータイマー ・各種の環境基準に適合 ・植物由来樹脂のパーツを使用 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・高速復帰と低消費電力を両立 ・インフォメーション画面にeco 指数 ・トナーカートリッジ回収/ リサイクル ・工場キッティング ・明るさを検知して自動で電源をOFF/ON ・ウィークリータイマー ・各種の環境基準に適合 ・植物由来樹脂のパーツを使用 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分85枚以上 | カラー印刷機能無 | 14.1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | モノクロプロダクションプリンター基幹プリンティング | RICOH Pro 8110HT | 親 | ・グリーン購入法に適合 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」のプリンタ基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 | ・グリーン購入法に適合 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」のプリンタ基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-001 | プリンタ | 毎分85枚以上 | カラー印刷機能無 | 14.1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | モノクロプロダクションプリンター基幹プリンティング | RICOH Pro 8110Y | 親 | ・グリーン購入法に適合 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」のプリンタ基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-008 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分20枚以上30枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 2554 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.44Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.44Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分30枚以上40枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1.5 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 3554 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.44Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-010 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分40枚以上50枚未満 | 最大複写サイズA3 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 4054 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4W[の省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4W[の省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分50枚以上60枚未満 | 最大複写サイズA3 | 2.4 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 5054 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4W[の省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-012 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分60枚以上70枚未満 | 最大複写サイズA3 | 2.9 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | RICOH MP 6054 | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.4Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分70枚以上80枚未満 | 最大複写サイズA3 | 8.6 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | 環境調和型デジタルモノクロ複写機 | imagio MP 7501RC | 親 | ・製造工程の環境負荷を約97%削減 ・ライフサイクル全体の環境負荷も、年換算で約17%削減 ・リコー独自の省エネルギー設計 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・循環型エコ包装 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・リユース部品を平均85%（質量比）使用 | ・製造工程の環境負荷を約97%削減 ・ライフサイクル全体の環境負荷も、年換算で約17%削減 ・リコー独自の省エネルギー設計 ・環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合） ・循環型エコ包装 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・リユース部品を平均85%（質量比）使用 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-002 | 複写機 | 毎分70枚以上80枚未満 | 最大複写サイズA3 | 8.6 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複写機 | imagio MP 7502 | 親 | ・インフォメーション画面にeco指数 ・省エネ技術「HYBRID QSU」搭載 ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・循環型エコ包装 ・標準消費電力量（TEC）低減 ・各種環境基準に対応 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | ・インフォメーション画面にeco指数 ・省エネ技術「HYBRID QSU」搭載 ・電炉鋼板によるスクラップ金属材のリサイクル利用 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・循環型エコ包装 ・標準消費電力量（TEC）低減 ・各種環境基準に対応 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
047-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050FT | 親 | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。 | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。 | プリンター企画設計部 | プリンター企画設計部 | 加藤 浩之 | 加藤 浩之 | 0263-52-2552（代表） | 0263-52-2552（代表） | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | Kato.Hiroyuki@exc.epson.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
047-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050F | 親 | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。増設用紙カセット3段付きモデル。 | 低トータルコスト、高速、高生産性に加えて、高いレベルで複合機の便利さを実現。A3ノビ対応ファックス複合機。増設用紙カセット3段付きモデル。 | プリンター企画設計部 | 同上 | 加藤 浩之 | 同上 | 0263-52-2552（代表） | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
047-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分20枚以上25枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | セイコーエプソン株式会社 | カラーインクジェットプリンター | PX-M7050FP | 親 | コストや生産性もハイレベルなPS対応のA3ノビ対応カラー複合機。 PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | コストや生産性もハイレベルなPS対応のA3ノビ対応カラー複合機。 PostScropt3純正ソフトウェア対応モデル。 | プリンター企画設計部 | 同上 | 加藤 浩之 | 同上 | 0263-52-2552（代表） | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C2503 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 カラーQSU技術と低融点カラーPxP-EQトナーの採用により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラスの標準消費電力量（TEC）を実現しています。さらに、スリープモード時の消費電力はわずか0.5W。 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・平成26年度省エネ大賞を受賞 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 カラーQSU技術と低融点カラーPxP-EQトナーの採用により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラスの標準消費電力量（TEC）を実現しています。さらに、スリープモード時の消費電力はわずか0.5W。 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・平成26年度省エネ大賞を受賞 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 蔡 冬鳴 | 蔡 冬鳴 | 050-3814-2873 | 050-3814-2873 | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | tohmei.sai@nts.ricoh.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
049-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能有 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C2503 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 カラーQSU技術と低融点カラーPxP-EQトナーの採用により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラスの標準消費電力量（TEC）を実現しています。さらに、スリープモード時の消費電力はわずか0.5W。 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・平成26年度省エネ大賞を受賞 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
049-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能有 | 1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3003 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能有 | 1 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3003 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.5Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上40枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.2 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C3503Z SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.7Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.7Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-022 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503A SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503AZ SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.8Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.8Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分40枚以上55枚未満 | カラー印刷機能有 | 1.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C4503Z SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.8Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-027 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503A SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分55枚以上70枚未満 | カラー印刷機能有 | 2.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルフルカラー複合機 | RICOH MP C5503 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・消費電力0.6Wの省エネマシン ・平成25年度省エネ大賞を受賞 ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-030 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分15枚以上20枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 1601 SP | 親 | ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。 ・省エネと使い勝手を両立 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・グリーン購入法適合商品 ・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合） ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。 ・省エネと使い勝手を両立 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・グリーン購入法適合商品 ・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合） ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分15枚以上20枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.7 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 1601 SPF | 親 | ・インフォメーション画面にeco指数が表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。 ・省エネと使い勝手を両立 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・グリーン購入法適合商品 ・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合） ・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 ・「エコマーク」の複写機基準に適合 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-032 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 2554 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分25枚以上30枚未満 | カラー印刷機能無 | 0.8 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 2554 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-034 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分30枚以上35枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.2 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 305+ SPF | 親 | 省スペースとともに磨きぬいた、省エネルギー＆環境性能 ・使いやすさと省エネを両立 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・省エネキーで、さらなる節電を ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 省スペースとともに磨きぬいた、省エネルギー＆環境性能 ・使いやすさと省エネを両立 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・省エネキーで、さらなる節電を ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-035 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554 SP | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
049-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554 SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.46Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | 同上 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
049-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | プリンタ/複写機 | A-13-003 | 複合機 | 毎分35枚以上45枚未満 | カラー印刷機能無 | 1.3 | 概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）の消費電力量（TEC消費電力量） | 株式会社リコー | デジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 3554Z SPF | 親 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.65Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | ・標準消費電力量（TEC）を低減 ・消費電力0.65Wの省エネマシン ・スリープモードからの復帰時間を短縮 ・リモート電源オフ機能 ・環境に配慮してマニュアルを電子化 ・植物由来のバイオマスプラスチックを採用 ・インフォメーション画面 ・さまざまな環境基準に適合 | サステナビリティ推進本部 環境推進室 製品G | 同上 | 蔡 冬鳴 | 同上 | 050-3814-2873 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
065-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数2 | 83.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-044 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-050 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数2 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 3.7kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-062 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 5.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-031 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-033 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-045 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-049 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-051 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-053 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-057 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-061 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-065 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-069 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKA21E-2P-11kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKAW21E-2P-11kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-2P-11kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-2P-11kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKA21E-2P-15kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKAW21E-2P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLA21E-2P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLAW21E-2P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-077 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-079 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-073 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-075 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-077 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-079 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-081 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-085 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-089 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-091 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-092 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-093 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-094 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-095 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-096 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-097 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-098 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-099 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-100 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-101 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-102 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-103 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-104 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-105 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-106 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-107 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-108 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-109 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-110 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-081 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-085 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-111 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-112 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-113 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-114 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-115 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-116 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-117 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-118 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-119 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-120 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-089 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-091 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 22kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-121 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-122 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-123 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-124 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-125 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-126 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-127 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-128 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-129 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-130 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-092 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-093 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-094 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-095 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-096 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-097 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-098 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-099 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-100 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-101 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-102 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-103 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数2 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 2P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-131 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-132 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-133 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-134 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-135 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-136 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-137 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-138 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-139 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-140 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数2 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-141 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-142 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-143 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-144 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-145 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-146 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-147 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-148 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-149 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-150 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数4 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-104 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-105 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-106 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-107 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-108 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-109 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-110 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC1K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-4P-2.2kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-4P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-4P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-4P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-151 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-152 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-153 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-154 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-155 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-156 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-157 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-158 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-159 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-160 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-161 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-162 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-163 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-164 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-165 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-166 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-167 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-168 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-169 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-170 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数4 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-4P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-4P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-4P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-171 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-172 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-173 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-174 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-175 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-176 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-177 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-178 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-179 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-180 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-181 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-182 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-183 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-184 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-185 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-186 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-187 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-188 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-189 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-190 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数4 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-191 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-192 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-193 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-194 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-195 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-196 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-197 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-198 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-199 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-200 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-201 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-202 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-203 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-204 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-205 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-206 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-207 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-208 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-209 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-210 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-211 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-212 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-213 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-214 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-215 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-216 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-217 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-218 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-219 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-220 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-221 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-222 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-223 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-224 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-225 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-226 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-227 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-228 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-229 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-230 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-111 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-112 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-113 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-114 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-115 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-116 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 11kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-117 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC11K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-231 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-232 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-233 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-234 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-235 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-236 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-237 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-238 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-239 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-240 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-241 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-242 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-243 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-244 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-245 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-246 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-247 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-248 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-249 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-250 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKA21E-4P-15kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKAW21E-4P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLA21E-4P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLAW21E-4P-15kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-251 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-252 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-253 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-254 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-255 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-256 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-257 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-258 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-259 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-260 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-261 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-262 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-263 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-264 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-265 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-266 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-267 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-268 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-269 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-270 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-271 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-272 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-273 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-274 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-275 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-276 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-277 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-278 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-279 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-280 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-281 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-282 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-283 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-284 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-285 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-286 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-287 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-288 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-289 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-290 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-118 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-119 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-120 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-121 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-122 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-123 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 30kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-124 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC30K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-125 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-126 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-127 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-128 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-129 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-130 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 37kW 4P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-131 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC37K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-291 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-292 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-293 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-294 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-295 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-296 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-297 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-298 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-299 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-300 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数4 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-212 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-213 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-214 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-215 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-216 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 355kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-217 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-218 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-219 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-220 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-221 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 4P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３５５ｋW－４Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 営業技術部技術グループ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
002-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３７５ｋW－４Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-301 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-302 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-303 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-304 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-305 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-306 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-307 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-308 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-309 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-310 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数4 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-132 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-133 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-134 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-135 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-136 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-137 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 50Hz 極数6 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 0.75kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-1.5kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-1.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-1.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-1.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-311 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-312 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-313 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-314 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-315 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-316 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-317 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-318 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-319 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-320 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-321 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-322 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-323 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-324 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-325 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-326 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-327 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-328 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-329 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-330 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-331 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-332 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-333 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-334 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-335 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-336 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-337 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-338 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-339 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-340 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-341 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-342 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-343 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-344 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 50Hz 極数6 | 88.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-029 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-031 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-345 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-346 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-347 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-348 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-349 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-350 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-351 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-352 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-353 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-354 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-355 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-356 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-357 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-358 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-359 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-360 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-361 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-362 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-363 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-364 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 50Hz 極数6 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-033 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-365 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-366 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-367 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-368 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-369 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-370 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-371 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-372 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-373 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-374 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-375 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-376 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-377 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-378 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-379 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-380 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-381 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-382 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-383 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-384 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-138 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-139 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-140 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-141 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-142 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-143 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-385 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-386 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-387 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-388 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-389 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-390 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-391 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-392 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-393 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-394 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-395 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-396 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-397 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-398 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-399 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-400 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-401 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-402 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-403 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-404 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-144 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-145 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-146 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-147 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-148 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-149 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-150 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-151 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-152 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-153 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-154 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-155 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 18.5kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-405 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-406 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-407 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-408 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-409 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-410 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-411 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-412 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-413 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-414 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 50Hz 極数6 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-415 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-416 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-417 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-418 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-419 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-420 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-421 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-422 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-423 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-424 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-156 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-157 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-158 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-159 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-160 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-161 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 22kW 6P 200V 50Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-037 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-039 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-425 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-426 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-427 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-428 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-429 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-430 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-431 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-432 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-433 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-434 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 50Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３５５ｋW－６Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 営業技術部技術グループ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
002-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３７５ｋW－６Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-222 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-223 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-224 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-225 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-226 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 355kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-227 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-228 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-229 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-230 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-231 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 6P 400V 50Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-435 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-436 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-437 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-438 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-439 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-440 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-441 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-442 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-443 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-444 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 50Hz 極数6 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-445 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-446 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-447 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-448 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-449 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-450 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-451 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-452 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-453 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-454 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数2 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-455 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-456 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-457 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-458 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-459 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-460 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-461 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-462 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-463 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-464 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-465 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-466 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-467 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-468 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-469 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-470 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-471 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-472 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-473 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-474 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-475 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-476 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-477 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-478 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-479 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-480 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-481 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-482 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-483 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-484 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-485 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-486 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-487 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-488 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-489 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-490 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-491 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-492 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-493 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-494 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-495 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-496 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-497 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-498 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-499 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-500 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-501 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-502 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-503 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-504 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-505 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-506 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-507 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-508 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-509 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-510 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-511 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-512 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-513 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-514 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-515 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-516 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-517 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-518 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-519 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-520 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-521 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-522 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-523 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-524 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-525 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-526 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 2P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-527 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-528 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-529 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-530 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-531 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-532 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-533 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-534 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数2 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 2P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-535 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-536 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-537 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-538 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-539 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-540 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 2P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-541 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-542 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-543 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-544 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-545 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-546 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-547 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-548 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-549 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-550 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-551 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-552 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-553 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-554 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数2 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-232 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-233 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-234 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-235 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-236 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 110kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-237 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-238 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-239 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-240 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-241 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 132kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-242 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-243 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-244 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-245 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-246 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 150kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-247 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-248 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-249 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-250 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-251 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 160kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-252 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-253 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-254 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-255 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-256 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 185kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １１０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 営業技術部技術グループ | 営業技術部技術グループ | 新浪孝史 | 新浪孝史 | ０３－３２７７－４８０６ | ０３－３２７７－４８０６ | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | NIINAMI.takashi@tmeic.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
002-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １３２ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
002-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １５０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １６０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | １８５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２００ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２２０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ２５０ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３００ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３１５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
002-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | TM21-FⅡプレミアム効率シリーズ | ３７５ｋW－２Ｐ－ＩＤＦ－接続方式-据付方式-ＫＥ３-使用環境-TM21ｼﾘｰｽﾞ名称 | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。2014 年4 月から約2200 台発売し、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | 営業技術部技術グループ | 同上 | 新浪孝史 | 同上 | ０３－３２７７－４８０６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-257 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-258 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-259 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-260 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-261 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 200kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-262 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-263 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-264 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-265 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-266 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 220kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-267 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-268 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-269 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-270 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-271 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 250kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-272 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-273 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-274 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-275 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-276 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 300kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-277 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-278 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-279 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-280 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-281 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 315kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-282 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz | 親 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-283 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-THE3O 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-284 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TVE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-285 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-TFE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-286 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | CF-THE3 375kW 2P 440V 60Hz | 派生 | 当社のトップランナーモータ プレミアム効率シリーズは、世界最高水準の高効率・軽量・既設寸法互換の特長を有し、当社標準モータと比較して発生損失を約34％低減しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-555 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-556 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-557 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-558 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-559 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-560 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 2P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-561 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-562 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-563 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-564 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数2 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 2P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-565 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-566 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-567 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-568 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-569 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-570 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFOA-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-571 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-572 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW VTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-573 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-574 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数4 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW YTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-162 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-163 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-164 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-165 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-166 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-167 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 1.5kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-168 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC1K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-169 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-170 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-171 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-172 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-173 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-174 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 4P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-175 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR-SC2K4P | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-575 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-576 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-577 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-578 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-579 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-580 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-581 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-582 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-583 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-584 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-585 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-586 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-587 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-588 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-589 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-590 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-591 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-592 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-593 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-594 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数4 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-595 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-596 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-597 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-598 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-599 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-600 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-601 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-602 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-603 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-604 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-605 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-606 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-607 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-608 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-609 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-610 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-611 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-612 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-613 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-614 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-615 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-616 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-617 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-618 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-619 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-620 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-621 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-622 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-623 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-624 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-625 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-626 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-627 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-628 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-629 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-630 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-631 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-632 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-633 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-634 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-635 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-636 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-637 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-638 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-639 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-640 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-641 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-642 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-643 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-644 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-645 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-646 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-647 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-648 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-649 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-650 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-651 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-652 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-653 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-654 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-655 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-656 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-657 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-658 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-659 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-660 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-661 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-662 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-663 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-664 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-665 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-666 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 4P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-667 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-668 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-669 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-670 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-671 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-672 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-673 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-674 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 4P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-675 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-676 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-677 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-678 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-679 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-680 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-681 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-682 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-683 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-684 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-685 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-686 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-687 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-688 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-689 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-690 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 4P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-691 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-692 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-693 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-694 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-695 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-696 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-697 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-698 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-699 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-700 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-701 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-702 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-703 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-704 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-705 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-706 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-707 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-708 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-709 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-710 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-711 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-712 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-713 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-714 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数4 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-715 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-716 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-717 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-718 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-719 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-720 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFOA-LKK 4P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-721 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-722 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW VTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-723 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFO-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-724 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数4 | 96.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW YTFOA-LKK 4P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-176 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-177 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-178 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-179 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-180 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-181 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 0.75kW以下 | 60Hz 極数6 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 0.75kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-725 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-726 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-727 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-728 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-729 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-730 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-731 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-732 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-733 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-734 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-735 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-736 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-737 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-738 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-739 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-740 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-741 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-742 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-743 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-744 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.1kW超1.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 88.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 1.5kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-745 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-746 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-747 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-748 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-749 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-750 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-751 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-752 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-753 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-754 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-755 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-756 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-757 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-758 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-759 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-760 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-761 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-762 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-763 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-764 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-2.2kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-182 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-183 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 2.2kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-184 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 2.2kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-185 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 2.2kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-186 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 2.2kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-187 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 1.5kW超2.2kW以下 | 60Hz 極数6 | 90 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 2.2kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-045 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FBKAW21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLA21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKH3-FCKLAW21E-6P-3.7kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-765 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-766 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-767 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-768 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-769 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-770 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFO-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-771 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-772 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-773 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-774 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-775 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-776 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW TFOA-LK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-777 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-778 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-779 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-780 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW VTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-781 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-782 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFO-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-783 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-784 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 3.0kW超3.7kW以下 | 60Hz 極数6 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 3.7kW YTFOA-LK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-049 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FBKAW21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLA21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 4.0kW超5.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | IKKH3-FCKLAW21E-6P-5.5kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-785 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-786 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-787 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-788 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-789 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-790 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-791 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-792 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-793 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-794 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-795 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-796 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-797 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-798 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-799 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-800 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-801 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-802 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-803 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-804 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-188 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-189 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-190 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-191 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-192 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-193 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 5.5kW超7.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 7.5kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-805 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-806 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-807 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-808 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-809 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-810 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-811 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-812 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-813 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-814 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P R 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-815 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-816 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFOA-LKK 6P U 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-817 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-818 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-819 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-820 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW VTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-821 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-822 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFO-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-823 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-824 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 7.5kW超11.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW YTFOA-LKK 6P 4V | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-825 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-826 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-827 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-828 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-829 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-830 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFOA-LKK 6P U | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-831 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-832 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-833 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-834 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-194 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-195 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRF 15kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-196 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRV 15kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-197 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRO 15kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-198 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRP 15kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-199 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 11.0kW超15.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PRB 15kW 6P 220V 60Hz | 派生 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-835 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-836 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-837 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-838 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-839 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-840 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-841 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-842 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-843 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-844 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 15.0kW超18.5kW以下 | 60Hz 極数6 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-845 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-846 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-847 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-848 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-849 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-850 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-851 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-852 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-853 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-854 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 18.5kW超22.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-053 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FBKW21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKL21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 22.0kW超30.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｰﾄﾙ | TKKH3-FCKLW21E-6P-30kW | 派生 | トップランナー基準（IE3：プレミアム効率）をクリアした誘導モータ。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラス155(F)、温度上昇をBライズに抑えることで絶縁の信頼性を向上、長寿命化を図った。屋外形は保護方式をIP55とし耐環境性を向上。長時間運転により大きな省エネ効果が得られる。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-855 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 宇辰勝之 | 宇辰勝之 | 03-4345-6538 | 03-4345-6538 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
065-856 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
065-857 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-858 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-859 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-860 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-861 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-862 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-863 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-864 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 30.0kW超37.0kW以下 | 60Hz 極数6 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-865 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-866 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-867 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-868 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-869 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P R | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-870 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW TFOA-LKK 6P L | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-871 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-872 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW VTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-873 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFO-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
065-874 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-001 | 誘導モータ | 37.0kW超 | 60Hz 極数6 | 96.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 110kW YTFOA-LKK 6P | 派生 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 宇辰勝之 | 同上 | 03-4345-6538 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-057 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBKA-6P-2.2kW | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCKA-6P-2.2kW | 派生 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0KW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS221M | 親 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 鈴木一 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-023 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR301 | 親 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 田中基広 | 03-3218-6615 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20
025-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW以下 | - | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR301B | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
056-059 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBKA-6P-5.5kW | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCKA-6P-5.5kW | 派生 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
051-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
051-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-005518H | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 佐藤 雷介 | 同上 | 03-4345-6520 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS551M4 | 親 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 鈴木一 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-017 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502 | 親 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 田中基広 | 03-3218-6615 | 03-3218-6615 | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | Tanaka.Motohiro@ds.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20
025-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502B | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-019 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502G1 | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502BG1 | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-021 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502G1H | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-SR502BG1H | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-025 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR503 | 親 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR503B | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-027 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR601 | 親 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 3.0kW超6.5kW以下 | - | 94.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 回転型サーボモータ | HG-JR601B | 派生 | 磁気回路の最適化設計によりモータ効率をアップ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 田中基広 | 同上 | 03-3218-6615 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
056-061 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FBK-6P-45kW | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータ・ドライブ企画部 | モータ・ドライブ企画部 | モータ企画・マーケティング担当 | モータ企画・マーケティング担当 | (044)520-0390 | (044)520-0390 | http://www.toshiba-tips.co.jp | http://www.toshiba-tips.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
056-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝IPMモータシリーズ | TAYL-FCK-6P-45kW | 派生 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（IPMモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC 60034-30の最高効率であるIE4（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取り合い寸法が同一であるため置き換えも容易。 | 同上 | モータ・ドライブ企画部 | 同上 | モータ企画・マーケティング担当 | 同上 | (044)520-0390 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
051-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-011018H | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤 雷介 | 佐藤 雷介 | 03-4345-6520 | 03-4345-6520 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
051-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 佐藤 雷介 | 同上 | 03-4345-6520 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
051-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 佐藤 雷介 | 同上 | 03-4345-6520 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
051-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-045018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。 軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | 同上 | ドライブシステム事業部企画部 | 同上 | 佐藤 雷介 | 同上 | 03-4345-6520 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS37K1M | 親 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 鈴木一 | 鈴木一 | 03-3218-6630 | 03-3218-6630 | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | Suzuki.Hajime@bk.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 6.5kW超45.0kW以下 | - | 95.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ MM-EFSシリーズ | MM-EFS45K1M4 | 親 | 回転子に永久磁石採用により低損失なため、高効率化を達成 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 鈴木一 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 110kW | 親 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 山本圭太 | 03-3218-6630 | 同上 | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | Yamamoto.Keita@df.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
025-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 110kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
025-007 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 110kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 110kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-009 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 132kW | 親 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 132kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-011 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 132kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 132kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-013 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4 160kW | 親 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-THE4O 160kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-015 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TVE4 160kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | モータ | A-14-002 | 永久磁石同期モータ | 45.0kW超 | - | 96.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | プレミアム高効率IPMモータ | MM-TFE4 160kW | 派生 | リラクタンストルクを利用して、永久磁石の使用量を低減し、従来機と比較して、永久磁石の使用量を約40% と大幅に低減している。 モータコストを最小限に抑え、資源環境にメリットをもたらし、効率もIE4レベルであり、産業界の省エネに貢献しています。 | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 山本圭太 | 同上 | 03-3218-6630 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-189 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 58 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | 親 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 松田 洋二 | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-029 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 58 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | SF-1R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-190 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | 親 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 松田 洋二 | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 76 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-191 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | 6kV/100V・200V柱上変圧器 | HE-CA | 親 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 電磁鋼板に比べてアモルファス合金は、その原子配列（非晶質）に起因して軟磁性に優れておりヒステリシス損が非常に小さい。またアモルファス合金はその製造工程から極めて薄く(電磁鋼板の約１／１０)製造することが可能であり、板厚に比例して増大する渦電流損を小さくすることが可能である。 本申請製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損失（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の電磁鋼板変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 電力エネルギー営業本部 電力システム営業部 | 松田 洋二 | 松田 洋二 | 050-3176-6329 | 050-3176-6329 | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | yoji.matsuda.tr@hitachi.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 102 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 147 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 147 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-007 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 162 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-008 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 162 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-009 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 210 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-010 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 210 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-011 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 291 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-012 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 291 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-013 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 360 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-014 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 360 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-015 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 470 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-016 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 470 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-017 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 780 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-018 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、50Hz | 780 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-030 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 51 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | SF-1R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-019 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 68 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-020 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 10kVA超20kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 68 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-021 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 95 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-022 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 95 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-023 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 145 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-024 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 145 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-025 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 165 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-026 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 165 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-027 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 207 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-028 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 207 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-029 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 286 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-030 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 286 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-031 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 354 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-032 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 354 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-033 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 466 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-034 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 466 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-035 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 775 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、単相、60Hz | 775 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-031 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 125 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-037 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 138 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 138 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-039 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 197 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 197 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-041 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-044 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 230 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-045 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-046 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-047 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-048 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 276 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-049 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-050 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-051 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-052 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 370 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-053 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-054 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-055 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-056 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 444 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-057 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-058 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-059 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-060 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 584 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-061 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-062 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-063 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-064 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 892 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-065 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-066 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-067 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-068 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1520 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-069 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-070 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-071 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-072 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1965 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-073 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 2750 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-074 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 2750 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-075 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 3700 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-076 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、50Hz | 3700 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-032 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 120 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-077 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 133 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-078 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 133 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-079 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 192 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-080 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 192 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroC | SOU-YYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-081 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-082 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-083 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-084 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 220 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-085 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-086 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-087 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-088 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 268 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-089 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-090 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-091 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-092 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 366 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-093 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-094 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-095 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-096 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 440 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-097 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-098 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-099 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-100 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 549 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-101 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-102 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-103 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-104 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 820 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-105 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-106 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-107 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-108 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1450 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-109 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-110 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-111 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-112 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1890 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-113 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 2600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-114 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 2600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-115 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 3365 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-116 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | 油入変圧器、三相、60Hz | 3365 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroS | SOU-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-033 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 20kVA超30kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 165 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器Rシリーズ | CV-1R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-117 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 155 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-118 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 155 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-119 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 181 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-120 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 181 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-121 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 223 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-122 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 223 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-123 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 289 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-124 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 289 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-125 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 369 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-126 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 369 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-127 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 496 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-128 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 496 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-129 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 774 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-130 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、50Hz | 774 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-131 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 149 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-132 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 30kVA超50kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 149 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-133 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 183 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-134 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 183 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-135 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 228 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-136 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 228 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-137 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 285 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-138 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 285 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-139 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 368 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-140 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 368 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-141 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 491 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-142 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 491 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-143 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 785 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-144 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、単相、60Hz | 785 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-145 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 249 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-146 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 249 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-147 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 309 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-148 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 309 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-034 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 411 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-149 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 470 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-150 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 470 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-151 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 581 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-152 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 581 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-153 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 899 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-154 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 899 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-155 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1675 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-156 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1675 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-157 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 2094 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-158 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 2094 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-159 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-160 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-161 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-162 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-035 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-036 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 3555 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 戸谷充宏 | 同上 | 03-3218-6620 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-163 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-164 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-165 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-166 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-037 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-038 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、50Hz | 4600 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 戸谷充宏 | 同上 | 03-3218-6620 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-167 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 244 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-168 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 50kVA超75kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 244 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-169 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 293 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-170 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 75kVA超100kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 293 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-039 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 100kVA超150kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 401 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-171 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 460 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-172 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 150kVA超200kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 460 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-173 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 592 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-174 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 200kVA超300kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 592 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-YDCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-175 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 852 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-176 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 300kVA超500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 852 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-177 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1715 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-178 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 500kVA超750kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1715 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-179 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 2028 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-180 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 750kVA超1000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 2028 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMS | MRI-DYCAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-181 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-182 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-183 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-184 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-040 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-041 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1000kVA超1500kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 3590 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 戸谷充宏 | 同上 | 03-3218-6620 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-185 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 山下晃司 | 山下晃司 | 03-4345-6076 | 03-4345-6076 | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | yamashita-kouji@hitachi-ies.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
085-186 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DD5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
085-187 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
085-188 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 株式会社日立産機システム | SuperアモルファスZeroMC | MRI-DY5CAE4 | 派生 | 本製品は最新のアモルファス合金を変圧器鉄心に採用し、無負荷損（主にヒステリシス損と渦電流損により構成される）を通常の変圧器に比べて大幅に低減して省エネ化を図っている。 | 同上 | 受配電・環境システム事業部 企画部 | 同上 | 山下晃司 | 同上 | 03-4345-6076 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
025-042 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 戸谷充宏 | 戸谷充宏 | 03-3218-6620 | 03-3218-6620 | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | Toya.Mitsuhiro@ab.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
025-043 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 変圧器 | A-15-001 | 変圧器 | 1500kVA超2000kVA以下 | モールド変圧器、三相、60Hz | 4580 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | 同上 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 同上 | 戸谷充宏 | 同上 | 03-3218-6620 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
066-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
066-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルクール | 親 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 同上 | 斉藤 晃 | 同上 | 03-5875-9580 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
058-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | - | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
060-001 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | グリーン | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | 同上 | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
060-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | クリア | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 同上 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
060-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | グリーン | 親 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
060-004 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | クリア | 親 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 同上 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
066-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | Low-E三層ガラス （LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3） 新築用 | 0.8 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
060-005 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 真空Low-E複層ガラス （LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3） 新築用 | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | - | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
058-002 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | アタッチメント付Low-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付))リフォーム用 | 2 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | 同上 | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
060-006 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 真空ガラス（LE3+V0.2+FL3） リフォーム用 | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | 同上 | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
066-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
066-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 同上 | 斉藤 晃 | 同上 | 03-5875-9580 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
058-003 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | 親 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | - | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
066-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | 窓 | A-16-001 | 窓ガラス | - | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | 親 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
027-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | 断熱材 | A-17-001 | 断熱材（押出法ポリスチレンフォーム） | - | - | 0.022 | 熱貫流率 | ダウ化工株式会社 | スタイロフォームＦＧ | スタイロフォームＦＧ | 親 | スタイロフォームＦＧは熱伝導率が小さい発泡剤や放射低減剤を採用し、また、気泡形状を微細化することなどにより、断熱性能の最高レベルであるＦランク、熱伝導率０．０２２Ｗ／（ｍ・K）を実現しました。 | スタイロフォームＦＧは熱伝導率が小さい発泡剤や放射低減剤を採用し、また、気泡形状を微細化することなどにより、断熱性能の最高レベルであるＦランク、熱伝導率０．０２２Ｗ／（ｍ・K）を実現しました。 | 技術・開発本部 | 技術・開発本部 | 三原 典正 | 三原 典正 | 03-5460-2362 | 03-5460-2362 | nmihara@dow.com | nmihara@dow.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
008-001 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | 親 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | ビルシステムカンパニー | コールセンター | コールセンター | 0120-26-1023 | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | call-center@azbil.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
008-002 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-netFX2compact | savic-netFX2compact | 親 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | 同上 | コールセンター | 同上 | 0120-26-1023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
008-003 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 空気熱源仕様 | 別紙「水準１」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-net FX mini | savic-net FX mini | 親 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | 同上 | コールセンター | 同上 | 0120-26-1023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
008-004 | 0 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | 親 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | 同上 | コールセンター | 同上 | 0120-26-1023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
008-005 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-netFX2compact | savic-netFX2compact | 親 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | 同上 | コールセンター | 同上 | 0120-26-1023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
008-006 | 1 | A 産業・業務 （業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | A-18-001 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | - | 水熱源仕様 | 別紙「水準2」の通り | - | アズビル株式会社 | savic-net FX mini | savic-net FX mini | 親 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | 同上 | コールセンター | 同上 | 0120-26-1023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
018-001 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK75SR | SK75SR-3E | 親 | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki@kobelco.com | nagahori.sadayuki@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
018-002 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK80SR+ | SK80SR+-3E | 派生 | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 同上 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 同上 | 長堀 禎之 | 同上 | 03-5789-2118 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
018-003 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK80UR | SK80UR-6E | 親 | 負荷の変動に応じて流量を最適制御する電子制御３ポンプ油圧システムを採用。また、コベルコ独自の油圧回路解析を駆使したエネルギー損失の極めて少ない油圧回路を構築しています。 | 同上 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 同上 | 長堀 禎之 | 同上 | 03-5789-2118 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-001 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH75X-6A | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 営業企画部 企画グループ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 金子知臣 | 03-6737-2614 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | chiomi.kaneko@shi-g.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
044-002 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH75XU-6A | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-001 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75US-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-002 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75USK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-003 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75USL-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-004 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.28m3 | - | 4.3 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX75UR-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-003 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | - | 6.4 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH125X-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 営業企画部 企画グループ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 金子知臣 | 03-6737-2614 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | chiomi.kaneko@shi-g.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
044-004 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | - | 6.4 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH125XU-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
044-005 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.45m3 | - | 6.4 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH135X-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-006 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH120-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-007 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH120LC-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-005 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX120-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-006 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130KB-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-007 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130K-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-008 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX130L-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-009 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX120MH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-010 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135US-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-011 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-012 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USOS-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-013 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USL-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-014 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.5m3 | - | 6.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX135USMH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-015 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.6m3 | - | 9.2 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX160LC-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
018-004 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK200 | SK200-9 | 親 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki@kobelco.com | nagahori.sadayuki@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
018-005 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK210LC | SK210LC-9 | 派生 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 同上 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 同上 | 長堀 禎之 | 同上 | 03-5789-2118 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
044-008 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH235X-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 営業企画部 企画グループ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 金子知臣 | 03-6737-2614 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | chiomi.kaneko@shi-g.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
044-009 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH235XLC-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
044-010 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH200-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-011 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH200LC-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-016 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-017 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200LC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-018 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210H-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-019 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-020 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210K-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-021 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-022 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210KB-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-023 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX210LCKB-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-024 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX200LCMH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-025 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USR-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-026 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-027 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-028 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLCK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-029 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRLCMH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-030 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225US-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-031 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 0.8m3 | - | 10.8 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USLC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
018-006 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK250 | SK250-9 | 親 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki@kobelco.com | nagahori.sadayuki@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
018-007 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK260LC | SK260LC-9 | 派生 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 同上 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 同上 | 長堀 禎之 | 同上 | 03-5789-2118 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-032 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-033 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240LC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-034 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250H-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-035 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250LCH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-036 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250K-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-037 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX250LCK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-038 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.0m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX240LCMH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
044-012 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.1m3 | - | 13.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH250-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 営業企画部 企画グループ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 金子知臣 | 03-6737-2614 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | chiomi.kaneko@shi-g.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-039 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.1m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX280-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-040 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.1m3 | - | 13.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX280LC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
018-008 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK330 | SK330-9 | 親 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 長堀 禎之 | 長堀 禎之 | 03-5789-2118 | 03-5789-2118 | nagahori.sadayuki@kobelco.com | nagahori.sadayuki@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
018-009 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | コベルコ建機株式会社 | SK350LC | SK350LC-9 | 派生 | コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。 | 同上 | 営業促進部 ショベルマーケティンググループ | 同上 | 長堀 禎之 | 同上 | 03-5789-2118 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
044-013 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH330-6 | 親 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 営業企画部 企画グループ | 営業企画部 企画グループ | 金子知臣 | 金子知臣 | 03-6737-2614 | 03-6737-2614 | chiomi.kaneko@shi-g.com | chiomi.kaneko@shi-g.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
044-014 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH330LC-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
044-015 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 住友建機株式会社 | 油圧ショベル（内燃機関型） | SH350HD-6 | 派生 | 建設現場で使用される重機の一種。ショベルカーとも呼ばれており、アームの先 端に取り付けられたバケットによって掘削等の作業を行う機械。軽油を燃料とす るディーゼルエンジンで動力を得るものが一般的である。 低燃費型エンジンの導入や、情報化施工による効率的な作業の実施により低炭素 化を図ることで、CO2 排出量の削減が可能となる。 | 同上 | 営業企画部 企画グループ | 同上 | 金子知臣 | 同上 | 03-6737-2614 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-041 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 営業本部企画部 | 営業本部企画部 | 澤田雅史 | 澤田雅史 | 03-3830-8040 | 03-3830-8040 | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
082-042 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330LC-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
082-043 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350H-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-044 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350LCH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-045 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350K-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-046 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX350LCK-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-047 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-001 | 油圧ショベル（内燃機関型） | 1.4m3 | - | 19.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX330LCMH-5B | 派生 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-048 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW140-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-049 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW150-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-050 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW180-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-051 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW220-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-052 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW250-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-053 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW310-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-054 | 1 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・内燃機関型） | B-01-003 | ホイールローダ(内燃機関型) | 110kw超230kw以下 | - | 27.9 | 燃費 | 日立建機株式会社 | ホイールローダ | ZW330-5B | 親 | 特定特殊自動車排出ガス2011年基準に適合したエンジンを搭載しており、PM及びNoxを低減、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
082-055 | 0 | B 産業 （業種固有） | オフロード特殊自動車（建設機械・電気型） | B-03-001 | 油圧ショベル(電動型) | 0.8m3 | - | 55.5 | 燃費 | 日立建機株式会社 | 油圧ショベル | ZX225USRE-3 | 親 | 環境ニーズに応える新アプローチ。排出ガス”ゼロ”の後方小旋回シリーズ。 | 環境ニーズに応える新アプローチ。排出ガス”ゼロ”の後方小旋回シリーズ。 | 営業本部企画部 | 同上 | 澤田雅史 | 同上 | 03-3830-8040 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
078-001 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X22F | 親 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
078-002 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ22F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
078-003 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.2kW | - | 7.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC22F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-004 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X25F | 親 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-005 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ25F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-006 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.5kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC25F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-007 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X28F | 親 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-008 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XＪシリーズ | RAS-XJ28F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-009 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 2.8kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC28F | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-010 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん Xシリーズ | RAS-X40F2 | 親 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-011 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XJシリーズ | RAS-XJ40F2 | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
078-012 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | ルームエアコン 白くまくん XCシリーズ | RAS-XC40F2 | 派生 | 本製品は、床の種類などを検知するお部屋カメラを新しく追加し、下記４つのカメラで構成する「くらしカメラ ４」と室内機の「6分割フロントフラップ」で快適な空調を実現します。 ○在室者の位置や室内の間取りなどを認識する｢画像カメラ｣ ○在室者の周囲や天井などの温度を見る｢温度カメラ｣ ○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る｢ものカメラ｣ ○床材や下がり壁、窓の位置や大きさを見る「お部屋カメラ」 ｢くらしカメラ 4｣は、人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床の種類や天井温度を考慮した｢気流の通り道｣を見つけ、独立した6枚のフラップが｢気流の通り道｣に向けてきめ細かく気流を制御します。 これらにより、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』、『夏は輻射熱を与える天井が暑くする』といった従来からの課題への対応を図り、冬は足もとを暖かく、夏は人のいるエリアを中心としつつ、冷風で天井も冷やしたり効率よく循環させたりして部屋全体も涼しくなるようにしています。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-403 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV4016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-409 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 4.0kW | - | 7.4 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ4016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-404 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 5.6kW | - | 6.7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV5616S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-410 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 5.6kW | - | 6.7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ5616S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-405 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 6.3kW | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV6316S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-411 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 6.3kW | - | 6.5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ6316S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-406 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 7.1kW | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV7116S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-412 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 7.1kW | - | 6.1 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ7116S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-407 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 8.0kW | - | 5.7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV8016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-413 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 8.0kW | - | 5.7 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ8016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-030 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXP-W | 親 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R32の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R32の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-031 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXP-C | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R32の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-032 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXV-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
022-033 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | S90TTRXV-C | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-034 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | AN90TRP-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-035 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＲＸシリーズ | ATR90TPE4-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R33の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-036 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXP-W | 親 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R34の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R34の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
022-037 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXP-C | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R34の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-038 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXV-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
022-039 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | S90TTAXV-C | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-040 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TAP-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-041 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TAPK-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-042 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | ダイキン工業株式会社 | ルームエアコン ＡＸシリーズ | AN90TABKP-W | 派生 | 冷媒による圧縮‐放熱‐膨張‐吸収のヒートポンプサイクルを繰り返すことにより、室内を冷房あるいは暖房する空気調和機であり、本製品は、新冷媒R35の採用により環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-408 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV9016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-414 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-001 | ルームエアコン | 9.0kW | - | 5 | 通年エネルギー 消費効率(APF) | 三菱電機株式会社 | ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ9016S | 親 | 新ファン構造で２つの独立気流を生み出し、高い快適性と省エネ性を実現 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-043 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-002 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 3.6kW | - | 4.2 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ホッとエコフロア | 1MU28RFV | 親 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒/水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。ヒートポンプ式を採用している為、温熱を高効率に得ることができる。 | 空気熱源ヒートポンプ式の温水暖房機。コンプレッサーで圧縮した気相冷媒を冷媒/水熱交換器内で凝縮させることにより温熱を得る。ヒートポンプ式を採用している為、温熱を高効率に得ることができる。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-001 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-002 | ヒートポンプ式温水床暖房 | 4.5kW | - | 4.35 | 成績係数(COP) | 株式会社コロナ | エコ暖フロア | ERB-HP45AF | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | - | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-044 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 5.0kW | 床暖房・エアコン同時運転 | 4.5 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ホッとく～る | 1MUS40RV | 親 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組合せ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組合せ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-045 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 6.7kW | 床暖房・エアコン同時運転 | 4.32 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | ホッとく～る | 1MUS56RV | 親 | 空気熱源ヒートポンプに温水床暖房ユニットとルームエアコンが付加された機器。暖房時は床暖房とエアコンの組合せ運転を主に行う。負荷の大きな立ち上がり時にはエアコンで急速暖房を行い、安定時には床暖房の送水温度を下げるとともに、エアコンも省エネ運転とするなどの制御により高効率化を図る。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
079-006 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 8.7kW | 床暖房単独運転 | 4.01 | 成績係数(COP) | 株式会社コロナ | エコ暖クール8.7 | ERS-C87AM | 親 | 冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房のヒートポンプ式冷暖房システム。 | 冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房のヒートポンプ式冷暖房システム。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | - | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-007 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-003 | ルームエアコン付温水床暖房 | 8.7kW | 床暖房単独運転 | 4.01 | 成績係数(COP) | 株式会社コロナ | エコ暖クール8.7 | ERS-C87AH | 親 | 冬は快適なエコ暖房、夏はやさしく省エネ冷房のヒートポンプ式冷暖房システム。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-046 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 3M68RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 空調営業本部 事業戦略室 | 空調営業本部 事業戦略室 | 住宅用事業G | 住宅用事業G | 06-6373-4395 | 06-6373-4395 | http://www.daikin.co.jp/index.html | http://www.daikin.co.jp/index.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
022-048 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 4M80RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
022-050 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 5.0kW | - | 3.4 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 5M100RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-047 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 3M68RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-049 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 4M80RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
022-051 | 1 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | D-01-004 | マルチタイプ温水床暖房 | 7.0kW | - | 3.6 | 成績係数(COP) | ダイキン工業株式会社 | システムマルチ | 5M100RV | 親 | 複数の部屋に設置された温水床暖房ユニットやルームエアコン等と空気熱源ヒートポンプを組み合わせて使用する機器。1台の空気熱源ヒートポンプが複数の部屋の空調機器に接続できるため高効率化が可能。 | 同上 | 空調営業本部 事業戦略室 | 同上 | 住宅用事業G | 同上 | 06-6373-4395 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-008 | 0 | D 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | D-02-001 | 地中熱ルームエアコン | 4.0kW | - | 4 | 成績係数(COP) | 株式会社コロナ | 家庭用地中熱 ヒートポンプエアコン | CSH-C4000G | 親 | 大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。 | 大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | - | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
041-001 | 0 | D 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-811DF | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 強制給排気形（FF式）・強制対流形 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 強制給排気形（FF式）・強制対流形 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 営業開発課 | 営業開発課 | - | 同上 | 0198-37-1199 | 0198-37-1199 | http://www.sunpot.co.jp/ | http://www.sunpot.co.jp/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
041-002 | 1 | D 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-7202TS | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 強制給排気形（FF式）・強制対流形 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 同上 | 営業開発課 | 同上 | - | 同上 | 0198-37-1199 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
041-003 | 1 | D 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | D-03-001 | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 75.7 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-702DF | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 強制給排気形（FF式）・強制対流形 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 | 同上 | 営業開発課 | 同上 | - | 同上 | 0198-37-1199 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-001 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯保温効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PD1 | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 家電ビジネス情報センター | 家電ビジネス情報センター | - | 同上 | 0120-3121-19 | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
077-002 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯保温効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PDE1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
077-003 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり １缶 | 3.9 | 年間給湯保温効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-FV37PDJ1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-009 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-ED372AX3 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
079-010 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-ED372AX2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
079-011 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AX3 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-012 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AX2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-013 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AX3 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-014 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AX2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
045-001 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社デンソー | エコキュート | DN372DHP | 親 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、環境負荷の削減を実現している。 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、環境負荷の削減を実現している。 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | shuji_fukaya@denso.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
045-002 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH372DHP | 親 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 同上 | 深谷 修司 | 同上 | 03-5478-7489 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-415 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-S37UZ | 親 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 空調冷熱計画部 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | 03-3218-9564 | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | Mino.Hiroki@cw.MitsubishiElectric.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
017-416 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S37UZ-BS | 派生 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
017-417 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-S37Z | 親 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-418 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S37Z-BS | 派生 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-419 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型) | SRT-S43UZ | 親 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-420 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯高圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S43UZ-BS | 派生 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。給湯高圧で出湯量向上。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
017-421 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型) | SRT-S43Z | 親 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
017-422 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 三菱電機株式会社 | 家庭用エコキュート (給湯標準圧型） (耐塩害仕様) | SRT-S43Z-BS | 派生 | 奥行きわずか430㎜｡場所をとらない省スペース設計ながら、高効率・低騒音､ふろ配管洗浄の自動化を実現。 | 同上 | 空調冷熱計画部 | 同上 | 美濃弘基 | 同上 | 03-3218-9564 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-061 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-B374HWA | 親 | ☆東芝エコキュートは「銀イオンの湯」で今日も明日もお風呂がキレイ☆ | ☆東芝エコキュートは「銀イオンの湯」で今日も明日もお風呂がキレイ☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | - | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
062-062 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 多缶 | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-B374HW | 親 | ☆東芝エコキュートは「銀イオンの湯」で今日も明日もお風呂がキレイ☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-089 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374H | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
062-090 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374 | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-091 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374-Z | 派生 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-092 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F374-GZ | 派生 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-093 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464H | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-094 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464 | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-095 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464-Z | 派生 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
062-096 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464-GZ | 派生 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 同上 | 東芝給湯機ご相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-004 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PU1 | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 家電ビジネス情報センター | 家電ビジネス情報センター | - | 同上 | 0120-3121-19 | 0120-3121-19 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
077-005 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PUE1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
077-006 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA37PUJ1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-007 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PU1 | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-008 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PUE1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-009 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-ZA46PUJ1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-010 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PU1 | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-011 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PUE1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-012 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z37PUJ1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-013 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PU1 | 親 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-014 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PUE1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
077-015 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温なし １缶 | 3.3 | 年間給湯効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | 家庭用エコキュート | BHP-Z46PUJ1 | 派生 | 優れた省エネ性で給湯のランニングコストを削減。 | 同上 | 家電ビジネス情報センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-19 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-015 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 185L | 一般地仕様 少人数世帯 保温あり | 2.5 | 年間給湯効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AW1-2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
079-016 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 185L | 一般地仕様 少人数世帯 保温あり | 2.5 | 年間給湯効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AX3-2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
079-017 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AX3K | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-018 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE46AX3K | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
045-003 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率 | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH371DHBXK | 親 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | shuji_fukaya@denso.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-019 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-37NX2K | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | - | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-020 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-46NX2K | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
062-097 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-001 | 家庭用エコキュート | 320L以上550L未満 | 寒冷地仕様 標準世帯 保温なし 1缶 | 2.8 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F464N | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝給湯機ご相談センター | 東芝給湯機ご相談センター | - | 同上 | 0120‐1048‐19 | 0120‐1048‐19 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
045-005 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-002 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率(床暖房部分除く) | 株式会社デンソー (トヨタホーム） | エコキュート | TH461BM | 親 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 自然冷媒(CO2)を用い、電動ヒートポンプサイクルにより65℃以上の高温沸き上げが可能な高効率な給湯システムであり、本製品は独自のスクロール圧縮機とヒートポンプ冷媒のエジェクタ回路を採用しているため、環境負荷の削減を実現している。 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 空調冷熱事業部 新事業営業室 営業1課 | 深谷 修司 | 深谷 修司 | 03-5478-7489 | 03-5478-7489 | shuji_fukaya@denso.co.jp | shuji_fukaya@denso.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-021 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-002 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率(床暖房部分除く) | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATX3 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | - | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
079-022 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | D-04-002 | 多機能ヒートポンプ給湯機 | 320L以上550L未満 | 一般地仕様 標準世帯 保温あり 1缶 | 3.1 | 年間給湯保温効率(床暖房部分除く) | 株式会社コロナ | 多機能ヒートポンプ 給湯機 | CHP-46ATW1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。第16回電力負荷平準化機器・システム表彰において「コロナエコキュート」が6年連続の受賞。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
007-403 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 給湯専用機 | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2432WX BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | http://www.noritz.co.jp/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
007-404 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 給湯専用機 | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2032WX BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
007-072 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
007-073 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-074 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-075 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-076 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-077 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-078 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-079 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-080 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-081 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-082 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-083 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-084 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-085 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-086 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-087 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-088 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-089 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-090 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-091 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-092 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-093 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-094 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451AWD BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-095 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-096 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-097 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-098 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-099 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-100 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-101 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-102 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-103 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-104 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-105 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-106 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-107 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2451SAWD BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-108 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-109 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-110 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-111 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-112 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-113 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-114 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-115 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-116 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-117 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2450SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-118 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-119 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-120 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-121 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-122 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-123 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-124 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-125 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-126 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-127 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-128 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-129 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451AW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-130 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-131 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-132 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-133 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-134 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-135 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-136 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-137 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-138 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-139 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-140 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-141 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-142 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-143 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1650SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-144 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-145 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-146 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-147 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-148 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-149 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-150 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-151 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-152 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-153 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV1650SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-154 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-155 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-156 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-157 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-158 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450AW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-159 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-160 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-161 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-162 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-163 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2450SAW3H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-164 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-165 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-166 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-167 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-168 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-169 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451AW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-170 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-171 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-H BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-172 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-L BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-173 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-PFF BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-174 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-TB BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-175 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CV2451SAW6H-T BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-176 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449AWD BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-177 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449SAWD BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-178 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449SAWD-IS | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-179 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2049AWD BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-180 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2049SAWD BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-181 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-182 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-183 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-184 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-185 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-186 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-187 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-188 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-189 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-190 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-191 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-SFF-1-KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-192 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-193 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-194 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-195 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW3H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-196 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-197 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-198 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-199 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-200 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-201 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-202 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-203 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-204 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-205 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-206 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-207 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-208 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-209 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AW6H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-210 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-211 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-212 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWD-T-1-KO | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-213 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWPD-SFF-1-KO | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-214 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448AWPD-SFF-1-KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-215 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-216 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-217 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-218 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-219 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-220 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-221 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-222 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-223 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-224 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-225 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-SFF-1KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-226 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-227 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-228 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-229 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW3H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-230 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-231 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-232 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-233 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-234 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-235 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-236 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-237 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-238 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-239 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-240 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-241 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-242 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-243 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAW6H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-244 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWD-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-245 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWD-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-246 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2448SAWPD-SFF-1KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-247 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-248 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-249 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-250 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-251 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-252 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW3H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-253 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-254 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-255 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-256 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-257 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-258 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-259 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-260 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-PFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-261 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-262 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-263 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-264 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448AW6H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-265 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-266 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-267 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-268 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3HPFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-269 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-270 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW3H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-271 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-272 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-273 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-H-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-274 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-H-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-275 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-L-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-276 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-L-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-277 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-PFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-278 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6HPFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-279 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-T-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-280 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-T-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-281 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-TB-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-282 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2448SAW6H-TB-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-283 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-284 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-285 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-286 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-287 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-288 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-289 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-290 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-291 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-292 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-293 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-294 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-295 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-296 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AWD-SFF-1-KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-297 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-298 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-299 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-300 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-301 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-302 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-303 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647AW-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-304 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-305 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-306 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-307 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-308 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-309 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-310 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-311 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-SFF-1-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-312 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-313 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-314 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-315 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C1647SAWD-SFF-1-KR BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-316 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-317 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-318 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047SAW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-319 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2047SAW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-320 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-321 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-322 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-323 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-324 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-325 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-326 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-327 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-328 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-329 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-330 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-331 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-332 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-333 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-334 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-335 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-336 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-337 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447AW-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-338 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-339 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-340 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-341 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-342 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-343 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-344 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-345 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-346 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-347 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-348 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-349 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-350 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-351 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-352 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-353 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-354 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-355 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2447SAW-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-356 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-357 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-358 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-359 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-360 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-361 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-362 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-363 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-364 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-365 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-TB-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-366 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-367 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-368 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-369 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-370 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-371 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647AW-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-372 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-373 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-374 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-375 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-376 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-377 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-378 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-379 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-380 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-381 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-TB-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-382 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2047AW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-383 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-384 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-385 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-386 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-387 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-388 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-389 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-390 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-391 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-TB-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-392 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447AW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-393 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-394 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-395 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-H-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-396 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-H-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-397 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-L-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-398 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-L-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-399 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-T-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-400 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-T-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-401 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-TB-3 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-402 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 暖房給湯兼用機 | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2447SAW3H-TB-3-G BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-001 | 0 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-2 BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
007-002 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-003 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-H-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-004 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-JKR-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-005 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-006 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-KS BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-007 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-008 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-L-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-009 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-010 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-PS-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-011 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-012 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-KR-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-013 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-014 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-015 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-TB-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-016 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-T-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-017 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652ARX-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-018 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652ARX-2 BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-019 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SARX-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-020 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SARX-2 BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-021 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-022 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-023 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-H-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-024 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-JKR-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-025 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-026 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-KS BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-027 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-028 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-L-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-029 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-030 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-PS-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-031 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-032 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-SFF-KR-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-033 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-034 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-035 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-TB-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-036 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652SAWX-T-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-037 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-038 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-H-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-039 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-040 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-L-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-041 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-042 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-PS-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-043 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-044 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-045 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-TB-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-046 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652AWX-T-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-047 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-048 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-H-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-049 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-050 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-L-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-051 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-052 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-PS-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-053 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-054 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-055 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-TB-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-056 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CP1652SAWX-T-KS BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-057 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-058 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-059 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-060 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-PS-2 BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-061 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-062 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652AWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-063 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-H-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-064 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-L-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-065 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-PS-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-066 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-PS-2 BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-067 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-T-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-068 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-CV1652SAWX-TB-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-069 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652AX-2 BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-070 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652SAX-2 BL | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-071 | 1 | D 家庭 | 給湯器（ガス式） | D-06-001 | ガス温水機器 （エコジョーズ） | - | 風呂給湯兼用機 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1652SAX-2 BL-TG | 派生 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-025 | 0 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部 住設営業課 | 住設営業部 住設営業課 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 0256-35-8505 | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | shib-m81@hojo01.corona.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
079-026 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MSP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
079-027 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-028 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-029 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-030 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FFP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-031 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(F) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-032 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FF) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-033 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-034 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470FRX5(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-035 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-036 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-037 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470ARX5(F) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-038 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EF470RX5(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-039 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-040 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-041 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(FK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-042 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EF47RX5(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-043 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470ARX(MWP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-044 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470ARX(FFP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-045 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470RX(MW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-046 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-EG470RX(FFW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-047 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EG47RX(MW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-048 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-EG47RX(FFW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-049 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-050 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-051 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460HAP(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-052 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-053 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-054 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46HP(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-055 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-056 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-057 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UKB-NE460AP(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-058 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(FF) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-059 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-060 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
079-061 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油給湯機 （エコフィール） | UIB-NE46P(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 同上 | 住設営業部 住設営業課 | 同上 | - | 同上 | 0256-35-8505 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-413 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AY BL | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | ノーリツコンタクトセンター | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | ０１２０－９１１－０２６ | http://www.noritz.co.jp/ | http://www.noritz.co.jp/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
007-414 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AYS BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
007-415 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAY BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-416 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAYS BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-417 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | HCTQ-C4704SAY | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-418 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AF BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-419 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AFF BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-420 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AFF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-421 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704AF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-422 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAF BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-423 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAFF BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-424 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAFF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-425 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-C4704SAF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-426 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704AWFF BL | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-427 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704AWFF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-428 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704SAWFF BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-429 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704SAWFF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-430 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯機 | OTQ-CG4704WFF-RC BL | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-431 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-CG4704WFF | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
007-432 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-CG4704WFF-RC | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-433 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4703Y | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-434 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4703YS | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-435 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | HCQB-C4703Y | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
007-436 | 1 | D 家庭 | 給湯器（石油式） | D-07-001 | 石油温水機器 （エコフィール） | - | 給湯用のもの（風呂給湯含む） | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯機 | OQB-C4701WS | 派生 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | 同上 | ノーリツコンタクトセンター | 同上 | - | 同上 | ０１２０－９１１－０２６ | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
064-001 | 0 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 39 | 発電効率 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム)の燃料電池ユニット | TM1-AE | 親 | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 営業部 | 営業部 | 環境担当 | 環境担当 | (045)759-1331 | (045)759-1331 | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
020-001 | 1 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 39 | 発電効率 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-70ER13 | 親 | エネファームの一次エネルギー利用効率は、95％という高い数値であり、大規模の火力発電所から供給される電気の一次エネルギー利用効率が41％程度であるのと比較して、非常に効率がいいシステムです。（家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいて2015年3月1日現在、パナソニック調べ） また、エネファームを設置すれば、ガス給湯暖房機使用の住宅と比較して、 CO２排出量を年間約1.3トン削減できます。これはテニスコート１１面分（約2,800m2）のブナの森林が1年間に吸収するCO２量に相当します。（熱および電気のご使用状況により、CO２削減量、一次エネルギー削減量はモデルケースと異なります。） | エネファームの一次エネルギー利用効率は、95％という高い数値であり、大規模の火力発電所から供給される電気の一次エネルギー利用効率が41％程度であるのと比較して、非常に効率がいいシステムです。（家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいて2015年3月1日現在、パナソニック調べ） また、エネファームを設置すれば、ガス給湯暖房機使用の住宅と比較して、 CO２排出量を年間約1.3トン削減できます。これはテニスコート１１面分（約2,800m2）のブナの森林が1年間に吸収するCO２量に相当します。（熱および電気のご使用状況により、CO２削減量、一次エネルギー削減量はモデルケースと異なります。） | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 燃料電池 商品企画部 | 燃料電池 商品企画部 | 077-561-2084 | 077-561-2084 | shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com | shiosaki.keisuke@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
020-002 | 1 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 39 | 発電効率 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-70ER23 | 親 | エネファームの一次エネルギー利用効率は、95％という高い数値であり、大規模の火力発電所から供給される電気の一次エネルギー利用効率が41％程度であるのと比較して、非常に効率がいいシステムです。（家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいて2015年3月1日現在、パナソニック調べ） また、エネファームを設置すれば、ガス給湯暖房機使用の住宅と比較して、 CO２排出量を年間約1.3トン削減できます。これはテニスコート１１面分（約2,800m2）のブナの森林が1年間に吸収するCO２量に相当します。（熱および電気のご使用状況により、CO２削減量、一次エネルギー削減量はモデルケースと異なります。） | 同上 | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 同上 | 燃料電池 商品企画部 | 同上 | 077-561-2084 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
020-003 | 1 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 39 | 発電効率 | パナソニック株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の燃料電池ユニット | FC-75DD13 | 親 | エネファームは、都市ガスから水素をとりだし、空気中 の酸素と反応させて発電。発電時に発生する熱でお湯 を作り、給湯する、無駄の少ないエネルギーシステムで す。お湯の温度が低いときや、貯湯タンクのお湯がなく なったときは、バックアップ熱源機を稼働させ、給湯し ます。 マンションにお住まいの皆様にも環境に優しい暮らしを 実現できます。今のライフスタイルはそのままに、 CO2 の排出を削減でき、エネルギーのムダが少なく 経済的メリットが生まれます。 | エネファームは、都市ガスから水素をとりだし、空気中 の酸素と反応させて発電。発電時に発生する熱でお湯 を作り、給湯する、無駄の少ないエネルギーシステムで す。お湯の温度が低いときや、貯湯タンクのお湯がなく なったときは、バックアップ熱源機を稼働させ、給湯し ます。 マンションにお住まいの皆様にも環境に優しい暮らしを 実現できます。今のライフスタイルはそのままに、 CO2 の排出を削減でき、エネルギーのムダが少なく 経済的メリットが生まれます。 | アプライアンス社 スマートエネルギー システム事業部 | 同上 | 燃料電池 商品企画部 | 同上 | 077-561-2084 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
064-002 | 0 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-001 | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | - | - | 95 | 総合効率 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム (エネファーム)の燃料電池ユニット | TM1-AE | 親 | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 燃料電池は燃料から直接電気エネルギーを取り出すことができ、化石燃料を燃焼させる従来の発電システムに比べて、高い発電効率、優れた環境特性、排熱利用による高い総合効率、量産による低コスト化の可能性等の特長を持つ。発電の原理は、電解質を挟んだ二つの電極に酸素と水素を供給して電気と熱を発生させるというものである。PEFC(固体高分子形燃料電池)は、電解質に固体高分子を用い、動作温度は80～100℃、白金が触媒として使われており、都市ガス、LPG(液化石油ガス)を燃料としている。排熱効率が高く、SS(Daily Start and Stop)が容易である。ここでは、主に家庭用として用いられる製品を取り扱う(現行販売製品の電気の定格出力は1kW 以下)。 | 営業部 | 営業部 | 環境担当 | 環境担当 | (045)759-1331 | (045)759-1331 | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | http://www.toshiba.co.jp/product/fc/contact.htm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
021-001 | 0 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 46.5 | 発電効率 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3N | 親 | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | エネルギーシステム営業部 | エネルギーシステム営業部 | 山森 雅之 | 山森 雅之 | 0566-24-8954 | 0566-24-8954 | masa-y@cld.aisin.co.jp | masa-y@cld.aisin.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
021-003 | 1 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 46.5 | 発電効率 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3NJ | 派生 | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 山森 雅之 | 同上 | 0566-24-8954 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
021-002 | 0 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 90 | 総合効率 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3N | 親 | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 山森 雅之 | 同上 | 0566-24-8954 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
021-004 | 1 | D 家庭 | コージェネレーション | D-09-002 | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | - | - | 90 | 総合効率 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファームタイプS | FCCS07A3NJ | 派生 | ガスから生成した水素と空気中の酸素の化学反応で電気を作るためエネルギーロスが少なく、さらには反応の際に発生する熱をお湯として利用することで、高いエネルギー効率を実現する。そのため大幅にCO2排出量を削減することができる。 | 同上 | エネルギーシステム営業部 | 同上 | 山森 雅之 | 同上 | 0566-24-8954 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
024-007 | 0 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-S3200FV | 親 | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
024-008 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-S3200FVL | 派生 | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
024-009 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-K320FV | 親 | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
024-010 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 300L超350L以下 | - | 240 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド まんなか野菜タイプ | R-K320FVL | 派生 | 【まんなか野菜タイプ】定格内容積315L トップクラス(301～400Lクラス)の省エネ性能を実現。また環境に配慮した断熱材・冷媒を使用。 (1) 発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用した硬質ウレタン断熱材を採用。 (2) 代替フロン(R134a)に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒(R600a)を採用。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
024-006 | 0 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 400L超450L以下 | - | 180 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド Ｆシリーズ | R-F440F | 親 | 【Fシリーズ】定格内容積441L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(401～450Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【Fシリーズ】定格内容積441L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(401～450Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
024-003 | 0 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド Ｇシリーズ | R-G4800F | 親 | 【Gシリーズ】定格内容積475L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【Gシリーズ】定格内容積475L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
024-004 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド Ｓシリーズ | R-S4700F | 親 | 【Sシリーズ】定格内容積470L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【Sシリーズ】定格内容積470L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
024-005 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 450L超500L以下 | - | 170 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド Ｓシリーズ | R-S4700FL | 派生 | 【Sシリーズ】定格内容積470L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(451～500Lクラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
024-001 | 0 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 500L超 | - | 160 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド プレミアムＸシリーズ | R-X5200F | 親 | 【プレミアムXシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【プレミアムXシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
024-002 | 1 | D 家庭 | 冷凍冷蔵機器 | D-10-001 | 電気冷蔵庫 | 500L超 | - | 160 | 年間消費電力量 | 日立アプライアンス 株式会社 | 真空チルド Ｇシリーズ | R-G5200F | 親 | 【Gシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | 【Gシリーズ】定格内容積517L 日立独自の省エネ技術でトップクラス(501L以上クラス)の省エネ性能を実現 (1) 冷却力と省エネを両立する「マルチバルブ制御」を採用し、冷媒の流れを効率化。 (2) 「真空断熱材」を採用することで大容量と省エネを両立。 (3) 霜を有効活用した「フロストリサイクル冷却」で冷却運転効率を向上。 (4) 除霜時間を短縮する「ハイブリッド除霜システム」で消費電力量を低減。 ※詳細の内容については下記ホームページで閲覧できます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-028 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71001L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 住宅営業企画室 | 住宅営業企画室 | 安枝 直哉 | 安枝 直哉 | 06-6266-7818 | 06-6266-7818 | http://www.koizumi-lt.co.jp/ | http://www.koizumi-lt.co.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
033-029 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70999L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
033-030 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70997L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-031 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70995L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-032 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70989L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-033 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70987L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-037 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42908L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-038 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42912L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-039 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42932L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-040 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42793L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-041 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42636L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-043 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41799L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-045 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41795L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-050 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42803L | 親 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-051 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42801L | 派生 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-052 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42799L | 親 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-053 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角60°超 | 83 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42797L | 派生 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-034 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 94.7 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71005L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-042 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°超60°以下 | 94.7 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42638L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-054 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型昼光色、昼白色、白色 配光角30°以下 | 90.5 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾚﾝｽﾞｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42712L | 親 | 大型シングルレンズの中角タイプは、必要な場所に「光だまり」をつくるダウンライト。飲食店舗のように容易に「陰影」の演出が可能。ダイニングやリビングのテーブル用としておすすめです | 大型シングルレンズの中角タイプは、必要な場所に「光だまり」をつくるダウンライト。飲食店舗のように容易に「陰影」の演出が可能。ダイニングやリビングのテーブル用としておすすめです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-001 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71000L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-002 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70998L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-003 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70996L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-004 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70994L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-005 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70988L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-006 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD70986L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-009 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71009L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-010 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71010L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-012 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42907L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-013 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42911L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-014 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42931L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-015 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42933L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-016 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42792L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-018 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42781L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-019 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42780L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-020 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42777L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-021 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42776L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-022 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42785L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-023 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42784L | 派生 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-024 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42635L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-026 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41794L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-027 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41793L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-044 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD41797L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-046 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42802L | 親 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-047 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42800L | 派生 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-048 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42798L | 親 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-049 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角60°超 | 73.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | 段調光ダウンライト | AD42796L | 派生 | 壁スイッチで簡単に段調光が可能。ローコストながら、明るさ切替ができるタイプです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
033-008 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 86.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD71004L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
033-025 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 | - | ダウンライト型温白色、電球色 配光角30°超60°以下 | 86.2 | 固有エネルギー消費効率 | コイズミ照明株式会社 | ﾊﾟﾈﾙｼﾘｰｽﾞﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | AD42637L | 親 | ナチュラルな拡散光でやわらかい光を実現したタイプ。ローコストながら発光面の美しさを追及したダウンライト。白熱灯や蛍光灯ダウンライトの置き換えとして、おすすめです | 同上 | 住宅営業企画室 | 同上 | 安枝 直哉 | 同上 | 06-6266-7818 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-001 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～6畳 | シーリングライト型 | 137 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS610E | 親 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～6畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～6畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | お客様相談センター | - | - | 0120-3121-11 | 0120-3121-11 | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
039-002 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS810E | 親 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
039-003 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS810EH | 派生 | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-004 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH800E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-005 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH811E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-006 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS816E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-007 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH850E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-008 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | シーリングライト型 | 137.7 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH860EKS | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～8畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-009 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト型 | 137.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1010E | 親 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-010 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト型 | 137.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1000E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-011 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト型 | 137.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1011E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-012 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～10畳 | シーリングライト型 | 137.6 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1060EKS | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～10畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-013 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1210E | 親 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-014 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1210EH | 派生 | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-015 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1200E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-016 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1211E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-017 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1216E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-018 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1250E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-019 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | シーリングライト型 | 140.2 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1260EKS | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～12畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-020 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1410E | 親 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-021 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1410EH | 派生 | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［ひろびろ光］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②天井や壁のすみまで明るく照らしお部屋の広さ感アップ[ひろびろ光] ③より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-022 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1400E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③色がより自然に見えるＲａ８5（全灯時） ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-023 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1411E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-024 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AHS1416E | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-025 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1450E | 派生 | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | 【LEDシーリングライト［スタンダードタイプ］】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] ③全灯の約1.2倍の明るさで点灯する[明るさアップ]ボタン | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-026 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～14畳 | シーリングライト型 | 140.5 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDシーリング | LEC-AH1460EKS | 派生 | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | 【LEDシーリングライト［ラク見え］搭載タイプ】 ①LEDから出る光と熱をコントロールする日立独自の技術で畳数基準（～14畳）最大限の明るさ注1と高い省エネ性能を両立 注1：（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121:2011）による ②より太陽光に近い自然なあかりで文字が見やすく色鮮やか[ラク見え] ③ボタンひとつであかりを切り替えて暮らしを演出[あかりセレクト] | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-027 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA800EJ | 親 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-028 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA801EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-029 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA802EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-030 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA800E | 派生 | 【LEDペンダントライト洋風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト洋風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-031 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA801E | 派生 | 【LEDペンダントライト洋風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-032 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA802E | 派生 | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-033 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA805EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-034 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA803E | 派生 | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-035 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-AA803E | 派生 | 【LEDペンダントライト桐シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-036 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～8畳 | ペンダントライト型 | 102.9 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA806EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-037 | 0 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト型 | 88.3 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1200EJ | 親 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
039-038 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト型 | 88.3 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1201EJ | 親 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-039 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト型 | 88.3 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1202EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト和風タイプ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
039-040 | 1 | D 家庭 | 照明器具 | D-11-001 | LED照明器具 （家庭用） | ～12畳 | ペンダントライト型 | 88.3 | 固有エネルギー消費効率 | 日立アプライアンス 株式会社 | LEDペンダント | LEP-CA1205EJ | 派生 | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | 【LEDペンダントライト高級和風木枠シリーズ】 ①独自のLED光源ユニットで広がり感を演出 ②昼光色（色温度6,500K）のさわやかな白さの光 ③プルスイッチで簡単操作 ※詳細については下記ホームページでご覧いただけます。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/ | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-3121-11 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
066-007 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
066-008 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルクール | 親 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 同上 | 斉藤 晃 | 同上 | 03-5875-9580 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
058-004 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | - | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
060-007 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | グリーン | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | 同上 | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
060-008 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチ レイボーグ | クリア | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 同上 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
060-009 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | グリーン | 親 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
060-010 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E複層ガラス（LE3+A12+FL3） 新築用 | 1.6 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチE4 | クリア | 親 | ペアマルチE4は、室内外のガラスにLow-Eガラスを用いた国内初の高断熱ダブルLow-E複層ガラスです。室内ガラスにもLow-Eガラスを使用することにより窓ガラスが冷やされ室内の熱を奪う冷輻射を抑え、従来のLow-E複層ガラスと比較しても約10％断熱性能の向上させた新しいタイプの薄型断熱ガラスです。 | 同上 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 同上 | - | 同上 | 0120-498-023 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
066-009 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | Low-E三層ガラス （LE3+Ar11+FL3+Ar11+LE3） 新築用 | 0.8 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
060-011 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 真空Low-E複層ガラス （LE3+Ar9+FL3+V0.2+LE3） 新築用 | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74Ｗ/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | - | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
058-005 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | アタッチメント付Low-E複層ガラス(LE3+Ar6+FL3(アタッチメント付))リフォーム用 | 2 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | 同上 | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
060-012 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 真空ガラス（LE3+V0.2+FL3） リフォーム用 | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2ｍｍの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子 お客様ダイヤル | 日本板硝子 お客様ダイヤル | - | 同上 | 0120-498-023 | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
066-010 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 斉藤 晃 | 03-5875-9580 | 03-5875-9580 | akira-saitou@agc.com | akira-saitou@agc.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
066-011 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス (FL6+A12+LE5) リフォーム用 | 1.6 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 同上 | 斉藤 晃 | 同上 | 03-5875-9580 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
066-012 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | 熱貫流率 | 旭硝子株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | 親 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ガラスカンパニー ビルディング・産業事業本部 日本事業部 斉藤 晃 | 同上 | 斉藤 晃 | 同上 | 03-5875-9580 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
058-006 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-001 | 窓ガラス（家庭用） | - | 薄型Low-E複層ガラス(LE3+Kr4+FL3) リフォーム用 | 1.9 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | 親 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能、日射熱遮蔽性能が得られます。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | - | - | 0120-27-1219 | 0120-27-1219 | http://www.cg-glass.jp/ | http://www.cg-glass.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
070-001 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | お客様相談センター | お客様相談センター | - | 同上 | 0120-126-001 | 0120-126-001 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20
070-002 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
070-003 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-004 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-005 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-006 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＷ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-007 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-008 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-009 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＫＫ４０－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-010 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・引き違い | 1.6 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＨＭ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-011 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-012 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-013 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-014 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-015 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-016 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・縦すべり出し | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-017 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・FIX | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-018 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ・FIX | 1.33 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＳ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します。 | 派生 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性。それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく、高性能樹脂窓. | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-019 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
070-020 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨＳ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-021 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＨＭ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-022 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-023 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-024 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・引き違い | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-025 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-026 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-027 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-028 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッ シ・FIX | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （複層ガラス・アルゴンガス入り） | ＠ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-029 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
070-030 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-031 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-032 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 引き違い | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＨＫＫ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-033 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-034 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-035 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＴＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-036 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-037 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＴＦＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-038 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・ 縦すべり出し | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＴ／Ｆ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-039 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・FIX | 0.76 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-040 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・樹脂サッシ・FIX | 0.76 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | エルスターＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した、高性能樹脂窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-041 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
070-042 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨＳ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-043 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＨＭ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-044 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-045 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-046 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・引き違い | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 引違い窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＨＫＫ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-047 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-048 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-049 | 1 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・縦すべり出し | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ 縦すべり出し窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＴＦＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 派生 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
070-050 | 0 | D 家庭 | 窓 | D-15-002 | 窓 | - | Low-E複層(三層)ガラス・アルミ樹脂複合サッシ・FIX | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社 ＬＩＸＩＬ | サーモスＸ ＦＩＸ窓 （トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ＠ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/㎡K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた、高性能ハイブリッド窓。 | 同上 | お客様相談センター | 同上 | - | 同上 | 0120-126-001 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
026-001 | 0 | E エネルギー転換 | コージェネレーション | E-01-001 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC) | 200kW以下 | - | 50 | 発電効率 | Bloom Energy Japan株式会社 | Bloomエナジーサーバー | ES5-JA2AJ0 | 親 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC)により、高い発電効率を実現。常用発電機としてCO2排出量の削減に貢献するとともに、停電時・災害時も電力供給が可能なバックアップ電源としての機能を併せ持つ。 | 固体酸化物形燃料電池（SOFC)により、高い発電効率を実現。常用発電機としてCO2排出量の削減に貢献するとともに、停電時・災害時も電力供給が可能なバックアップ電源としての機能を併せ持つ。 | Bloom Energy Japan㈱ 事業企画本部 | Bloom Energy Japan㈱ 事業企画本部 | 営業管理部 | 営業管理部 | 03-6889-2775 | 03-6889-2775 | info@bloomenergy.co.jp | info@bloomenergy.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
010-001 | 0 | E エネルギー転換 | 太陽光発電 | E-02-001 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | - | - | 22.5 | セル実効変換効率 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 太陽電池モジュール ＨＩＴ Ｐ２５０α Ｐｌｕｓ | VBHN250WJ01 | 親 | ・独自のヘテロ接合の技術開発により高効率化を実現 ・独自試験を確立し信頼性向上による『出力25年保証』を実現 ・『ＰＳ工法』により、安定した施工品質と省施工を実現 | ・独自のヘテロ接合の技術開発により高効率化を実現 ・独自試験を確立し信頼性向上による『出力25年保証』を実現 ・『ＰＳ工法』により、安定した施工品質と省施工を実現 | エナジーシステム事業部 ソーラーＢＵ | エナジーシステム事業部 ソーラーＢＵ | 企画開発部 営業企画課 | 企画開発部 営業企画課 | 06-6900-2770 | 06-6900-2770 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
019-002 | 0 | E エネルギー転換 | 地熱発電 | E-04-001 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 200kW未満 | - | 6.2 | 送電端発電効率 | ㈱神戸製鋼所 | マイクロバイナリー | MB-70H | 親 | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 温水熱源マイクロバイナリーは、70～95℃の温水を熱源とし、最大72kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 温水熱源マイクロバイナリーは、70～95℃の温水を熱源とし、最大72kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 冷熱・エネルギー部 | 冷熱・エネルギー部 | 金田堅治 | 金田堅治 | 03-5739-5343 | 03-5739-5343 | kaneda.kenji@kobelco.com | kaneda.kenji@kobelco.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
019-003 | 0 | E エネルギー転換 | 地熱発電 | E-04-002 | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | 200kW未満 | - | 8.6 | 送電端発電効率 | ㈱神戸製鋼所 | マイクロバイナリー | MB-125S | 親 | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 蒸気熱源マイクロバイナリーは、110～130℃の蒸気を熱源とし最大125kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 世界最高の神戸製鋼のスクリュ圧縮機技術から生まれた世界初の半密閉スクリュタービン方式の高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」。 省エネ、電力ピークカットの節電対策として、また小規模グリーン電力発電の構築が可能な発電システムです。 蒸気熱源マイクロバイナリーは、110～130℃の蒸気を熱源とし最大125kW（発電端ベース）の発電が可能です。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-017 | 0 | E エネルギー転換 | バイオマス発電 | E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 100kW未満 | 50Hz | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BG | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 林 清史 | 林 清史 | 06-7636-2855 | 06-7636-2855 | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | kiyoshi_hayashi@yanmar.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
084-019 | 1 | E エネルギー転換 | バイオマス発電 | E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 100kW未満 | 50Hz | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BGZ | 派生 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
084-018 | 0 | E エネルギー転換 | バイオマス発電 | E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 100kW未満 | 60Hz | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BG | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
084-020 | 1 | E エネルギー転換 | バイオマス発電 | E-05-001 | ガスエンジン （メタン発酵発電用） | 100kW未満 | 60Hz | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロ コージェネレーション | CP25BGZ | 派生 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 同上 | エンジニアリング部 ソリューション グループ | 同上 | 林 清史 | 同上 | 06-7636-2855 | 同上 | 同上 | 同上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
042-001 | 0 | E エネルギー転換 | 熱輸送 | E-06-001 | トランスヒートコンテナ | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃未満 | - | 4.8 | εq | 三機工業㈱ | 標準容量輸送型間接接触式低温ﾀｲﾌﾟ(簡易型) | THC10-LIM-350 | 親 | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 03-6367-7141 | 03-6367-7141 | trans_heat@eng.sanki.co.jp | trans_heat@eng.sanki.co.jp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
042-002 | 0 | E エネルギー転換 | 熱輸送 | E-06-001 | トランスヒートコンテナ | 蓄熱容量850kWh未満、排熱源温度130℃以上 | - | 6.8 | εq | 三機工業㈱ | 標準容量輸送型間接接触式高温ﾀｲﾌﾟ(簡易型) | THC10-HIM-500 | 親 | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(10t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 同上 | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 同上 | 03-6367-7141 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
042-003 | 0 | E エネルギー転換 | 熱輸送 | E-06-001 | トランスヒートコンテナ | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃未満 | - | 8.8 | εq | 三機工業㈱ | 大容量輸送型直接接触式低温ﾀｲﾌﾟ(従来型) | THC24-LDM-1100 | 親 | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ（24t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ三水和物(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ（24t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 同上 | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 同上 | 03-6367-7141 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
042-004 | 0 | E エネルギー転換 | 熱輸送 | E-06-001 | トランスヒートコンテナ | 蓄熱容量850kWh以上、排熱源温度130℃以上 | - | 11.2 | εq | 三機工業㈱ | 大容量輸送型直接接触式高温ﾀｲﾌﾟ(従来型) | THC24-HDM-1400 | 親 | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(24t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | ｴﾘｽﾘﾄｰﾙ(潜熱蓄熱材)をｺﾝﾃﾅ(24t)に充填し、PCMの融解熱として高密度に熱ｴﾈﾙｷﾞｰを蓄えて、車輌により広範囲に熱供給する技術 | 建築設備事業本部 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 同上 | 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ推進部 | 同上 | 03-6367-7141 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
038-001 | 0 | F 廃棄物・リサイクル | 選別機 | F-02-001 | 近赤外線樹脂選別機 | - | - | 3 | 選別樹脂種類数 | パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社 | パナソニック樹脂選別システム | SRS-700 | 親 | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 新規事業推進室 新規事業推進部 | 新規事業推進室 新規事業推進部 | 環境事業開発課 | 環境事業開発課 | 06-6905-4396 | 06-6905-4396 | iwabuchi.hiroshi@jp.panasonic.com | iwabuchi.hiroshi@jp.panasonic.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
038-002 | 1 | F 廃棄物・リサイクル | 選別機 | F-02-001 | 近赤外線樹脂選別機 | - | - | 3 | 選別樹脂種類数 | パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社 | パナソニック樹脂選別システム | SRS-1400 | 派生 | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 特徴① ３種同時選別可能な選別部機構 ・ノズル3段化により、最大処理速度３倍化を 実現し生産性を向上。 特徴② ＲｏＨＳ規制対象となる臭素成分の判別可能な近赤外線センサ方式 ・独自判別方式により、臭素含有樹脂の判別をＸ線を使用せず可能。 ・含有率 300ppm未満 （業界初） 特徴③ 独自の気流制御・エア吐出システム ・樹脂飛翔の制御と打ち落しアルゴリズムにより、 3種、樹脂純度99%（※）を実現。 ※ 材料の種類、形状、投入量により変動 | 新規事業推進室 新規事業推進部 | 同上 | 環境事業開発課 | 同上 | 06-6905-4396 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20
※L2-Tech認証製品一覧でいう「親」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。
「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番（親）と一致するものを指す。 例：色違い等
Note on N4: 「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番（親）と一致するものを指す。 例：色違い等

## 別紙
別紙～2015年度冬版L2-Tech認証製品一覧 Ver.1.01
No. | 設備・機器等 | クラス |  | L2-Tech水準 | 備 考
|  | 条件 | 能力
水準1 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 空気熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、外気温度、を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能
水準2 | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | 下記の①～⑤の条件を満たすBEMSサービスであること。 ①冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度、熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量を計測できる機能を保有 ②上記①の計測粒度が1分単位以内であること ③冷水負荷熱量、冷水出口温度、冷却水入口温度、外気温度を説明変数として、合計のエネルギー消費量（熱源機エネルギー消費量、熱源補機エネルギー消費量、冷水ポンプエネルギー消費量、冷却水ポンプエネルギー消費量の合計）が最小となるような冷水出口温度を（過去の実績データに基づいて）自動で算出できる機能を保有 ④上記③の算出結果に基づいて冷水出口温度を自動制御できる機能を保有 ⑤導入可能な施設が、限定されない | 複数の設備・機器等及び事業者にまたがりサービスが提供されるケースが存在するため、「BEMSサービス」を認証単位とした。その上で、審査・認証の実現可能性の観点から「具備機能による評価」を行うこととした。 事例調査の結果、BEMSサービスには、情報提供サービス及び制御サービスが存在するが、中でも提供件数の最も多い中央方式の空調機を対象とした制御サービスを認証対象として設定。 文献調査及び企業・有識者へのヒアリングに基づき、サービスにおいて求められる機能要件は、下記の通りとし、本リストでは下記の「要件0」及び「要件1」に基づいて水準を設定。 要件0（必須）：導入可能な施設が限定されない 要件1：セントラル空調システム全体のエネルギー消費量が最小となる負荷熱量を自動で算出し、それに基づいて自動的にシステムを制御可能