## １４．④地下浸透させる場合
１４． 放流水域に対する規制について（平成22年12月末現在）
都道府県名 | ④地下浸透させる場合
| 規制の有無 | （根拠） | （規制条件）
北海道 | 2 ○ | （市町村独自） ①遠軽町公共下水道条例及び施行規則 ②札幌市浄化槽指導要綱 第３条第２項 （北海道による規制） 北海道浄化槽事務ガイドブック Ⅳ 第５ ４ 地下浸透放流は、浄化槽の処理水を公共用水域等に放流せず土壌に浸透させる放流の一形態で、これによる場合は、十分地下浸透能力を有する土壌に覆われており、生活環境保全上又は利水上支障を生ずる恐れがない場所で、かつ、次によること。 井戸その他の飲料水源から３０ｍ以内は認めない 地下水位が１．５ｍ以深であること ほか | （市町村独自） ①管理者の許可 ②条件付き放流 （北海道による規制） 条件付き放流
青森県
岩手県 | ○ | 「浄化槽放流水の地下浸透に関する指導要領」 (県が届出等を受理する場合） | 事前協議により、地下浸透に係る安全性の確認
宮城県 | 4 | 仙台市浄化槽指導要綱 川崎町浄化槽放流の地下浸透に関する指導要綱 山元町浄化槽放流水の地下浸透に関する指導要綱 | 地下浸透を行わないこと 事前協議書，維持管理に関する誓約書等
秋田県 | ○ | 秋田県浄化槽指導要領 | 条件付き放流
山形県 | 34 | 浄化双方関連市町村事務処理マニュアル
福島県 | ○ | 福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準 | 条件付き放流
茨城県 | ○ | 浄化槽の放流水を敷地内で処理する場合の取扱いについて （昭和62年7月10日付環境管理課長・建築指導課長通知） | 地下浸透は認めていない
栃 木 県 | ○ | 足利市浄化槽指導要綱第3条、足利市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準 | 条件付き放流
群馬県 | ○ （中核市も含む） | 群馬県浄化槽指導要綱（前橋市浄化槽指導要綱） | １００人槽以下であること。地下浸透処理装置の構造は、昭和５５年建設省告示１２９２号第５の構造に準ずること。地下浸透処理装置は、隣地境界線から３ｍ以上離れていること。また、付近に飲料用井戸があるときは、水平距離で３０ｍ以上離れていること。地下水位は年間の一番高いときで、地表面から１．５ｍ以上の深さにあること。
埼玉県 | ○ | さいたま市浄化槽取扱指導要綱 | 認めない
千葉県 | ○ | 千葉県浄化槽取扱指導要綱 | 禁止
東京都
神奈川県 | ○ | 浄化槽指導要綱 | 浄化槽放流水をやむを得ず地下浸透処理する場合は、次によること。 ア 吸水性の良い土質であり、地下水等の浸出しない場所であること。 イ 処理装置は、浄化槽放流水その他地下浸透処理する全ての排水を処理できる規模であること。 ウ 飲用に用いる井戸との距離が５ｍ以上あること。 エ 地下浸透に関して市町村の規制がある場合、関係行政機関の意見を聞くこと。
新潟県 | ○ | 保健所長・土木事務所長あて部長通知 「浄化槽設置届出等の事務処理について」 | 条件付き放流 （トレンチの構造、周辺地下水との関係など）
富山県 | ○ | 建築基準法、富山県浄化槽事務取扱要領
石川県
福井県 | ○ | 建築基準法施行細則第１２条３
山梨県 | ○ | 山梨県浄化槽指導要綱第５条第２項 付近に適当な放流先がなく、浄化槽の放流水を地下浸透させる場合は、次に掲げる基準に適合する処理装置を設置するものとする。 (1) トレンチ等により放流水を均等に散水できる構造であること。 (2) 浸透速度が速い場所に設置する場合にあっては、重力浸透を防止するシート等を設けること。 (3) 日照、通風が良好で、雨水等の冠水のおそれがない場所に設置すること。 (4) 隣地境界線からおおむね１メートル以上離れた場所に設置すること。 (5) 地下水位が地表面から１．５メートル以上深く、かつ、井戸その他の水源から水平距離で３０メートル以上離れた場所に設置すること。 | 条件付き放流（条件は、左記のとおり）
長野県 | ○ | し尿浄化槽表流水の地下浸透に関する指導基準 | ・ 適正な地下浸透速度 ・地下浸透装置の構造 ・十分な地下浸透面積の確保 ・ 地下浸透装置の維持管理 ・所定の処理水質の満足
岐阜県 | ○ | 現地機関あて通知 | 放流先が無いこと。現地機関による事前確認
静岡県
愛知県 | 2 | ・浸透桝による排水処理の取扱い基準 ・建築基準法 | ・左記基準に則したものであること ・建築主事が指導
三重県 | ○ | 三重県浄化槽指導要綱 | 1 地下放流方式については、原則として次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画区域内にあっては、処理対象人員が50人以下のものであること。 (2) 構造承認を受けた浄化槽と、これからの放流水を土壌に均等に散水して浸透させる装置とを組合せた構造とすること。 (3) 地下浸透部分は、地下水位が地表面から1.5m以上深い地域に、かつ、土壌の厚さが1m以上の区域に設けること。また、井戸、その他の水源及び隣地境界から水平距離30m以内の位置並びに崩壊等の災害の生じる危険のある区域に設けないこと。 (4) 処理対象人員1人（50リットル／日）当りの浸透部分の面積は、一般の土壌の場合4m2以上とし、浸透の良くない土壌の場合は、浸透速度等により必要面積を算出すること。 (5) 一般の土壌の場合、散水管はトレンチに埋設し、トレンチ内に均等に散水できる構造とすること。トレンチの幅は50cm以上90cm以下、深さ60cm以上とし、トレンチの低部には15cm以上の砂をしき、その上部に10cm以上の砂利で囲った散水管を敷設し砂で埋戻すこと。砂で埋戻した上部は5cm以上の覆土を行うこと。 (6) 散水管相互の間隔は、2m以上とすること。散水管の流入口から末端までの距離は、20m以下とすること。 (7) 散水管の径は10cm以上の有孔管とし、孔は管底に設けて孔径は1cm程度とすること。 (8) 散水管の流入部と管末に水位点検孔を設けること。 (9) 浸透部分の能力に支障を生じた場合は、トレンチの砂等の交換を行うこと。 2 上記以外の方式で1と同等以上の性能があると認められるものとする。
滋賀県 | ○ | 滋賀県浄化槽取扱要綱第４条第３号 | 浄化槽の放流水は、原則として地下浸透しないこと。
京都府 | ○ | 京都府浄化槽の設置等に関する要綱他（各市長村も同様の運用） | 同要綱第８条第1号：浄化槽で処理した水が環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。
| 1 | 京都市浄化槽指導要綱 | 同要綱第６条第１号：水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域で水が常時存するものに放流することができる場所
大阪府
兵庫県
奈良県 | ○ | 「奈良県浄化槽取扱いの手引き」で保健所等衛生部局と協議を行い承認を得ることとされているが、実質禁止。 | 全面禁止
和歌山県 | ○ | 建築基準法施行令第３２条第２項の区域を指定していないため 【建築基準法施行令第３２条】 ２ 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第三十五条第一項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。 | 全面禁止
鳥取県
島 根 県
岡山県 | ○ | 岡山県浄化槽の適正な維持管理の観点からの指導指針（岡山市、倉敷市も同様の指針有り） | 浄化槽の放流水の地下水への放流及び地下への浸透については、生活環境の保全上及び地下水の保全上の観点から、これを行わないこと。
広島県 | 4 | ①浄化槽法第５条第２項 公衆衛生上の観点 ②三次市浄化槽取扱指導要綱 ③建築基準法施行令第32条第2項 ④浄化槽法第１条 | ①地下水汚染状況の確認が困難なため，他の排水先の確保を指導 ②環境衛生上または利水上支障がないか指導 ③禁止：地下浸透方式により汚物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で規定する区域を特定行政庁が定めていないため ④公共用水域等の水質の保全（地下水の保全のため，地下浸透は認めていない）
山口県 | ○ | 山口県浄化槽の設置等に関する指導要綱 | 第５ 放流水は、原則として地下に浸透させてはならないものとする。ただし、生活環境 の保全及び公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
| 1 | 下関市浄化槽の設置等に関する指導要綱第９条 | 周辺に河川又は水路等の有効な放流先のない場合、放流水の地下浸透は、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件（昭和55年7月14日建設省告示第1292号。）第５の２によるもののみこれを認める。
徳島県 | ○ | 徳島県浄化槽の設置及び維持管理要領第６条 | 終末放流に適する下水溝、排水路、河川等があること。
香川県 | ○ | 浄化槽に関する取扱要領（香川県）
愛媛県
高知県 | 31 | 高知県浄化槽指導要綱 | 付近に適当な放流先がない場合に限る。処理方法等が高知県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準に適合するもの。
福岡県 | ○ | 福岡県浄化槽事務取扱要領 | 設置場所の要件として、適当な放流先があることとしている。
佐賀県
長崎県 | 2 | 長崎市(長崎市浄化槽指導要綱) 壱岐市(浄化槽放流の地下浸透規定について) H14年4月19日14廃対第44号,14建第214号 | 長崎市(適当な放流水路がなく,かつ衛生上支障がない場合) 壱岐市(放流水の浸透地点から水平距離30M以内に,飲用に供する井戸が無いこと等)
熊本県 | 14 | 熊本県浄化槽取扱要項第１５条 | ・放流水は、地下浸透させないこと。ただし、知事が特別に認める場合を除く。
大分県
宮崎県 | ○ | 宮崎県浄化槽指導要領 第４条 浄化槽の設置にあたっての基準は、次のとおりとする。 (2)設置場所及び放流先の基準 イ放流先の基準は、おおむね次によること。 (ｱ)環境衛生上又は利水上支障がない場所であること。 なお、放流先が水利権の設定された農業用水路等であるときは、当該水利権者と事前に協議を行うこと。 (ｲ)放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。 | 放流水が停滞することなく流れる排水施設又は十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は、原則として浄化槽を設置しないこと。
鹿児島県 | ○ | 鹿児島県浄化槽事務取扱要領 | (ｱ) 都市計画区域外又はそれに準ずる地域で、地下浸透施設を設置するための十分な敷地を有すること。 (ｲ) 浄化槽からの排水であること。 (ｳ) 処理対象人員10人以下であること。 (ｴ) 浸透性土壌であること。 (ｵ) 飲用井戸から水平距離で30ｍ以上離れ、かつ、これを汚染するおそれがないこと。 (ｶ) 隣地から３ｍ以上離れていること。 (ｷ) 地域の実状に即した構造とすること。
沖縄県 | ○ | 沖縄県浄化槽取扱要綱 | 原則禁止。他の放流方法が無く、蒸発散による処理ができない場合などに、要件を満たす浄化槽、地下浸透処理装置を設置することにより認める。