## 30.31
10.浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成21年4月1日～平成22年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 10557 | 35958 | 46515 | 35% | x≦5 | 125 | 589 | 714 | 34.85%
| 5＜x≦10 | 7381 | 27618 | 34999 | 26.33% | 5＜x≦10 | 101 | 396 | 497 | 24.26%
| 10＜x≦15 | 3126 | 13601 | 16727 | 12.59% | 10＜x≦15 | 34 | 208 | 242 | 11.81%
| 15＜x≦20 | 1788 | 9215 | 11003 | 8.278% | 15＜x≦20 | 13 | 146 | 159 | 7.76%
| 20＜x≦30 | 1647 | 8559 | 10206 | 7.679% | 20＜x≦30 | 17 | 139 | 156 | 7.613%
| 30＜x≦40 | 692 | 4169 | 4861 | 3.657% | 30＜x≦40 | 8 | 63 | 71 | 3.465%
| 40＜x≦50 | 326 | 2458 | 2784 | 2.095% | 40＜x≦50 | 5 | 54 | 59 | 2.879%
| 50＜x≦60 | 206 | 1475 | 1681 | 1.265% | 50＜x≦60 | 3 | 27 | 30 | 1.464%
| 60＜x≦90 | 277 | 1913 | 2190 | 1.648% | 60＜x≦90 | 7 | 36 | 43 | 2.099%
| 90＜x≦120 | 115 | 798 | 913 | 0.6869% | 90＜x≦120 | 4 | 29 | 33 | 1.611%
| 120＜x≦160 | 55 | 375 | 430 | 0.3235% | 120＜x≦160 | 1 | 16 | 17 | 0.8297%
| 160＜x | 86 | 516 | 602 | 0.4529% | 160＜x | 2 | 26 | 28 | 1.367%
| 合計 | 26256 | 106655 | 132911 | 100% | 合計 | 320 | 1729 | 2049 | 100%
| 平均値 | 11.3429 | 14.4602 | 13.8444 |  | 平均値 | 13.1953 | 18.1246 | 17.3548
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 8 | 8 | 50% | x≦5 | 0 | 3 | 3 | 75%
| 5＜x≦10 | 0 | 4 | 4 | 25% | 5＜x≦10 | 0 | 1 | 1 | 25%
| 10＜x≦15 | 0 | 1 | 1 | 6.25% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 1 | 1 | 6.25% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 1 | 1 | 6.25% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 1 | 1 | 6.25% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 16 | 16 | 100% | 合計 | 0 | 4 | 4 | 100%
| 平均値 | 0 | 21.5625 | 21.5625 |  | 平均値 | 0 | 3.75 | 3.75
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 4 | 4 | 100%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 4 | 4 | 100%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 2.5 | 2.5
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 48470 | 285128 | 333598 | 35.44% | x≦5 | 1499 | 14142 | 15641 | 47.82%
| 5＜x≦10 | 34676 | 223588 | 258264 | 27.44% | 5＜x≦10 | 1257 | 6584 | 7841 | 23.97%
| 10＜x≦15 | 13298 | 113146 | 126444 | 13.43% | 10＜x≦15 | 377 | 2935 | 3312 | 10.13%
| 15＜x≦20 | 7383 | 70656 | 78039 | 8.29% | 15＜x≦20 | 164 | 1864 | 2028 | 6.201%
| 20＜x≦30 | 6442 | 68121 | 74563 | 7.921% | 20＜x≦30 | 145 | 1694 | 1839 | 5.623%
| 30＜x≦40 | 2469 | 28508 | 30977 | 3.291% | 30＜x≦40 | 53 | 733 | 786 | 2.403%
| 40＜x≦50 | 1187 | 14735 | 15922 | 1.691% | 40＜x≦50 | 28 | 362 | 390 | 1.192%
| 50＜x≦60 | 675 | 7602 | 8277 | 0.8793% | 50＜x≦60 | 16 | 204 | 220 | 0.6727%
| 60＜x≦90 | 717 | 8751 | 9468 | 1.006% | 60＜x≦90 | 21 | 323 | 344 | 1.052%
| 90＜x≦120 | 197 | 2946 | 3143 | 0.3339% | 90＜x≦120 | 11 | 117 | 128 | 0.3914%
| 120＜x≦160 | 73 | 1128 | 1201 | 0.1276% | 120＜x≦160 | 4 | 61 | 65 | 0.1987%
| 160＜x | 95 | 1345 | 1440 | 0.153% | 160＜x | 9 | 102 | 111 | 0.3394%
| 合計 | 115682 | 825654 | 941336 | 100% | 合計 | 3584 | 29121 | 32705 | 100%
| 平均値 | 9.6347 | 12.307 | 11.9786 |  | 平均値 | 9.2376 | 10.6771 | 10.5193
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 17 | 229 | 246 | 37.16% | x≦5 | 310 | 3204 | 3514 | 50.02%
| 5＜x≦10 | 4 | 184 | 188 | 28.4% | 5＜x≦10 | 168 | 1386 | 1554 | 22.12%
| 10＜x≦15 | 1 | 95 | 96 | 14.5% | 10＜x≦15 | 54 | 707 | 761 | 10.83%
| 15＜x≦20 | 0 | 60 | 60 | 9.063% | 15＜x≦20 | 23 | 380 | 403 | 5.737%
| 20＜x≦30 | 0 | 45 | 45 | 6.798% | 20＜x≦30 | 24 | 371 | 395 | 5.623%
| 30＜x≦40 | 0 | 13 | 13 | 1.964% | 30＜x≦40 | 10 | 163 | 173 | 2.463%
| 40＜x≦50 | 0 | 7 | 7 | 1.057% | 40＜x≦50 | 3 | 70 | 73 | 1.039%
| 50＜x≦60 | 0 | 5 | 5 | 0.7553% | 50＜x≦60 | 1 | 40 | 41 | 0.5836%
| 60＜x≦90 | 0 | 1 | 1 | 0.1511% | 60＜x≦90 | 4 | 70 | 74 | 1.053%
| 90＜x≦120 | 0 | 1 | 1 | 0.1511% | 90＜x≦120 | 2 | 16 | 18 | 0.2562%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 1 | 7 | 8 | 0.1139%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 2 | 9 | 11 | 0.1566%
| 合計 | 22 | 640 | 662 | 100% | 合計 | 602 | 6423 | 7025 | 100%
| 平均値 | 3.8636 | 10.2188 | 10.0076 |  | 平均値 | 8.6752 | 9.8976 | 9.7929
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 9 | 38 | 47 | 42.34% | x≦5 | 1001 | 4750 | 5751 | 43.95%
| 5＜x≦10 | 2 | 15 | 17 | 15.32% | 5＜x≦10 | 483 | 2485 | 2968 | 22.68%
| 10＜x≦15 | 1 | 10 | 11 | 9.91% | 10＜x≦15 | 160 | 1225 | 1385 | 10.58%
| 15＜x≦20 | 1 | 7 | 8 | 7.207% | 15＜x≦20 | 90 | 769 | 859 | 6.564%
| 20＜x≦30 | 0 | 14 | 14 | 12.61% | 20＜x≦30 | 90 | 796 | 886 | 6.771%
| 30＜x≦40 | 0 | 3 | 3 | 2.703% | 30＜x≦40 | 47 | 405 | 452 | 3.454%
| 40＜x≦50 | 0 | 3 | 3 | 2.703% | 40＜x≦50 | 18 | 236 | 254 | 1.941%
| 50＜x≦60 | 0 | 2 | 2 | 1.802% | 50＜x≦60 | 18 | 146 | 164 | 1.253%
| 60＜x≦90 | 0 | 5 | 5 | 4.505% | 60＜x≦90 | 14 | 178 | 192 | 1.467%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 3 | 81 | 84 | 0.6419%
| 120＜x≦160 | 0 | 1 | 1 | 0.9009% | 120＜x≦160 | 5 | 44 | 49 | 0.3744%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 7 | 35 | 42 | 0.321%
| 合計 | 13 | 98 | 111 | 100% | 合計 | 1936 | 11150 | 13086 | 100%
| 平均値 | 5.1923 | 17.0408 | 15.6532 |  | 平均値 | 9.5971 | 13.0603 | 12.548