## 30,31
第１０章 浄化槽法第7条及び第11条検査におけるＢＯＤ検査結果 （平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(1)浄化槽法第7条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 10252 | 34969 | 45221 | 37.49% | x≦5 | 115 | 536 | 651 | 37.89%
| 5＜x≦10 | 7177 | 24903 | 32080 | 26.6% | 5＜x≦10 | 90 | 315 | 405 | 23.57%
| 10＜x≦15 | 2880 | 11438 | 14318 | 11.87% | 10＜x≦15 | 45 | 158 | 203 | 11.82%
| 15＜x≦20 | 1503 | 7822 | 9325 | 7.731% | 15＜x≦20 | 17 | 106 | 123 | 7.159%
| 20＜x≦30 | 1417 | 6991 | 8408 | 6.971% | 20＜x≦30 | 19 | 107 | 126 | 7.334%
| 30＜x≦40 | 606 | 3317 | 3923 | 3.253% | 30＜x≦40 | 8 | 56 | 64 | 3.725%
| 40＜x≦50 | 320 | 1954 | 2274 | 1.885% | 40＜x≦50 | 3 | 41 | 44 | 2.561%
| 50＜x≦60 | 200 | 1137 | 1337 | 1.109% | 50＜x≦60 | 3 | 21 | 24 | 1.397%
| 60＜x≦90 | 318 | 1578 | 1896 | 1.572% | 60＜x≦90 | 2 | 28 | 30 | 1.746%
| 90＜x≦120 | 146 | 698 | 844 | 0.6998% | 90＜x≦120 | 1 | 14 | 15 | 0.8731%
| 120＜x≦160 | 73 | 366 | 439 | 0.364% | 120＜x≦160 | 1 | 6 | 7 | 0.4075%
| 160＜x | 81 | 465 | 546 | 0.4527% | 160＜x | 5 | 21 | 26 | 1.513%
| 合計 | 24973 | 95638 | 120611 | 100% | 合計 | 309 | 1409 | 1718 | 100%
| 平均値 | 11.4586 | 13.7254 | 13.256 |  | 平均値 | 13.1796 | 16.2793 | 15.7218
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 0 | 0
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第7条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0% | x≦5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5＜x≦10 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10＜x≦15 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15＜x≦20 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20＜x≦30 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30＜x≦40 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40＜x≦50 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50＜x≦60 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60＜x≦90 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90＜x≦120 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0% | 160＜x | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 平均値 | 0 | 0 | 0 |  | 平均値 | 0 | 0 | 0
(2)浄化槽法第11条検査におけるＢＯＤ検査結果
①処理性能がBOD20mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 50932 | 304547 | 355479 | 36.18% | x≦5 | 1592 | 13650 | 15242 | 48.68%
| 5＜x≦10 | 40143 | 230194 | 270337 | 27.51% | 5＜x≦10 | 1340 | 6106 | 7446 | 23.78%
| 10＜x≦15 | 16157 | 114429 | 130586 | 13.29% | 10＜x≦15 | 463 | 2698 | 3161 | 10.1%
| 15＜x≦20 | 8074 | 72474 | 80548 | 8.198% | 15＜x≦20 | 198 | 1674 | 1872 | 5.979%
| 20＜x≦30 | 7360 | 67697 | 75057 | 7.639% | 20＜x≦30 | 176 | 1499 | 1675 | 5.35%
| 30＜x≦40 | 2780 | 28097 | 30877 | 3.142% | 30＜x≦40 | 69 | 706 | 775 | 2.475%
| 40＜x≦50 | 1346 | 14548 | 15894 | 1.618% | 40＜x≦50 | 34 | 341 | 375 | 1.198%
| 50＜x≦60 | 718 | 7620 | 8338 | 0.8486% | 50＜x≦60 | 24 | 191 | 215 | 0.6867%
| 60＜x≦90 | 794 | 8898 | 9692 | 0.9864% | 60＜x≦90 | 25 | 258 | 283 | 0.9039%
| 90＜x≦120 | 215 | 2738 | 2953 | 0.3005% | 90＜x≦120 | 14 | 106 | 120 | 0.3833%
| 120＜x≦160 | 94 | 1213 | 1307 | 0.133% | 120＜x≦160 | 5 | 52 | 57 | 0.1821%
| 160＜x | 121 | 1397 | 1518 | 0.1545% | 160＜x | 10 | 78 | 88 | 0.2811%
| 合計 | 128734 | 853852 | 982586 | 100% | 合計 | 3950 | 27359 | 31309 | 100%
| 平均値 | 9.8472 | 12.0445 | 11.7566 |  | 平均値 | 9.7703 | 10.2787 | 10.2146
②処理性能がBOD30mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 0 | 394 | 394 | 49.19% | x≦5 | 339 | 2952 | 3291 | 51.23%
| 5＜x≦10 | 2 | 216 | 218 | 27.22% | 5＜x≦10 | 165 | 1248 | 1413 | 22%
| 10＜x≦15 | 2 | 83 | 85 | 10.61% | 10＜x≦15 | 62 | 577 | 639 | 9.947%
| 15＜x≦20 | 1 | 50 | 51 | 6.367% | 15＜x≦20 | 24 | 326 | 350 | 5.448%
| 20＜x≦30 | 1 | 33 | 34 | 4.245% | 20＜x≦30 | 25 | 353 | 378 | 5.884%
| 30＜x≦40 | 0 | 8 | 8 | 0.9988% | 30＜x≦40 | 11 | 150 | 161 | 2.506%
| 40＜x≦50 | 0 | 3 | 3 | 0.3745% | 40＜x≦50 | 2 | 62 | 64 | 0.9963%
| 50＜x≦60 | 0 | 3 | 3 | 0.3745% | 50＜x≦60 | 3 | 27 | 30 | 0.467%
| 60＜x≦90 | 0 | 3 | 3 | 0.3745% | 60＜x≦90 | 2 | 52 | 54 | 0.8406%
| 90＜x≦120 | 0 | 1 | 1 | 0.1248% | 90＜x≦120 | 0 | 20 | 20 | 0.3113%
| 120＜x≦160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120＜x≦160 | 1 | 7 | 8 | 0.1245%
| 160＜x | 0 | 1 | 1 | 0.1248% | 160＜x | 0 | 16 | 16 | 0.2491%
| 合計 | 6 | 795 | 801 | 100% | 合計 | 634 | 5790 | 6424 | 100%
| 平均値 | 13.75 | 8.066 | 8.1086 |  | 平均値 | 7.6262 | 9.9391 | 9.7108
③処理性能がBOD60mg/L以下のもの（第11条検査）
| ア． 5～50人槽 |  |  |  |  | イ．51人槽以上
| ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合 | ＢＯＤの範囲 (mg/L) | 検査方法 |  | 合計 | 割合
|  | ATU添加有り | ATU添加無し |  |  |  | ATU添加有り | ATU添加無し
| x≦5 | 4 | 6856 | 6860 | 34.09% | x≦5 | 980 | 5356 | 6336 | 45.01%
| 5＜x≦10 | 2 | 6434 | 6436 | 31.98% | 5＜x≦10 | 524 | 2575 | 3099 | 22.01%
| 10＜x≦15 | 2 | 2813 | 2815 | 13.99% | 10＜x≦15 | 192 | 1318 | 1510 | 10.73%
| 15＜x≦20 | 0 | 1698 | 1698 | 8.437% | 15＜x≦20 | 75 | 819 | 894 | 6.351%
| 20＜x≦30 | 0 | 1606 | 1606 | 7.98% | 20＜x≦30 | 117 | 856 | 973 | 6.912%
| 30＜x≦40 | 1 | 403 | 404 | 2.007% | 30＜x≦40 | 49 | 429 | 478 | 3.396%
| 40＜x≦50 | 0 | 110 | 110 | 0.5466% | 40＜x≦50 | 19 | 266 | 285 | 2.025%
| 50＜x≦60 | 0 | 51 | 51 | 0.2534% | 50＜x≦60 | 12 | 145 | 157 | 1.115%
| 60＜x≦90 | 0 | 58 | 58 | 0.2882% | 60＜x≦90 | 13 | 176 | 189 | 1.343%
| 90＜x≦120 | 0 | 34 | 34 | 0.1689% | 90＜x≦120 | 8 | 63 | 71 | 0.5044%
| 120＜x≦160 | 0 | 15 | 15 | 0.07453% | 120＜x≦160 | 1 | 41 | 42 | 0.2984%
| 160＜x | 0 | 39 | 39 | 0.1938% | 160＜x | 6 | 37 | 43 | 0.3055%
| 合計 | 9 | 20117 | 20126 | 100% | 合計 | 1996 | 12081 | 14077 | 100%
| 平均値 | 9.4444 | 10.3665 | 10.3661 |  | 平均値 | 9.6005 | 12.5275 | 12.1125